## İCMAL
2025-12-08 |  | FİRMA BİLGİLERİ, ADRES, İLGİLİ KİŞİ ,TELEFON , EMAİL BİLGİLERİ GİRİLECEK... TEKLİF EKİ OLARAK AŞAĞIDAKİ BELGELER TEMİN EDİLECEK: -Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (6 aydan eski tarihli olmayacak) - Ticari Sicil Gazetesi - İmza Sirküleri - Güncel Vergi Levhası Fotokopisi - SGK ve Vergi Dairesi borç durumu yazıları (güncel tarihli)
FIRMA-I BURSA SAHA-BIR OSB FABRİKA BİNASI İnşaat İşleri
NO | AÇIKLAMA | MALZEME TUTAR |  | İŞÇİLİK TUTAR |  | TOPLAM TUTAR
1 | İNŞAAAT İŞLERİ (BİNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | İNŞAAT İŞLERİ (SAHA&PEYZAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MEKANİK İŞLER | 48228317.1965 |  | 13460587.725 |  | 61688904.9215
4 | ELEKTRİK İŞLERİ | 0 |  | 0 |  | 0
5 | ENERJİ TEMİNİ VE ORTA GERİLİM İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ASANSÖR | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 48228317.1965 | 0 | 13460587.725 | 0 | 61688904.9215
- Aylık hakedişlere istinaden düzenlenecek fatura bedeli, fatura tarihinden itibaren 45/60 gün içerisinde hesaba EFT/HAVALE olarak yapılır. - Taep edilecek avans tutarı karşılığı, geçici kabulde iade etmek üzere, işverenin formatına uygun banka teminat mektubu alınır. - Kesin kabulden 1 sene sonra iade etmek üzere 10% kesin teminat alınır. - İş birim fiyat usulüdür.
TEKLİF VEREN FİRMA KAŞE İMZA

## İnşai işler BİNA
ANA BİNA İNŞAİ İŞLER |  |  | KEŞİF |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
Şartname No | Poz No | İmalatlar | Birim | Metraj | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
| 1 | TOPRAK İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | KAZI İŞLERİ 134.20 (0.00) kotu ile projede gösterilen (temel altı katmanlaşmalar dikkate alınarak) hafriyat alt kotları arasında bina kazısı yapılması ve saha dışına dökümü (geoteknik rapordaki şev tanımlarına uygun olarak şevlerin yapılması, projede gösterilen asansör-pis su vb çukurların açılması ) | m3 | 8735 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | DOLGU İŞLERİ Geoteknik raporunda belirtildiği gibi Temel altına 30 cm yüksekliğinde sıkıştırılmış seçme granüler malzeme (kum-çakıl) ile capping şilte tabakası oluşturulması (GW-SW tipi malzeme kullanılacaktır, granüler tabaka içinde kil+silt oranının %5 ile sınırlandırılması gerekecektir.Max. dane boyutu 10 cm geçmemelidir) | m3 | 939.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 31 00 | 2 | BETONARME STRÜKTÜR İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması (Temel ve bağ kirişleri dolgu altında kalan imalatlar) | m² | 1723.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Düz yüzeyli kontrplaktan (plywood) beton ve betonarme kalıbı yapılması (kiriş, kolon, döşeme, perde vb görünen yüzeyler) | m² | 9681.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | C 20 Betonu (Grobeton-koruma betonu) demirsiz | m3 | 1260.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.4 | C 35 Betonarme Betonu (Temel, bağ kirişi, kaide ve sokl) | m3 | 3202.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.5 | C 35 Üst yapı betonarme betonu (Temel, bağ kirişi, kaide ve sokl) | m3 | 1920.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Nervürlü Ø8 ve Ø12 çaplı (ince) tor çeliğin betonarme projesine göre bükülmesi ve yerine konması | Kg | 137597.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Nervürlü Ø14 ve Ø26 çaplı (kalın) tor çeliğin betonarme projesine göre bükülmesi ve yerine konması | Kg | 462152.52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 12 00 | 3 | ÇELİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.1 | S235 kalite yapı çeliğinden kiriş, kolon, aşık vb yapılması (bağlantı elemanları dahil) | Kg | 62199.77 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 | S275 kalite yapı çeliğinden kiriş, kolon, aşık vb yapılması (bağlantı elemanları dahil) | Kg | 13158.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.3 | S235 kalite sacdan kiriş - kolon ve her türlü birleşim plakası yapılması | Kg | 29933.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Çelik imalatın kumlanarak 2 kat antipas 2 kat yağlı boya ile boyanması | m² | 2367.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.5 | 5.6 Yapı çeliğinden ankraj bulonu yapılması (cıvata somun vb.dahil) | ad | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 52 16 07 21 13.3 | 4 | MUHTELİF ISI VE SU YALITIMI İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1 | Temel altı altı yalıtımları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1.1 | 200 μ polyetilen örtü ile rutubete karşı veya ayırıcı tabaka yapılması (temel altında) | m² | 3046 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Grobeton (10 cm) (Metraji Betonarme işlerde verilmiştir) | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | Bitüm esaslı astar | m² | 4069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | 2 kat 3mm kalınlıkta Polyester donatılı esnek SBS bitümlü su yalıtım membranı ile su yalıtımı yapılması | m² | 4069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | 50 mm kalınlıkta, minimum yoğunluğu 30 kg/m³, minimum 500kPa basma mukavemetine sahip XPS levhalar | m² | 4069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | Ayırıcı filtre tabakası (Geotekstil keçe 500gr/m²) serilmesi | m² | 4069 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Koruma betonu (10 cm) (Metraji Betonarme işlerde verilmiştir) | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Perde duvar yalıtımları - ısı ve su yalıtımı |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.2.1 | Bitüm esaslı astar | m² | 441.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2.2 | 2 kat 3mm kalınlıkta Polyester donatılı esnek SBS bitümlü su yalıtım membranı ile su yalıtımı yapılması | m² | 441.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2.3 | 50 mm kalınlıkta, minimum yoğunluğu 30 kg/m³, minimum 300kPa basma mukavemetine sahip XPS levhalar | m² | 441.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2.4 | Drenaj sağlayıcı, koruyucu kabarcıklı levha (8 mm) (bodrum kat perde duvarlar ve temel düşey yüzeyler | m² | 621.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2.5 | Çevre drenajı (Fransiz drenajı) için Q 200 Delikli boru (Projesine uygun geotkstil ve serbest drenaj malzemesi dahil) | mt | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Sürme esaslı su yalıtımı yapılması |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 16 13 | 4.3.1 | Çimento katkılı akrilik esaslı, çift komponentli su yalıtım malzemesi ile su yalıtımı yapılması (ıslak ve yarı-ıslak hacimler yalıtım 30 cm duvarlara dönecektir. Montaj Holündeki döşeme kanallarının döşeme ve duvarlarının yalıtıtımı) | m² | 488.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 16 16 | 4.3.2 | Kristalize su yalıtımı yapılması (Su deposu-Pompa dairesi zemin, duvar ve tavanında) | m² | 711.54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | ÇATI VE CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 42 43 | 5.1 | Taşyünü dolgulu sandviç panel cephe kaplaması (CK-01) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1.1 | Proje ve detaylarına uygun Dış yüzü; 0,70 mm kalınlıkta, 100 mm dalga boyu ve 20 mm dip-tepe dalga yüksekliğine sahip sinüzoidal formda, 275 gr/m² galvanizli, 5 mikron astar üzeri 20 mikron son kat coil coating sistem ral 9006 Pvdf boyalı,sacın taşyünü gören yüzeyi 12 mikron çift kat astar kaplı, boyalı galvanizli DX51 kalite sac; üstünde 100 mm kalınlıkta 100 kg/m³ yoğunluğunda kesintisiz taşyünü; İc yüzü; 0,50 mm kalınlıkta, 100 gr/m² galvanizli, 5 mikron astar üzeri 20 mikron son kat coil coating sistem ral 9002 Polyester boyalı, sacın taşyünü gören yüzeyi 12 mikron çift kat astar kaplı, boyalı galvanizli DX51 kalite sac; 1000 mm faydalı eninde sandviç panel (TEKİZ SPD 1000 TİP 60 TAŞYÜNÜ YALITIMLI SİNÜS DESENLİ GİZLİ VİDALI CEPHE PANELİ veya muadili) ( Tüm ic köşe, dış köse, etek profili, damlalik profili, kapama profili vb. tüm aksesuarlar 1 mm olacak olup birim fiyata dahildir.) | m² | 1587 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Polikarbonat levha cephe kaplaması (CK-02) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.2.1 | Proje ve detaylarına uygun 40 mm kalınlıkta çoklu odacıklı polikarbonat levhadan cephe kaplaması yapılması (ASSAN MULTILIGHT POLIKARBONAT PANEL veya muadili. Faydalı en 1000 mm yükseklik 2250 mm (Montaj esnasında gerekli olan tüm alüminyum aksesuarlar birim fiyata dahildir) | m² | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 44 26 | 5.3 | Alüminyum kapaklı cam giydirme cephe yapılması (GC01, GC02) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.3.1 | GC01_ Alüminyum Giydirme Cephe ( 2200x665 cm kapaklı sistem) Dıştan içe 8 mm temperli cam 16 mm hava boşluğu 5+5 mm lamine şeffaf ısıcam. (Montaj için gerekli çelik konstrüksiyon, ankrajlar ve tüm alüminyum aksesuarlar birim fiyata dahildir) .Giydirme cephede 200x300 cm boyutlarında fotoselli kapı için boşluk olacaktır | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | GC02_ Alüminyum Giydirme Cephe ( 780x500 cm kapaklı sistem) Dıştan içe 8 mm temperli cam 16 mm hava boşluğu 5+5 mm lamine şeffaf ısıcam. Montaj için gerekli çelik konstrüksiyon, ankrajlar ve tüm alüminyum aksesuarlar birim fiyata dahildir)Giydirme cephede 200x300 cm boyutlarında fotoselli kapı için boşluk olacaktır | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 51 13 | 5.4 | Alüminyum Dış Cephe Doğrama İşleri (CD01, CD02, CD03) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.4.1 | CD01 Alüminyum dış cephe doğraması (Dış cam 8mm temperli + 16 mm hava boşluğu iç cam 4+4 mm lamine şeffaf ısıcamlı 1580x265 cm boyutlarında) Doğrama içinde 210x265 cm boyutlarında çift açılır camlı kapı olacaktır. | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.2 | CD02 Alüminyum dış cephe doğraması (Dış cam 8mm temperli + 16 mm hava boşluğu iç cam 4+4 mm lamine şeffaf ısıcamlı 840x265 cm boyutlarında) Doğrama içinde 210x265 cm boyutlarında çift açılır camlı kapı olacaktır. | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.4.2 | CD03 Alüminyum dış cephe doğraması (Dış cam 8mm temperli + 16 mm hava boşluğu iç cam 4+4 mm lamine şeffaf ısıcamlı 220x265 cm boyutlarında) Doğrama içinde 110x265 cm boyutlarında çift açılır camlı kapı olacaktır. | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Cephe saçaklarına boyalı sac trapez sinüs panel kaplanması, galvaniz sac dere yapılması |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 42 43 | 5.5.1 | 0,60 mm kalınlığında 40 mm hadve yüksekliğinde, sinüs hadveleri arasındaki mesafe 165 mm, net kaplama eni 990 mm, yüzeyi 5 mikron epoxy astar + 20-22 mikron 2 kat polyester , seçilecek Ral renginde boyalı gaivaniz sac trapez sinüs panel kaplama yapılması | m² | 390.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.5.2 | Proje ve detaylarına uygun saçaklar boyunca 2 mm kalınlığında boyalı galvaniz sac dere yapılması (sac açılımı 70 cm) | mt | 111.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07 42 43 | 5.6 | Harpuşta yapılması |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.6.1 | Proje ve detaylarına uygun boyalı galvaniz sac harpuşta yapılması (sac açılımı 70 cm) | mt | 263.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Çatı işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 42 43 | 5.7.1 | Proje ve detaylarına uygun Alt yüzü; 0,70 mm kalınlıkta, 100 gr/m² galvanizli, 5 mikron astar üzeri 20 mikron son kat coil coating sistem ral 9002 Polyester boyalı, 5 hadveli, hadve yüksekliği 35 mm, hadve aks araları 250 mm, boyalı galvanizli DX51 kalite sac; üstünde 110 mm kalınlıkta 40 (± 2) kg/m³ yoğunluğunda kesintisiz poliizosiyanurat (PIR); Üst yüzü 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC Membran kaplı; 1000 mm faydalı eninde sandviç panel | m² | 2637.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7.2 | Proje ve detaylarına uygun bina çatısında 2 mm kalınlığında galvaniz sac dere yapılması (sac açılımı 100 cm) | mt | 207.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7.3 | Galvaniz sac dere içine 1.2mm su yalıtım membranı yapılması | m² | 310.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7.4 | Çatı içi parapet yan yüzeylerinin ve galvaniz sac dere altının 11 cm kalınlığında sandviç panelle kaplanması | m² | 390.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7.5 | Proje ve detaylarına uygun çelik gemici merdiveni yapılması (asma kat temizlik odasından çatıya çıkış için) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.7.6 | Çatıya çıkan gemici merdiveni üzerine 100x100 cm boyutlarında alüminyum çatı kapağı yapılması | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Çelik korkuluk işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.8.1 | Bodrum kata inen cephe merdivenine ve asma kata çıkan çelik merdivene proje ve detaylarına uygun galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı korkuluk yapılması 10x50 mm lamalardan. Korkuluk H:110 cm | mt | 21.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | İNCE İŞLER |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
04 22 26 | 6.1 | Duvar İşleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.1.1 | GB-10_10 cm Gazbeton duvar | m² | 144.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | GB-20_20 cm Gazbeton duvar | m² | 1868.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | GB--25_25 cm Gazbeton duvar | m² | 213.73 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.4 | AP-6.25_ C Profil taşıyıcılı (50mm) Standart Alçıkarton Duvar Paneli (1.25cm) | m² | 21.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Sıva ve boya işleri (İç mekan ve teras duvarları) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 23 00 09 24 00 | 6.2.1 | Gazbeton duvarlar ve betonarme yüzeyler üzerine çimento esaslı hazır makina sıvası yapılması | m² | 6710.46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 91 00 | 6.2.2 | IDK1a_Sıvalı yüzeylere su bazlı mat boya yapılması (Sığınak, teknik alanlar, depolar) | m² | 3622.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 91 00 | 6.2.3 | IDK1b_Sıvalı yüzeylere su bazlı ipek mat boya yapılması (Ofisler, ortak alanlar) | m² | 2229.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 23 00 09 24 00 | 6.2.4 | İpek mat boya yapılacak yüzeylere alçı sıva yapılması | m² | 2229.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 91 00 | 6.2.5 | Teras alanındaki taşyünü mantolama yüzeylere dokulu boya yapılması | m² | 34.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Duvar kaplama işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
07 21 13.19 | 6.3.1 | 10 cm kalınlığında taşyünü mantolama yapılması (asma kat teras duvarları) | m² | 34.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.3.2 | IDK2a_30x30 cm boyutlarında Antibakteriyal seramik duvar kaplaması (derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri) su depoları, mutfak , sığınak mutfak nişi | m² | 387.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.3.3 | IDK2b_30x30 cm boyutlarında Endüstriyel seramik (derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri) projesinde tanımlanan teknik mahaller | m² | 245.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.3.4 | IDK2c_60x60 cm seramik duvar kaplaması (derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri) sığınak wc'ler | m² | 99.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.3.5 | IDK2d_60x60 cm seramik duvar kaplaması (derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri) müşteri ve personel wc- duş | m² | 322.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3 | Asma tavan ve tavan boya işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 91 00 | 6.3.1 | T1_Alçı sıva üzeri su bazlı mat tavan boyası yapılması (asma tavan yapılmayan tüm tavan alanları) | m² | 2851 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02 21 16 | 6.3.2 | T2_Standart alçılevha asma tavan yapılması | m² | 695.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02 21 16 | 6.3.3 | T3_Neme dayanımlı alçılevha asma tavan yapılması | m² | 125.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 91 00 | 6.3.4 | Standart alçılevha asma tavan yüzeylere macun çekilerek su bazlı mat boya yapılması | m² | 695.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 91 00 | 6.3.5 | Neme dayanımlı alçılevha asma tavan yüzeylere macun çekilerek neme dayanıklı boya yapılması | m² | 125.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4 | Döşeme kaplamaları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 35 16 | 6.4.1 | Z1a-Yüzey sertleştirici-tozumaz beton yüzey uygulaması (şap üzeri) Sığınak, teknik odalar, depolar | m² | 407 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 35 16 | 6.4.2 | Z1b-10 cm Dramix beton (yüzey sertleştirici-tozumaz beton yüzey uygulaması ile birlikte) Üretim alanları, ana depoa alanı ve üretim alanlarına açılan teknik odalar | m² | 2015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.4.3 | Z2-30x30 cm, beyaz antibakteriyal seramik kaplama yapılması (su depoları) derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri | m² | 154.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.4.4 | Z3-30X30 Endüstriyel seramik kaplama yapılması (teknik odalar, kanal içleri) derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri | m² | 113.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.4.5 | Z4a-60x60 cm porselen seramik (Wc-Duş,Personel Soyunma) derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri | m² | 92.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 30 13 | 6.4.6 | Z4b-60x60 cm porselen seramik (Ofisler, Ortak alanlar) derz dolgu malzemesi ve yapıştırıcı dahil gerekli tüm sarf malzemeleri | m² | 808.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 65 00 | 6.4.7 | Z5-Antistatik vinil kaplama | m² | 85.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 69 00-2 | 6.4.8 | AG Pano odası ve server odasına 40 cm yüksekliğinde yükseltilmiş döşeme yapılması | m² | 71.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5 | Merdiven kaplamaları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 66 13 | 6.5.1 | Z6-60X60 cm boyutlarında 3 cm kalınlığında Prekast merdiven sahanlığı kaplaması yapılması (uygulama harcı dahil) | m² | 32.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 66 13 | 6.5.2 | 3 cm kalınlığında 150 cm boyunda Prekast merdiven basamağı (uygulama harcı dahil) | ad | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6 | Şap uygulanması |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 61 13 | 6.6.1 | 500 kg çimento dozlu şap yapılması (beton yüzeyli alanlar, seramik, vinil gibi projede kullanılan farklı döşeme kaplamaları altında, şap kalınlığı, şap uygulanacak alandaki malzemenin kalınlığına ve uygulamasına göre değişik yüksekliklerde yapılacaktır.Şap kalınlıkları için döşeme detaylarına bakılmalıdır.) | m³ | 142.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.7 | Süpürgelik işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 30 13 | 6.7.1 | Seramik süpürgelik (10 cm yüksekliğinde , döşeme seramiği ile aynı renkte) | mt | 430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 66 13 | 6.7.2 | Prekast süpürgelik (merdiven ve prekast döşeme kaplı sahanlık gibi alanlarda) 10 cm yüksekliğinde 1.5 cm kalınlığında | mt | 55.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.8 | Korkuluk ve bariyer işleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.8.1 | M1 merdiveni - Duvara monte alüminyum küpeşte (Ø50 mm) yapılması (bağlantı elemanları ve tüm aksesuarlar dahil) | mt | 26.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.8.2 | M1 merdiveni - Alüminyum korkuluk yapılması (küpeşte Ø50 mm, dikmeler Ø25 mm) yapılması (bağlantı elemanları ve tüm aksesuarlar dahil) | mt | 17.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | KAPI İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1 | K1-K6 Galvanize Sac Kapılar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
08 35 13 | 7.1.1 | K1a 100x220cm (Çift taraflı açma kollu- EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) tek kanatlı sac kapı | ad | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.2 | K1b 100x220cm (Çift taraflı açma kollu- EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) geniş kasa tek kanatlı sac kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.3 | K1c 110x220cm (Çift taraflı açma kollu- EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) tek kanatlı sac kapı | ad | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.4 | K2 110x220cm (Panik Barlı+açma kollu - EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) tek kanatlı sac kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 11 13 | 7.1.5 | K3a 180x250cm (Çift taraflı açma kollu) çift kanatlı sac kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.6 | K3b 180x250cm (Çift taraflı açma kollu-EI90_90 dakika yangına dayanıklı) çift kanatlı sac kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.7 | K3c 200x250cm (Çift taraflı açma kollu-EI90_90 dakika yangına dayanıklı) çift kanatlı sac kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 11 13 | 7.1.8 | K3d 200x250cm (Çift taraflı açma kollu) çift kanatlı sac kapı | ad | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.9 | K4 110x250cm (Panik Barlı+açma kollu - EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) tek kanatlı sac kapı | ad | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 35 13 | 7.1.10 | K5a 180x250cm (Çift taraflı açma kollu - EI 90_90 dakika yangına dayanıklı) çift kanatlı sac kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 11 13 | 7.1.11 | K5b 200x250cm (Çift taraflı açma kollu - menfezli) çift kanatlı sac kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 11 13 | 7.1.12 | K6 160x250cm (Çift taraflı açma kollu - menfezli) çift kanatlı sac kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 14 26 | 7.2 | K7-K8 Alüminyum kasalı-Laminat kanatlı Kapılar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.2.1 | K7a 100x220cm (Çift taraflı açma kollu) alüminyum kasa laminat kanat tek kanatlı kapı | ad | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2.2 | K7b 100x220cm (Çarpma kapı - pencereli) alüminyum kasa laminat kanat tek kanatlı kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2.3 | K8a 140x220cm (Çift taraflı açma kollu) alüminyum kasa laminat kanat çift kanatlı kapı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2.4 | K8b 160x220cm (Çift taraflı açma kollu) alüminyum kasa laminat kanat çift kanatl kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 36 13 | 7.3 | K9 Endüstriyel Seksiyonel Kapılar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.3.1 | K9a 500x500cm (Otomasyonlu Seksiyonel Kapı) | ad | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | K9b 500x500cm (Otomasyonlu Seksiyonel Kapı - Personel Giriş Kapılı) | ad | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08 42 29-2 | 7.4 | K10 Otomatik Kayar Kapılar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.4.1 | 200x300 cm boyutlarında fotoselli kayar kapı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | DOĞRAMA İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.1 | Dış Cephe Doğramaları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.1.1 | P01 340x150cm_ (Alüminyum ısı izolatörlü doğrama, çift yön içeri açılır kanat, tüm akseaurlar dahil) 8mm temperli+16 mm HB+ (5+5) lamine şeffaf ısıcam | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | P02 487x150cm_(Alüminyum ısı izolatörlü doğrama, çift yön içeri açılır kanat, tüm akseaurlar dahil) 8mm temperli+16 mm HB+ (5+5) lamine şeffaf ısıcam | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2 | İç Mekan Doğramaları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.2.1 | ID01 240x265cm | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | ID02 520x265cm | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | ID03 500x265cm | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | ÖZEL İŞLER |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.1 | Cubicle bölmeler (kapı ve aksesuarlar dahil) | m² | 38.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Akrilik tezgah (lavabolu) | mt | 17.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3 | Islak hacim ekipmanları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.3.1 | S-01 Asma Klozet + Kapak | ad | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | S-02 Asma Klozet + Kapak (Sığınak) | ad | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | S-03 Asma Klozet Gömme Rezervuar | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.4 | S-04 Kumanda Paneli | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.5 | S-05 Klozet Stop Valf | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.6 | S-06 Tezgah Altı Lavabo (Personel Soyunma Odası) | ad | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.7 | S-07 Lavabo Tezgahı (Yerine göre özel ölçülerde) | ad | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.8 | S-08 Standart Lavabo (Sığınak) | ad | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.9 | S-09 Lavabo Bataryası | ad | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.10 | S-10 Lavabo Sifonu | ad | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.11 | S-11 Duş Kolonu | ad | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.12 | S-12 Banyo Bataryası | ad | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.13 | S-13 El Duşu | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.14 | S-14 Duş Teknesi | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.15 | S-15 Lineer Duş Süzgeci | ad | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.16 | S-16 Çöp kovası | ad | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.17 | S-17 Kabin çöp kovası | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.18 | S-18 Tuvalet fırçası | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.19 | S-19 Askı | ad | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.20 | S-20 Tuvalet Kağıtlığı | ad | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.21 | S-21 El Kurutma Makinası | ad | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.22 | S-22 Sabit Duvar Aynası (120x120cm) | ad | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.23 | S-23 Sabit Duvar Aynası (240x120cm) | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.24 | S-24 Sabit Duvar Aynası (150x120cm) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.25 | S-25 Tezgah Üstü Paslanmaz Eviye (Sığınak) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.26 | S-26 Eviye Bataryası (Sığınak) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Endüstriyel Mutfak Ekipmanları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.4.1 | M.01 - Buzdolabı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | M.02 - İçecek Dolabı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.3 | M.03 - Sıcak Banket Arabası | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.4 | M.04 - Küver Ünitesi | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.5 | M.05 - Sıcak Servis Ünitesi (Paslanmaz çelik sactan imal edilmiş, 5 Gözlü, Aydınlatmalı Servis Raflı ve Tepsi Standlı) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.6 | M.06 - Servis Ünitesi (Paslanmaz çelik sactan imal edilmiş, Aydınlatmalı Servis Raflı ve Tepsi Standlı) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.7 | M.07 - Salata Bar (Paslanmaz çelik sactan imal edilmiş, 4 Gözlü, Aydınlatmalı Servis Raflı ve Tepsi Standlı) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.8 | M.08 - Paslanmaz Çelik Tepsi Rafı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.9 | M.09 - Paslanmaz Çelik İstif Rafı | ad | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.10 | M.10 - Atık Delikli Tezgah (Paslanmaz çelik sactan imal edilmiş) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.11 | M.11 - Eviyeli Tezgah (Paslanmaz çelik sactan imal edilmiş) | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.12 | M.12 - Endüstriyel Mutfak Lavabo Bataryası | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.13 | M.13 - Endüstriyel Bulaşık Makinası | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.5 | Mobilyalar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.5.1 | Danışma Bankosu ve Duvar Dolap Sistemi Yapılması | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.5.2 | Müşteri Bekleme Salonu - Sabit Mobilya Yapılması | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.5.3 | Persolnel Dinlenme Alanı - Sabit Mobilya Yapılması | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | GİRİŞ GÜVENLİK KULÜBESİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.1 | Proje ve detaylarına uygun (5.00x3.00 metre boyutlarında) hazır konteyner tipi güvenlik kulübesi temini ve montajı | ad | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | TOPRAK İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 2 | BETONARME STRÜKTÜR İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 3 | ÇELİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 4 | MUHTELİF ISI VE SU YALITIMI İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 5 | ÇATI VE CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 6 | İNCE İŞLER |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 7 | KAPI İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 8 | DOĞRAMA İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 9 | ÖZEL İŞLER |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 10 | GİRİŞ GÜVENLİK KULÜBESİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0

## İnşai işler SAHA
SAHA İNŞAİ İŞLER |  |  | KEŞİF |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
Şartname No | Poz No | İmalatlar | Birim | Metraj | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
| 1 | SERT PEYZAJ İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | Zemin Kaplamaları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 31 00 | 1.1.1 | P1-Yüzeyi taraklı beton kaplama yapılması (10cm tek kat hasır çelikli beton, bitiş kaplaması,derzli) | m² | 5986 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 14 00 | 1.1.2 | P2-Bazalt plak taş kaplaması yapılması, 30x100x3cm, Kumlu/Fırçalı, yüzey kaymazlık işlemi ve 4cm harç dahil | m² | 605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 14 40 | 1.1.3 | P3-Bazalt merdiven basamak taşı ve rıht yapılması (basamak 33x100x3cm / rıht 17x100x2cm) Kumlu/Fırçalı, kenar pahlı, yüzey kaymazlık işlemi ve 4cm harç dahil | mt | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Bordürler |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 14 13 | 1.2.1 | B1-Beton bordür yapılması (10x20x50mm, Doğal Yüzey,Gri) | mt | 694 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 14 13 | 1.2.2 | B2-Beton oluk taşı yapılması (en:20cmxboy:30cm,h:6cm Doğal Yüzey,Gri) | mt | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 14 13 | 1.2.3 | B3-Bazalt bordür yapılması (10x20x50mm, Doğal Yüzey,Gri) | mt | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Sinyalizasyon |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Sinyalizasyon İşleri | 1.3.1 | S1-Otopark çizgilerinin akrilik yol boyası ile 2mm kalınlığında 10cm genişliğinde projesine uygun olarak boyanması (engelli/şarjlı araç işaretlemesinin şablonlu boyanması dahil) | mt | 879 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sinyalizasyon İşleri | 1.3.2 | S2-Araç stoperi 150x15cm boyutlarında 60mm boru profilden beyaz elektrostatik toz boya ile boyanmış stopper temini ve montajının yapılması | adet | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sinyalizasyon İşleri | 1.3.3 | S3-Otomatik bariyer yapılması (Araç giriş&çıkışında, Renk: Standard, Ölçü: 7m uzunluğunda) | adet | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sinyalizasyon İşleri | 1.3.4 | S4-Otomatik sürgülü metal kapı temin edilmesi ve tüm montaj işlerinin yapılması (Araç giriş&çıkışında, Renk: Gri, Ölçü: 15m ve 5m açıklık için gereken ölçüde / h:150cm olmak üzere 2 adet) | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Metal İşleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dekoratif Metal İşleri | 1.4.1 | M1-Galvaniz metal 3mm h:25cm detaya uygun boyalı levha imal edilmesi ve zeminden h:15cm olacak şekilde yeşil alan sınırına montajının yapılması (bağlantı için gerekli her türlü çelik konstrüksiyon, tüm aksesuar ve ankraj dahildir) | mt | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dekoratif Metal İşleri | 1.4.2 | M2-Galvaniz boyalı çelik metal ızgara temin edilmesi ve montajının yapılması, bağlantı için gerekli her türlü çelik konstrüksiyon, tüm aksesuar ve ankraj dahildir (yürüme yolundaki mekanik kuranglezlerin üzerinde70x140cm ve 100x240cm ebatlarında 2 adet) | m² | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 31 10 | 1.4.3 | M3-Çevre çiti yapılması (çevre duvarı üzerine kutu profil dikmeli, h:1.00mt yüksekliğinde, renk RAL7039 gri, proje detayına uygun çit yapılması) | mt | 275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Boya İşleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
09 91 00 | 1.5.1 | D1-Dış cephe boyası yapılması, yüzeyi dokulu (çevre duvarının betonarme yüzeylerine, renk projesine göre) | m² | 374 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | DIŞ SAHA KAPLAMA ALTI İMALATLAR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 31 00 | 2.1 | Döşeme betonu yapılması (20cm çift kat hasır çelikli beton) - Araç Yolu & Otopark | m² | 5873 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 31 00 | 2.2 | Döşeme betonu yapılması (10cm tek kat hasır çelikli beton) - Kaldırım & Yürüme Yolu | m² | 710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03 31 00 | 2.3 | Polietilen örtü (200 μ) serilmesi (zemine oturan döşeme betonu altında) | m² | 6583 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ÇEVRE DUVARI İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
03 31 00 | 3.1 | Çevre duvarının betonarme imalatları İnşaii İşler Keşfi kapsamında fiyatlandırılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 12 00 | 3.2 | Çevre duvarının boyası 1.5.1 pozunda ve çit imalatları 1.4.3 pozunda fiyatlandırılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | SULAMA SİSTEM (İşçilik, malzeme, ekipman, nakliye ve tüm gerekli hizmetler dahildir.) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1 | Yeşil alanlar için bitkilendirme projesi ve sulama altyapısı bilgileri verilmiş olan 1.500m² yeşil alana uygun otomatik sulama sistemi projelendirme ve imalatının yapılması (İş için gerekli sistem gereksinimleri Yüklenici tarafından hesaplanıp bu kapsama dahil edilecektir.) Otomatik sulama sisteminin pilli kontrol üniteleri ile kumanda edilmesi, ağaç-çalı alanlarının damlama hattından, çim alanların sprinkler sulama yöntemiyle sulanması öngörülmüştür. Bahçede bırakılan altyapıdan beslenip sahada gerekli çıkış noktalarına yerleştirilen vana grupları ile dağıtımı sağlanacaktır. Vana grupları, sprinkler açıları, cansuyu vanası ve bunun gibi sistem gereksinimlerinin ölçü, adet ve yerleşimleri Yüklenici tarafından hesaplanıp projelendirilecektir. | SET | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | BİTKİLENDİRME İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1 | Ağaçlar (Tüm ağaçlarda fidan kazığı-herek ve ağaç bağı ile sabitleme yapılması dahildir.) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 93 00 | 5.1.1 | Acer platanoides / Çınar Yapraklı Akçaağaç, Ø20-25, Boy:350-400cm, CLT50 | adet | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 93 00 | 5.1.2 | Betula alba / Huş Ağacı, Ø20-25, Boy:350-400cm, CLT50 | adet | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 93 00 | 5.1.3 | Ligustrum japonicum / Kurtbağrı (tijli olursa formu hacimli ve dalların dağılımı düzgün olanı veya alttan dalı çok gövdeli olanı seçilmelidir) Ø20-25, Boy:350-400cm, CLT50 | adet | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Çalılar & Çim |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 93 00 | 5.2.1 | Abelia grandiflora / Güzellik çalısı, Boy:30-40cm, CLT5 | adet | 324 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 93 00 | 5.2.2 | Pittosporum tobira "Nana" / Pitos çalısı, Boy:30-40cm, CLT5 | adet | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 93 00 | 5.2.3 | Viburnum lucidum / Kartopu çalısı, Boy:80-100cm, CLT5 | adet | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 93 00 | 5.2.4 | Hazır rulo çim serilmesi (%40 Festuca alta merida, %40 Festuca alta firaces, %10 Lolium perenne ringles, %10 Poa pratensis blue chip) | m² | 849 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Toprak İşleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.3.1 | Nebati toprak serilmesi (%50 Elenmiş bitkisel toprak, %30 Mil, %15 Torf, %5 Gübre-Organik Madde) (h:40cm) | m³ | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.2 | Dikim harcı (%30 Elenmiş nebati toprak, %20 Torf, %20 Mil, %20 Kula cürufu, %10 Humus)-h:80cm ağaçlar için 18ad ağaç x 0.512 (0,8x0,8) =9m³) | m³ | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | SERT PEYZAJ İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 2 | DIŞ SAHA KAPLAMA ALTI İMALATLAR |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 3 | ÇEVRE DUVARI İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 4 | SULAMA SİSTEM |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | 5 | BİTKİLENDİRME İŞLERİ |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
|  |  | GENEL TOPLAM |  |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0

## Mekanik
MEKANİK İŞLER |  |  |  |  | KEŞİF |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
Şartname No | Poz No | İmalatlar |  | Marka Listesi | Birim | Metraj | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
| H | HVAC TESİSATI | [5 empty] | 9276879.09 |  | 2802807.2 |  | 12079686.29
| H-01 | FANLAR |  | SYSTEMAIR-AFS-ATC |  |  |  | 1027379 |  | 55124 |  | 1082503
|  | Cihaz Kodu: SF-01/B1 |  |  | adet | 1 | 192244.5 | 192244.5 | 5890.5 | 5890.5 | 198135 | 198135
Tip :Kanal Tipİ Taze Hava Fanı
Hizmet Alanı : SIĞINAK
Hava Debisi (m3/h): 1000
Dış Statik Basınç(Pa): 300
|  | G4 FİLTRE |  |  | adet | 1 | 3250 | 3250 | 1250 | 1250 | 4500 | 4500
|  | RADYOAKTİF FILTRE |  |  | adet | 1 | 7500 | 7500 | 1250 | 1250 | 8750 | 8750
|  | A.KARBON FILTRE |  |  | adet | 1 | 115000 | 115000 | 5500 | 5500 | 120500 | 120500
|  | Cihaz Kodu: EF-01/B1 |  |  | adet | 1 | 28611 | 28611 | 5890.5 | 5890.5 | 34501.5 | 34501.5
Tip :Kanal Tipİ Aksiyal Egzoz Fan
Hava Debisi (m3/h): 1000
Dış Statik Basınç(Pa): 150
|  | Cihaz Kodu: EF-02/B1 |  |  | adet | 1 | 79713 | 79713 | 5890.5 | 5890.5 | 85603.5 | 85603.5
Ekipman Yeri :POMPA ODASI
Hava Debisi (m3/h): 2000
Dış Statik Basınç(Pa): 200
Tip :Kanal Tipİ Aksiyal Egzoz Fan
E.B: 1,50 kW /3/380/50
|  | Cihaz Kodu: EF-01/GF (EXPROOF) |  |  | adet | 1 | 121711.5 | 121711.5 | 5890.5 | 5890.5 | 127602 | 127602
Ekipman Yeri :DEPO
Hava Debisi (m3/h): 1500
Dış Statik Basınç(Pa): 200
Tip :Kanal Tipİ Egzoz Fan
|  | Cihaz Kodu: EF-02/GF |  |  | adet | 1 | 116280 | 116280 | 5890.5 | 5890.5 | 122170.5 | 122170.5
Ekipman Yeri :Elektrik-Eloktronik Oda
Hava Debisi (m3/h): 3500
Dış Statik Basınç(Pa): 200
Tip :Kanal Tipİ Egzoz Fan
|  | Cihaz Kodu: EF-03/GF |  |  | adet | 1 | 162103.5 | 162103.5 | 5890.5 | 5890.5 | 167994 | 167994
Hava Debisi (m3/h): 12000
Dış Statik Basınç(Pa): 300
Tip :Kanal Tipİ Aksiyal Egzoz Fan
|  | Cihaz Kodu: KEF-01/RF |  |  | adet | 1 | 117121.5 | 117121.5 | 5890.5 | 5890.5 | 123012 | 123012
Ekipman Yeri :ÇATI
Hava Debisi (m3/h): 3000
Dış Statik Basınç(Pa): 250
Tip :Çatı Tipi Davlumbaz Egzoz Fanı
|  | Cihaz Kodu: EF-01/RF |  |  | adet | 1 | 83844 | 83844 | 5890.5 | 5890.5 | 89734.5 | 89734.5
Ekipman Yeri :ÇATI
Hava Debisi (m3/h): 2400
Dış Statik Basınç(Pa): 250
Tip :Çatı Tipi Egzoz Fanı
| H-02 | ISI GERİ KAZANIMLI TAZE HAVA CİHAZI 100% taze havalı, plakalı tip ısı geri kazanımlı,entegre elektrikli ısıtıcılı, |  | ENEKO-DAİKIN-TOSHİBA- SYSTEM AİR HSK |  |  |  | 646616.25 |  | 35037 |  | 681653.25
|  | Cihaz No. : IGK-01/ZK |  |  | adet | 1 | 323308.125 | 323308.125 | 17518.5 | 17518.5 | 340826.625 | 340826.625
Üfleme Hava Debisi (m³/h): 2000
Dönüş Hava Debisi (m³/h): 1000
Üfleme Tarafı Dış Statik Basınç (Pa): 200
Dönüş Tarafı Dış Statik Basınç (Pa): 200
5 KW daihili elektrik ısıtıcılı
|  | Cihaz No. : IGK-01/AK |  |  | adet | 1 | 323308.125 | 323308.125 | 17518.5 | 17518.5 | 340826.625 | 340826.625
Üfleme Hava Debisi (m³/h): 2000
Dönüş Hava Debisi (m³/h): 2000
Üfleme Tarafı Dış Statik Basınç (Pa): 200
Dönüş Tarafı Dış Statik Basınç (Pa): 200
5 KW daihili elektrik ısıtıcılı
| H-03 | DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ KLİMA SİSTEMİ |  | DAIKIN-M.ELECTRIC-TOSHİBA-SYSTEMAİR HSK |  |  |  | 3403328.36 |  | 1512154 |  | 4915482.36
|  | VRV DIŞ ÜNİTE |  |  | adet | 1 | 454476 | 454476 | 181830 | 181830 | 636306 | 636306
DIŞ ÜNİTE ÜNİTE NO: DU-01/ÇK
DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA YÜKÜ: 54.0 KW
DIŞ ÜNİTENİN HİTAP ETTİĞİ CİHAZ NO: VRV-1….10/AK
Eb:18,0 kw/380/3/50
|  | VRV DIŞ ÜNİTE |  |  | adet | 1 | 350658 | 350658 | 140250 | 140250 | 490908 | 490908
DIŞ ÜNİTE ÜNİTE NO: DU-02/ÇK
DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA YÜKÜ: 42.0 KW
DIŞ ÜNİTENİN HİTAP ETTİĞİ CİHAZ NO: VRV-1….10/ZK
Eb:15,0 kw/380/3/50
|  | VRV DIŞ ÜNİTE |  |  | adet | 1 | 127908 | 127908 | 51150 | 51150 | 179058 | 179058
DIŞ ÜNİTE ÜNİTE NO: DU-06/GF
DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA YÜKÜ: 12.0 KW
DIŞ ÜNİTENİN HİTAP ETTİĞİ CİHAZ NO:VRV-11-12-13/ZK
Eb:5,0 kw/380/3/50
|  | VRV DIŞ ÜNİTE |  |  | adet | 1 | 134534.4 | 134534.4 | 53790 | 53790 | 188324.4 | 188324.4
DIŞ ÜNİTE ÜNİTE NO: DU-03/GF
DIŞ ÜNİTE SOĞUTMA YÜKÜ: 14.0 KW
DIŞ ÜNİTENİN HİTAP ETTİĞİ CİHAZ NO:THF-01/AK
Eb:5,0 kw/380/3/50
|  | Cihaz Kodu: THF-01/AK |  |  | adet | 1 | 140346.36 | 140346.36 | 56166 | 56166 | 196512.36 | 196512.36
Ekipman Yeri :TERAS
Hava Debisi (m3/h): 2000
Dış Statik Basınç(Pa): 180
Tip : Kanal Tipi Taze Hava Fanı ( DX BATARYALI )
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-01/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 47140.5 | 47140.5 | 18876 | 18876 | 66016.5 | 66016.5
Qc=7.0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-02/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42108 | 42108 | 16830 | 16830 | 58938 | 58938
Qc=5.50kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-03/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 47140.5 | 47140.5 | 18876 | 18876 | 66016.5 | 66016.5
Qc=7.0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-04/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 35904 | 35904 | 14388 | 14388 | 50292 | 50292
Qc=2.2kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-05/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 40075.2 | 40075.2 | 16038 | 16038 | 56113.2 | 56113.2
Qc=4,5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-06/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 37290 | 37290 | 14916 | 14916 | 52206 | 52206
Qc=2.5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-07/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 37290 | 37290 | 14916 | 14916 | 52206 | 52206
Qc=2.5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-08/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 40075.2 | 40075.2 | 16038 | 16038 | 56113.2 | 56113.2
Qc=4,5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-09/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 35983.2 | 35983.2 | 14388 | 14388 | 50371.2 | 50371.2
Qc=2.2kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-10/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=5.50kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-01/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6.0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-02/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6.0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-03/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 38742 | 38742 | 15510 | 15510 | 54252 | 54252
Qc=3,5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-04/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=4,5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-05/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6,0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-06/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=4,5kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-07/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6,0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-08/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6,0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-09/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 47173.5 | 47173.5 | 18876 | 18876 | 66049.5 | 66049.5
Qc=7.0kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-10/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6,00kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-10/AK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 42075 | 42075 | 16830 | 16830 | 58905 | 58905
Qc=6,00kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-11/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 47140.5 | 47140.5 | 18876 | 18876 | 66016.5 | 66016.5
Qc=7,00kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-12/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 35904 | 35904 | 14355 | 14355 | 50259 | 50259
Qc=2,20kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | VRV İÇ ÜNİTE NO:VRV-13/ZK - Tavan Tipi Kasetli |  |  | adet | 1 | 35904 | 35904 | 14355 | 14355 | 50259 | 50259
Qc=2,20kW
Eb:0,073kw/220/1/50
|  | BAKIR BORULAMA (Fitings, İzolasyon ve işçilik dahil) | Ø 6,4 |  | mt | 40 | 360 | 14400 | 360 | 14400 | 720 | 28800
|  |  | Ø 9,45 |  | mt | 150 | 420 | 63000 | 420 | 63000 | 840 | 126000
|  |  | Ø 12,7 |  | mt | 60 | 550 | 33000 | 550 | 33000 | 1100 | 66000
|  |  | Ø 15,88 |  | mt | 100 | 625 | 62500 | 625 | 62500 | 1250 | 125000
|  |  | Ø 19,2 |  | mt | 75 | 715 | 53625 | 715 | 53625 | 1430 | 107250
|  |  | Ø 22,2 |  | mt | 60 | 775 | 46500 | 775 | 46500 | 1550 | 93000
|  |  | Ø 28,58 |  | mt | 65 | 865 | 56225 | 865 | 56225 | 1730 | 112450
|  |  | Ø 34,9 |  | mt | 40 | 975 | 39000 | 975 | 39000 | 1950 | 78000
|  | VRV DRENAJ BORUSU U-PVC | Ø 25 |  | mt | 100 | 102 | 10200 | 462 | 46200 | 564 | 56400
|  |  | Ø 32 |  | mt | 60 | 142 | 8520 | 552 | 33120 | 694 | 41640
|  |  | Ø 40 |  | mt | 40 | 210 | 8400 | 672 | 26880 | 882 | 35280
|  |  | Ø 50 |  | mt | 15 | 326 | 4890 | 732 | 10980 | 1058 | 15870
|  | JOINTLER |  |  | SET | 4 | 85000 | 340000 | 12000 | 48000 | 97000 | 388000
|  | ODA TERMOSTADI (KABLOLU TİP) |  |  | adet | 25 | 4845 | 121125 | 1250 | 31250 | 6095 | 152375
|  | SİNYALİZASYON KABLOSU İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE VE ODA TERMOSTADI KABLOLAMA İŞLERİ VE ÜNİTELERİN ELEKTRİK BAĞLANTILARININ YAPILMASI |  |  | SET | 4 | 65000 | 260000 | 12500 | 50000 | 77500 | 310000
|  | HABERLEŞME KİTİ |  |  | SET | 1 | 14400 | 14400 | 3750 | 3750 | 18150 | 18150
|  | AZOT TESTİ |  |  | SET | 4 | 5500 | 22000 | 1250 | 5000 | 6750 | 27000
|  | GAZ ŞARJI (R410A) |  |  | SET | 4 | 12250 | 49000 | 2500 | 10000 | 14750 | 59000
| H-04 | RADYANT ISITICI Doğalgazlı, U borulu İkiz Tip Radyant Isıtıcı ( Örnek Model, Çukurova BH-55ST) |  | ÇUKUOVA VEYA MUADİLİ |  |  |  | 685900 |  | 373950 |  | 1059850
|  | Cihaz Kodu: RI-../ GF |  |  | adet | 7 | 61200 | 428400 | 30100 | 210700 | 91300 | 639100
Ekipman Yeri :Üretim alanı
Hizmet Alanı : Üretim alanı
Isıtma Gücü (KW): 55
| H-05 | RADYANT ISITICI EGZOZ ÇIKIŞ SETİ |  | ÇUKUOVA VEYA MUADİLİ | adet | 7 | 25000 | 175000 | 18500 | 129500 | 43500 | 304500
| H-06 | RADYANT ISITICI KONTROL PANOSU |  | ÇUKUOVA VEYA MUADİLİ | adet | 2 | 32500 | 65000 | 12500 | 25000 | 45000 | 90000
| H-07 | RADYANT ISITICI DOĞALGAZ BAĞLANTI HORTUMU 1/2" - 60 cm |  | ÇUKUOVA VEYA MUADİLİ | adet | 7 | 2500 | 17500 | 1250 | 8750 | 3750 | 26250
| H-08 | SPLİT KLİMALAR |  | ARÇELİK - LG -DAIKIN |  |  |  | 346000 |  | 27500 |  | 373500
|  | İÇ ÜNİTE + DIŞ ÜNİTE - KIŞ ÇALIŞMA KİTİ İLE BİRLİKTE |  |  | SET | 2 | 65000 | 130000 | 5500 | 11000 | 70500 | 141000
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE
Cihaz Kodu: SP-01-02/GF
Ekipman Yeri :SERVER ODASI
Hizmet Alanı : SERVER ODASI
Soğutma Yükü (kw): 4,50 Kw
|  | İÇ ÜNİTE + DIŞ ÜNİTE - KIŞ ÇALIŞMA KİTİ İLE BİRLİKTE |  |  | SET | 2 | 72000 | 144000 | 5500 | 11000 | 77500 | 155000
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE
Cihaz Kodu: SP-01-02/5F
Ekipman Yeri : A.G.ODASI
Hizmet Alanı : A.G.ODASI
Soğutma Yükü (kw): 5,50 Kw
|  | İÇ ÜNİTE + DIŞ ÜNİTE - KIŞ ÇALIŞMA KİTİ İLE BİRLİKTE |  |  | SET | 1 | 72000 | 72000 | 5500 | 5500 | 77500 | 77500
DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE
Cihaz Kodu: SP-01-02/GB
Ekipman Yeri : GÜVENLİK BİNASI
Hizmet Alanı : GÜVENLİK BİNASI
Soğutma Yükü (kw): 5,50 Kw
| H-09 | Ç.S.K. EMİŞ ve ÜFLEME MENFEZİ - Zıt kanatlı ayar damperli |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 152578.8 |  | 21859.2 |  | 174438
|  | ALÜMİNYUM | 150x150 |  | adet | 20 | 2158.2 | 43164 | 455.4 | 9108 | 2613.6 | 52272
|  |  | 200x150 |  | adet | 4 | 2498.1 | 9992.4 | 455.4 | 1821.6 | 2953.5 | 11814
|  |  | 300x150 |  | adet | 2 | 2930.4 | 5860.8 | 455.4 | 910.8 | 3385.8 | 6771.6
|  |  | 300x200 |  | adet | 2 | 3405.6 | 6811.2 | 455.4 | 910.8 | 3861 | 7722
|  |  | 400x200 |  | adet | 4 | 3973.2 | 15892.8 | 455.4 | 1821.6 | 4428.6 | 17714.4
|  |  | 500x200 |  | adet | 16 | 4428.6 | 70857.6 | 455.4 | 7286.4 | 4884 | 78144
| H-10 | TRANSFER MENFEZİ - EMİŞ |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 14388 |  | 1478.4 |  | 15866.4
|  | ALÜMİNYUM 500*500 |  |  | adet | 2 | 7194 | 14388 | 739.2 | 1478.4 | 7933.2 | 15866.4
| H-11 | DIŞ CEPHE PANJURU Eloksal boyalı tel kafesli - KUTUSU DAHİL |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 268910.4 |  | 60588 |  | 329498.4
|  | 1500x1000 mm |  |  | adet | 1 | 22704 | 22704 | 3029.4 | 3029.4 | 25733.4 | 25733.4
|  | 2000X750 mm |  |  | adet | 8 | 22704 | 181632 | 3029.4 | 24235.2 | 25733.4 | 205867.2
|  | 1000x250 mm |  |  | adet | 4 | 5299.8 | 21199.2 | 3029.4 | 12117.6 | 8329.2 | 33316.8
|  | 1000x500 mm |  |  | adet | 2 | 7392 | 14784 | 3029.4 | 6058.8 | 10421.4 | 20842.8
|  | 1000x400 mm |  |  | adet | 1 | 7392 | 7392 | 3029.4 | 3029.4 | 10421.4 | 10421.4
|  | 500X500 mm |  |  | adet | 1 | 5299.8 | 5299.8 | 3029.4 | 3029.4 | 8329.2 | 8329.2
|  | 1000x250 mm |  |  | adet | 2 | 5299.8 | 10599.6 | 3029.4 | 6058.8 | 8329.2 | 16658.4
|  | 1000x500 mm |  |  | adet | 1 | 5299.8 | 5299.8 | 3029.4 | 3029.4 | 8329.2 | 8329.2
| H-12 | GALVANİZ HAVALANDIRMA KANALLARI (fitings askı support bedeli kanal birim fiyatına dahil edilecektir. |  | ASSAN-TEZCAN-SPİRO |  |  |  | 1370120.4 |  | 505850.4 |  | 1875970.8
|  | En geniş kenar 250 mm 'ye kadar |  |  | m2 | 250 | 2003.76 | 500940 | 633.6 | 158400 | 2637.36 | 659340
|  | En geniş kenar 499 mm 'ye kadar |  |  | m2 | 280 | 2090.88 | 585446.4 | 633.6 | 177408 | 2724.48 | 762854.4
|  | En geniş kenar 999 mm 'ye kadar |  |  | m2 | 20 | 2181.96 | 43639.2 | 633.6 | 12672 | 2815.56 | 56311.2
|  | En geniş kenar 1499 mm 'ye kadar |  |  | m2 | 50 | 2360.16 | 118008 | 633.6 | 31680 | 2993.76 | 149688
|  | DİKDÖRTGEN KANAL İZOLASYONU 25mm kauçuk köpüğü izolasyon (klima ve klima santralleri üfleme ve emiş kanlları) |  | IZOCAM-ODE | m2 | 200 | 419.76 | 83952 | 546.48 | 109296 | 966.24 | 193248
|  | DİKDÖRTGEN KANAL İZOLASYONU 50mm alimünyum folyo kaplı taş yünü izolasyonüzeri 0.7 mm alüminyum gofrajlı sac kaplama (Duman kanalları) |  |  | m2 | 15 | 2542.32 | 38134.8 | 1092.96 | 16394.4 | 3635.28 | 54529.2
| H-13 | FLEKS-İzolasyonlı |  | AFS-ODE-FLEXIVA |  |  |  | 26064.72 |  | 15523.2 |  | 41587.92
|  | Ø 150 |  |  | mt | 5 | 364.32 | 1821.6 | 277.2 | 1386 | 641.52 | 3207.6
|  | Ø 160 |  |  | mt | 1 | 403.92 | 403.92 | 277.2 | 277.2 | 681.12 | 681.12
|  | Ø 180 |  |  | mt | 20 | 435.6 | 8712 | 277.2 | 5544 | 712.8 | 14256
|  | Ø 200 |  |  | mt | 20 | 475.2 | 9504 | 277.2 | 5544 | 752.4 | 15048
|  | Ø 225 |  |  | mt | 10 | 562.32 | 5623.2 | 277.2 | 2772 | 839.52 | 8395.2
| H-14 | MENUL AYAR DAMPERİ |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 262278.72 |  | 42625.44 |  | 304904.16
|  | 150x200 |  |  | adet | 21 | 6177.6 | 129729.6 | 1092.96 | 22952.16 | 7270.56 | 152681.76
|  | 200x200 |  |  | adet | 2 | 6177.6 | 12355.2 | 1092.96 | 2185.92 | 7270.56 | 14541.12
|  | 200x250 |  |  | adet | 1 | 6549.84 | 6549.84 | 1092.96 | 1092.96 | 7642.8 | 7642.8
|  | 150x250 |  |  | adet | 2 | 6549.84 | 13099.68 | 1092.96 | 2185.92 | 7642.8 | 15285.6
|  | 200x200 |  |  | adet | 4 | 6811.2 | 27244.8 | 1092.96 | 4371.84 | 7904.16 | 31616.64
|  | 300x250 |  |  | adet | 5 | 7626.96 | 38134.8 | 1092.96 | 5464.8 | 8719.92 | 43599.6
|  | 400x400 |  |  | adet | 4 | 8791.2 | 35164.8 | 1092.96 | 4371.84 | 9884.16 | 39536.64
| H-15 | KARE ANEMOSTAD - Zıt kanatlı ayar damperli - İzolasyonlu kutusu dahil - ÜFLEME VE EMİŞ | [5 empty] | 200280.96 |  | 42146.28 |  | 242427.24
|  | Alüminyum 600*600 |  |  | adet | 29 | 6906.24 | 200280.96 | 1453.32 | 42146.28 | 8359.56 | 242427.24
| H-16 | MOTORLU DUMAN DAMPERİ (YAY GERİ DÖNÜŞLÜ) | [5 empty] | 696960 |  | 79833.6 |  | 776793.6
|  | Cihaz Kodu: MDD-01..08 / FF 2000X750 |  |  | adet | 8 | 87120 | 696960 | 9979.2 | 79833.6 | 97099.2 | 776793.6
| H-17 | ERİYEN TELLİ YANGIN DAMPERİ | [5 empty] | 10929.6 |  | 1817.64 |  | 12747.24
|  | 350X300 |  |  | adet | 1 | 10929.6 | 10929.6 | 1817.64 | 1817.64 | 12747.24 | 12747.24
| H-18 | BACK DRAFT DAMPER |  | BORUSAN - ÇAYIROVA |  |  |  | 7999.2 |  | 1817.64 |  | 9816.84
|  | 350X300 |  |  | adet | 1 | 7999.2 | 7999.2 | 1817.64 | 1817.64 | 9816.84 | 9816.84
| H-19 | PASLANMAZ DAVLUMBAZ 304 Paslanmaz malzemeden imal edilmiş üzerinde metal filtreleri olan Mutfak davlumbazı. |  | ODE - İZOCAM |  |  |  | 123552 |  | 14572.8 |  | 138124.8
|  | 3400X1000 |  |  | adet | 1 | 123552 | 123552 | 14572.8 | 14572.8 | 138124.8 | 138124.8
| H-20 | G4- FİLTRE |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 9991.08 |  | 3643.2 |  | 13634.28
|  | 1000 m3/h Debisi için G4 filtre (Kanal üzerine montaj yapılacak şekilde kasa içinde ) |  |  | adet | 1 | 9991.08 | 9991.08 | 3643.2 | 3643.2 | 13634.28 | 13634.28
| H-21 | AKTİF KARBON- FİLTRE |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 11800.8 |  | 3643.2 |  | 15444
|  | 1000 m3/h Debisi için G4 filtre (Kanal üzerine montaj yapılacak şekilde kasa içinde ) |  |  | adet | 1 | 11800.8 | 11800.8 | 3643.2 | 3643.2 | 15444 | 15444
| H-22 | RADYOAKTİF FİLTRE |  | E.TEKNİK-FİTA-DOĞUŞ |  |  |  | 11800.8 |  | 3643.2 |  | 15444
|  | 1000 m3/h Debisi için G4 filtre (Kanal üzerine montaj yapılacak şekilde kasa içinde ) |  |  | adet | 1 | 11800.8 | 11800.8 | 3643.2 | 3643.2 | 15444 | 15444
| S | SIHHİ TESİSAT | [5 empty] | 11131145.7345 |  | 2462647.525 |  | 13593793.2595
| S-01 | ISLAK HACİM EKİPMANLARI (işçilik) | [5 empty] | 0 |  | 146916 |  | 146916
|  | Asma Klozet + Kapak |  | Vitrifiye listesinde tipi i ve sayısı detaylı verilen vitriye, batarya ve her türlü ekipmanın montajı. Sifon, musluk uzatması, ara musluk, bağlantı flexi ve her türlü bağlantı ve montaj malzemesidahil yerinde temini ve montajı | Set | 6 |  | 0 | 2100 | 12600 | 2100 | 12600
|  | Asma Klozet + Kapak (alt segment) |  |  | Set | 3 |  | 0 | 581 | 1743 | 581 | 1743
|  | Asma Klozet Gömme Rezervuar |  |  | Set | 9 |  | 0 | 2800 | 25200 | 2800 | 25200
|  | Kumanda Paneli |  |  | Set | 9 |  | 0 | 581 | 5229 | 581 | 5229
|  | Klozet Stop valf |  |  | Set | 9 |  | 0 | 581 | 5229 | 581 | 5229
|  | Tezgah altı lavabo |  |  | Set | 10 |  | 0 | 2100 | 21000 | 2100 | 21000
|  | Standart lavabo |  |  | Set | 3 |  | 0 | 2800 | 8400 | 2800 | 8400
|  | Lavabo Bataryası |  |  | Set | 14 |  | 0 | 581 | 8134 | 581 | 8134
|  | Lavabo Sifonu |  |  | Set | 14 |  | 0 | 581 | 8134 | 581 | 8134
|  | Duş Kolonu |  |  | Set | 6 |  | 0 | 2100 | 12600 | 2100 | 12600
|  | Banyo Bataryası |  |  | Set | 6 |  | 0 | 581 | 3486 | 581 | 3486
|  | El duşu |  |  | Set | 6 |  | 0 | 581 | 3486 | 581 | 3486
|  | Duş Teknesi |  |  | Set | 6 |  | 0 | 2800 | 16800 | 2800 | 16800
|  | Lineer Duş Süzgeci |  |  | Set | 6 |  | 0 | 1162 | 6972 | 1162 | 6972
|  | Tezgahüstü paslanmaz eviye |  |  | Set | 1 |  | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
|  | Eviye bataryası (alt segment) |  |  | Set | 1 |  | 0 | 581 | 581 | 581 | 581
|  | Fonksiyonel Eviye Bataryası 6lt/dk |  |  | Set | 1 |  | 0 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141
|  | Tezgahlı paslanmaz eviye |  |  | Set | 1 |  | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
|  | Endüstriyel Lavaba Bataryası |  |  | Set | 1 |  | 0 | 581 | 581 | 581 | 581
| S-02 | HİDROFORLAR |  | KSB-GRUNDFOS-WİLO |  |  |  | 970000 |  | 87000 |  | 1057000
|  | Cihaz Kodu: P(DCW)-01/1B |  |  | SET | 1 | 350000 | 350000 | 29000 | 29000 | 379000 | 379000
Ekipman Yeri: MEKANİK ODA
Hizmet Alanı: Kullanma Suyu Sistemİ
Tip: Hidrofor / Booster Set
Su Debisi(m3/h): 2 x 7,5
Basınç (mSS): 70
Not: 1 Asıl (Main) + 1 Yedek (Standby), Frekans konvertörlü
|  | Cihaz Kodu: P(DCW)-02/B |  |  | SET | 1 | 310000 | 310000 | 29000 | 29000 | 339000 | 339000
Ekipman Yeri: MEKANİK ODA
Hizmet Alanı: Kullanma Suyu Sistemİ
Tip: Hidrofor / Booster Set
Su Debisi(m3/h): 2 x ,5
Basınç (mSS): 60
Not: 1 Asıl (Main) + 1 Yedek (Standby), Sabit devirli
|  | Cihaz Kodu: P(DCW)-03/B |  |  | SET | 1 | 310000 | 310000 | 29000 | 29000 | 339000 | 339000
Ekipman Yeri: MEKANİK ODA
Hizmet Alanı: Kullanma Suyu Sistemİ
Tip: Hidrofor / Booster Set
Su Debisi(m3/h): 2x 5
Basınç (mSS): 60
Not: 1 Asıl (Main) + 1 Yedek (Standby), Frekans konvertörlü
| S-03 | DRENAJ POMPASI |  | KSB-GRUNDFOS-WİLO |  |  |  | 400000 |  | 50000 |  | 450000
|  | Cihaz Kodu:P(RW)-01.-02/BK |  | Her pomanın basma hattı üstünde toplu çekvana ve kesme vanaları pompa fiyatına dahil edilecektir. | SET | 1 | 225000 | 225000 | 25000 | 25000 | 250000 | 250000
Tip: Drenaj Sistemi-Dalgıç Tip
Su Rejimi (ºC): 10
Su Debisi (m3/h): 2X10
Basınç (mSS): 10
ADET: 1 Asıl+1 Yedek
|  | Cihaz Kodu:P(WW)-01-02/BK |  |  | SET | 1 | 175000 | 175000 | 25000 | 25000 | 200000 | 200000
Tip: Drenaj Sistemi-Kirliş sular için Kendinden tanklı atık su pompası
Su Rejimi (ºC): 10
Su Debisi (m3/h): 2x7
Basınç (mSS): 7
ADET: 1 Asıl + 1 Yedek
| S-04 | KLOR DOZAJ POMPASI |  | PERMO-NOBEL-GEL |  |  |  | 150000 |  | 25000 |  | 175000
|  | Cihaz Kodu CD-01/B1 |  |  | SET | 1 | 150000 | 150000 | 25000 | 25000 | 175000 | 175000
Hizmet Alanı : Kullanma Suyu Sistemi
Dozajlama Oranı(L/h): 5
Klor Miktarı(L): 100
Klor Tankı / HDPE / et kalınlığı min 5 mm: 1
| S-05 | GENLEŞME TANKI |  | FLAMCO-REFLEX-MUADİL |  |  |  | 58000 |  | 10500 |  | 68500
|  | Cihaz Kodu: MET-01/1B |  |  | adet | 1 | 22000 | 22000 | 3500 | 3500 | 25500 | 25500
Ekipman Yeri: Pompa Odası
Hizmet Alanı: Hidrofor Sistemi
Kapasite: 500 lt
|  | Cihaz Kodu: MET-02-03/MF |  |  | adet | 2 | 18000 | 36000 | 3500 | 7000 | 21500 | 43000
Ekipman Yeri: Pompa Odası
Hizmet Alanı: Hidrofor Sistemi
Kapasite: 300 lt
| S-06 | ARITMA SİSTEMİ |  | FLAMCO-REFLEX-MUADİL |  |  |  | 120000 |  | 25000 |  | 145000
|  | KUM FİLTRESİ |  |  | Set | 1 | 120000 | 120000 | 25000 | 25000 | 145000 | 145000
Ekipman Kodu: SF-01-02/B
Hizmet Alanı: Yağmur suyu sistemi
Filtrasyon Hızı :(m/h) 10
Debi : (m3/h) : 5
Çalışma Basıncı (bar) 2 - 6,0 bar
Not: 1 ASIL - 1 Yedek
| S-07 | TEMİZ SU BORULARI (GALVANİZ BORULAR) |  | BORUSAN-ÇAYIROVA |  |  |  | 203567.85 |  | 249539.4 |  | 453107.25
|  | DN20 |  |  | mt | 25 | 185 | 4625 | 350 | 8750 | 535 | 13375
|  | DN25 |  |  | mt | 5 | 282 | 1410 | 462 | 2310 | 744 | 3720
|  | DN32 |  |  | mt | 40 | 362 | 14480 | 552 | 22080 | 914 | 36560
|  | DN40 |  |  | mt | 50 | 416 | 20800 | 672 | 33600 | 1088 | 54400
|  | DN50 |  |  | mt | 100 | 580 | 58000 | 732 | 73200 | 1312 | 131200
|  | DN65 |  |  | mt | 3 | 742 | 2226 | 768 | 2304 | 1510 | 4530
|  | DN80 |  |  | mt | 50 | 985 | 49250 | 852 | 42600 | 1837 | 91850
|  | Temiz su boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 35% |  | 52776.85 |  | 64695.4 |  | 117472.25
| S-08 | TEMİZ SU BORU İZOLASYONU (mekanik oda da boylerden sonraki ıslak hacimlere kadar tüm hatlar.) |  | İZOCAM-ODE |  |  |  | 28477.75 |  | 47700 |  | 76177.75
|  | Ø 25mm-13 mm kauçuk esaslı prefabrik boru izolasyonu |  |  | mt | 120 | 89.95 | 10794 | 172.5 | 20700 | 262.45 | 31494
|  | Ø 32mm-13 mm kauçuk esaslı prefabrik boru izolasyonu |  |  | mt | 50 | 99.575 | 4978.75 | 176.25 | 8812.5 | 275.825 | 13791.25
|  | Ø 40mm-13 mm kauçuk esaslı prefabrik boru izolasyonu |  |  | mt | 50 | 120.925 | 6046.25 | 180 | 9000 | 300.925 | 15046.25
|  | Ø 50mm-19 mm kauçuk esaslı prefabrik boru izolasyonu |  |  | mt | 50 | 133.175 | 6658.75 | 183.75 | 9187.5 | 316.925 | 15846.25
| S-09 | TEMİZ SU BORULARI (PPRC) |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 117587.997 |  | 189145.125 |  | 306733.122
|  | DN15 - Ø 20mm |  |  | mt | 120 | 65.63 | 7875.6 | 200 | 24000 | 265.63 | 31875.6
|  | DN20 - Ø 25mm |  |  | mt | 300 | 93.32 | 27996 | 200 | 60000 | 293.32 | 87996
|  | DN25 - Ø 32mm |  |  | mt | 125 | 165.9 | 20737.5 | 237.5 | 29687.5 | 403.4 | 50425
|  | DN32 - Ø 40mm |  |  | mt | 40 | 248.41 | 9936.4 | 270 | 10800 | 518.41 | 20736.4
|  | DN40 - Ø 50mm |  |  | mt | 50 | 398.42 | 19921 | 305 | 15250 | 703.42 | 35171
|  | DN50 - Ø 63mm |  |  | mt | 1 | 635.72 | 635.72 | 370 | 370 | 1005.72 | 1005.72
|  | Temiz su boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 35% |  | 30485.777 |  | 49037.625 |  | 79523.402
| S-10 | PİS SU BORULARI - SESSİZ POLİPROPİLEN ESASLI ATIK SU BORUSU |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 197821.575 |  | 213090.75 |  | 410912.325
|  | Ø 70 mm |  |  | mt | 250 | 252 | 63000 | 320 | 80000 | 572 | 143000
|  | Ø 100 mm |  |  | mt | 200 | 411.25 | 82250 | 385 | 77000 | 796.25 | 159250
|  | Ø 125 mm |  |  | mt | 1 | 525 | 525 | 405 | 405 | 930 | 930
|  | Ø 150 mm |  |  | mt | 1 | 759.5 | 759.5 | 440 | 440 | 1199.5 | 1199.5
|  | Pis su boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 35% |  | 51287.075 |  | 55245.75 |  | 106532.825
| S-11 | YAĞMUR SUYU BORULAR |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 97157.8125 |  | 90956.25 |  | 188114.0625
|  | Ø 100 mm |  |  | mt | 175 | 411.25 | 71968.75 | 385 | 67375 | 796.25 | 139343.75
|  | Yağmur suyu boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 35% |  | 25189.0625 |  | 23581.25 |  | 48770.3125
| S-12 | KLİMA DRENAJ BORULARI- U PVC SERT BORU |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 39663 |  | 159651 |  | 199314
|  | Ø 25 mm |  | Tüm drenaj boruları 5mm boru tipi kauçuk köpüğü ile izolasyon yapılacaktır. İzolasyon bedeli boru fiyatına dahil edilecektir. | mt | 150 | 102 | 15300 | 462 | 69300 | 564 | 84600
|  | Ø 32 mm |  |  | mt | 40 | 142 | 5680 | 552 | 22080 | 694 | 27760
|  | Ø 40 mm |  |  | mt | 40 | 210 | 8400 | 672 | 26880 | 882 | 35280
|  | Klima boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 35% |  | 10283 |  | 41391 |  | 51674
| S-13 | SU SAYACI (Mbus çıkışlı) | [5 empty] | 32500 |  | 2250 |  | 34750
|  | DN40 |  |  | adet | 1 | 32500 | 32500 | 2250 | 2250 | 34750 | 34750
| S-14 | TEMİZLEME KAPAKLARI |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 1032 |  | 800 |  | 1832
|  | Ø 70mm |  | PVC | adet | 2 | 112 | 224 | 100 | 200 | 212 | 424
|  | Ø 100mm |  |  | adet | 4 | 202 | 808 | 150 | 600 | 352 | 1408
| S-15 | HDPE BORU (Dış saha) |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 59280 |  | 285750 |  | 345030
|  | Ø 32 |  |  | mt | 80 | 152 | 12160 | 850 | 68000 | 1002 | 80160
|  | Ø 40 |  |  | mt | 50 | 171.2 | 8560 | 900 | 45000 | 1071.2 | 53560
|  | Ø 50 |  |  | mt | 25 | 180 | 4500 | 900 | 22500 | 1080 | 27000
|  | Ø 63 |  |  | mt | 50 | 286 | 14300 | 1100 | 55000 | 1386 | 69300
|  | HDPE boruları boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 50% |  | 19760 |  | 95250 |  | 115010
| S-16 | KÜRESEL VE KELEBEK VANALAR |  | DUYAR-ECA-İNTERVALF |  |  |  | 150720.5 |  | 52241 |  | 202961.5
|  | DN15 |  |  | adet | 12 | 472.5 | 5670 | 322 | 3864 | 794.5 | 9534
|  | DN20 |  |  | adet | 9 | 472.5 | 4252.5 | 378 | 3402 | 850.5 | 7654.5
|  | DN25 |  |  | adet | 8 | 726.25 | 5810 | 406 | 3248 | 1132.25 | 9058
|  | DN32 |  |  | adet | 6 | 1146.25 | 6877.5 | 448 | 2688 | 1594.25 | 9565.5
|  | DN40 |  |  | adet | 15 | 1662.5 | 24937.5 | 497 | 7455 | 2159.5 | 32392.5
|  | DN50 |  |  | adet | 18 | 3062.5 | 55125 | 812 | 14616 | 3874.5 | 69741
|  | DN65 |  |  | adet | 3 | 9471 | 28413 | 3192 | 9576 | 12663 | 37989
|  | DN80 |  |  | adet | 2 | 9817.5 | 19635 | 3696 | 7392 | 13513.5 | 27027
| S-17 | EMNİYET VENTİLİ |  | DUYAR-AYVAZ-IMT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DN32-9 bar |  |  | adet | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25-7 bar |  |  | adet | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| S-18 | PİSLİK TUTUCU |  | DUYAR-AYVAZ-IMT |  |  |  | 4515 |  | 1624 |  | 6139
|  | DN25 |  |  | adet | 2 | 726.25 | 1452.5 | 406 | 812 | 1132.25 | 2264.5
|  | DN50 |  |  | adet | 1 | 3062.5 | 3062.5 | 812 | 812 | 3874.5 | 3874.5
| S-19 | ÇEK VANA |  | DUYAR-AYVAZ-IMT |  |  |  | 4016.25 |  | 1715 |  | 5731.25
|  | DN20 |  |  | adet | 1 | 341.25 | 341.25 | 322 | 322 | 663.25 | 663.25
|  | DN40 |  |  | adet | 2 | 1093.75 | 2187.5 | 448 | 896 | 1541.75 | 3083.5
|  | DN50 |  |  | adet | 1 | 1487.5 | 1487.5 | 497 | 497 | 1984.5 | 1984.5
| S-20 | KOMPANSATÖR-Cihaz Bağlantısı |  | AYVAZ-DUYAR-KAYSE |  |  |  | 16380 |  | 6314 |  | 22694
|  | DN50 |  |  | adet | 6 | 1750 | 10500 | 665 | 3990 | 2415 | 14490
|  | DN40 |  |  | adet | 4 | 1470 | 5880 | 581 | 2324 | 2051 | 8204
| S-21 | HAVALIK ŞAPKASI |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 2600 |  | 415 |  | 3015
|  | Ø 70 mm |  |  | adet | 1 | 2600 | 2600 | 415 | 415 | 3015 | 3015
| S-22 | MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ |  | KAYSE-AYVAZ |  |  |  | 42000 |  | 9000 |  | 51000
|  | H= 3,0 m |  |  | adet | 4 | 10500 | 42000 | 2250 | 9000 | 12750 | 51000
| S-23 | SÜZGEÇLER |  | SUKAR-ACO-DALLMER |  |  |  | 32620 |  | 31340 |  | 63960
|  | 15 x 15 cm ebatlarında pvc gövdeli paslanmaz kapaklı yer süzgeci Ø 70 mm |  |  | adet | 8 | 630 | 5040 | 830 | 6640 | 1460 | 11680
|  | 20X20 Pik döküm süzgeç - Ø 70mm |  |  | adet | 10 | 1190 | 11900 | 1100 | 11000 | 2290 | 22900
|  | 20s20 izolasyon yakalı Eurodrain paslanmaz mutfak süzgeçi Ø 70 mm |  |  | adet | 2 | 1190 | 2380 | 1100 | 2200 | 2290 | 4580
|  | PE malzemeden izolasyon yakalı 20x20 parepet süzgeçi |  |  | adet | 10 | 1330 | 13300 | 1150 | 11500 | 2480 | 24800
| S-24 | MEKANİK ŞAMANDIRALI VANA |  | VALFON-HONEYWELL-DOĞUŞ |  |  |  | 5750 |  | 3300 |  | 9050
|  | DN50 |  |  | adet | 3 | 1500 | 4500 | 850 | 2550 | 2350 | 7050
|  | TOPLU ŞAMANDIRALI FLATÖR Arıtılmış yağmursuyu depo girişinde - DN32 |  |  | adet | 1 | 1250 | 1250 | 750 | 750 | 2000 | 2000
| S-25 | MANOMETRE |  | PAKKENS-AFRISO-MUADİL |  |  |  | 2500 |  | 1100 |  | 3600
|  | MANOMETRE |  |  | adet | 2 | 1250 | 2500 | 550 | 1100 | 1800 | 3600
| S-26 | GALVANİZ KOLLEKTÖR | [5 empty] | 12500 |  | 4500 |  | 17000
|  | DN100 - Kollektör ağızları bu kalemde fiyata eklenecektir. |  |  | MT. | 1 | 12500 | 12500 | 4500 | 4500 | 17000 | 17000
| S-27 | MODULER GALVANİZ SU DEPOSU |  | ESİNOKS - EBOTEK YADA MUADİLİ |  |  |  | 380000 |  | 0 |  | 380000
|  | 12m3 hacminde, üzerinde projede gösterilen ölçüler müdehale kapağı, boru girişleri, şeffaf su seviye gösterge hortumu olacaktır. |  |  | adet | 1 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 380000 | 380000
| S-28 | TEZGAH ALTI YAĞ AYIRICI |  | ACO - BAŞARAN YADA MUADİLİ |  |  |  | 28000 |  | 2500 |  | 30500
|  | 0,5 lt/sn paslanmaz malzemeden imal. |  |  | adet | 1 | 28000 | 28000 | 2500 | 2500 | 30500 | 30500
| S-29 | PETROL VE ÇAMUR AYIRICI (ZEMİN ALTI GÖMÜLÜ TİP) |  | TANK PLAST - ACO YADA MUADİLİ |  |  |  | 280000 |  | 15000 |  | 295000
|  | 15 lt/sn PE malzemeden imal. |  |  | adet | 1 | 280000 | 280000 | 15000 | 15000 | 295000 | 295000
| S-30 | DÖKÜM IZGARALAR (BETON KANAL ÜZERİ DÖKÜM IZGARA) |  | MERT DÖKÜM |  |  |  | 604800 |  | 226800 |  | 831600
|  | ağır yüke dayanıklı Pik Döküm Izgara : 250 mm genişliğinde |  |  | mt | 189 | 3200 | 604800 | 1200 | 226800 | 4400 | 831600
| S-31 | TRIPLEX - KORİGE BORU |  | PİLSA-FIRAT-HAKAN |  |  |  | 557856 |  | 0 |  | 557856
|  | ø100mm |  |  | mt | 70 | 81.6 | 5712 |  | 0 | 81.6 | 5712
|  | ø150mm |  |  | mt | 40 | 166.4 | 6656 |  | 0 | 166.4 | 6656
|  | ø200mm |  |  | mt | 155 | 273.6 | 42408 |  | 0 | 273.6 | 42408
|  | ø300mm |  |  | mt | 190 | 552 | 104880 |  | 0 | 552 | 104880
|  | ø400mm |  |  | mt | 160 | 1038.4 | 166144 |  | 0 | 1038.4 | 166144
|  | ø500mm |  |  | mt | 40 | 1920 | 76800 |  | 0 | 1920 | 76800
|  | ø600mm |  |  | mt | 25 | 2491.2 | 62280 |  | 0 | 2491.2 | 62280
|  | TRIPLEX - KORİGE BORU BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ |  |  | % | 20% |  | 92976 |  | 0 |  | 92976
| S-32 | PİS SU ROGARLARI | [5 empty] | 855000 |  | 55500 |  | 910500
|  | Projede verilen detay doğrultusunda rogar yapılması, temini ve montajı |  |  | adet | 3 | 285000 | 855000 | 18500 | 55500 | 303500 | 910500
| S-33 | YAĞMUR SUYU ROGARLARI | [5 empty] | 5175000 |  | 425500 |  | 5600500
|  | Projede verilen detay doğrultusunda rogar yapılması, temini ve montajı |  |  | adet | 23 | 225000 | 5175000 | 18500 | 425500 | 243500 | 5600500
| S-34 | PE32 POLİETİLEN KANGAL İÇME SUYU BORUSU (YERALTI) | [5 empty] | 1800 |  | 4500 |  | 6300
|  | ø50mm - 6 BAR - polietilen malzemeden kangal içme suyu borusu |  | Şantiye suyu için de kullanılacak | mt | 10 | 180 | 1800 | 450 | 4500 | 630 | 6300
| S-35 | RESÜRKİLASYON POMPASI | [5 empty] | 115000 |  | 5500 |  | 120500
|  | 2m3/h - 60kPA |  | P(CIR)-01/BK | adet | 1 | 115000 | 115000 | 5500 | 5500 | 120500 | 120500
| S-36 | ELEKTRİKLİ BOYLER | [5 empty] | 385000 |  | 32500 |  | 417500
|  | 2X17,5 KW |  | 500 LT | adet | 1 | 385000 | 385000 | 32500 | 32500 | 417500 | 417500
| BH | BASINÇLI HAVA TESİSATI | [5 empty] | 1927586.872 |  | 605839 |  | 2533425.872
| BH-01 | GALVANİZ BORULAR |  | BORUSAN-ÇAYIROVA |  |  |  | 124610.622 |  | 347420 |  | 472030.622
|  | DN20 |  |  | mt | 220 | 115.308 | 25367.76 | 350 | 77000 | 465.308 | 102367.76
|  | DN25 |  |  | mt | 20 | 169.26 | 3385.2 | 462 | 9240 | 631.26 | 12625.2
|  | DN32 |  |  | mt | 10 | 218.364 | 2183.64 | 552 | 5520 | 770.364 | 7703.64
|  | DN40 |  |  | mt | 220 | 250.008 | 55001.76 | 672 | 147840 | 922.008 | 202841.76
|  | DN15-DN50 arası Kaplinli boru montaj malzemesi bedeli |  |  | % | 45% |  | 38672.262 |  | 107820 |  | 146492.262
| BH-02 | KÜRESEL VANA |  | ECA-DUYAR-FAF |  |  |  | 51126.25 |  | 30919 |  | 82045.25
|  | DN20 |  |  | adet | 64 | 472.5 | 30240 | 378 | 24192 | 850.5 | 54432
|  | DN25 |  |  | adet | 2 | 726.25 | 1452.5 | 406 | 812 | 1132.25 | 2264.5
|  | DN32 |  |  | adet | 1 | 1146.25 | 1146.25 | 448 | 448 | 1594.25 | 1594.25
|  | DN40 |  |  | adet | 11 | 1662.5 | 18287.5 | 497 | 5467 | 2159.5 | 23754.5
| BH-03 | SEPERATÖR |  | Omega Air CLK-B Serisi yada muadili |  |  |  | 13000 |  | 3750 |  | 16750
|  | DN40 |  |  | adet | 1 | 13000 | 13000 | 3750 | 3750 | 16750 | 16750
| BH-04 | HAVA KONDENSTOPU |  | Omega Air AOK 20 B Serisi yada muadili |  |  |  | 12500 |  | 3750 |  | 16250
|  | DN15 |  |  | adet | 1 | 12500 | 12500 | 3750 | 3750 | 16250 | 16250
| BH-05 | BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ |  | ATLAS COPCO - LA PADANA - DALGAKIRAN |  |  |  | 850000 |  | 57000 |  | 907000
|  | ATLAS COPPCO - G11P 10 400/50 FM CE YADA MUADİLİ YER MONTELİ YAĞ ENJEKSİYONLU VİDALI KOMPRESÖR Yağ püskürtmeli, kayış kasnak model, tek kademeli, hava soğutmalı, IE3 Motor verimliliği, %100 sürekli çalışma döngüsü, 46°C/115°F'ye kadar ortam sıcaklıklarında 7/24 çalışma, Elektronikon® Nano™ kontrol modülü, Gürültü Seviyesi: 67 dB(A), 11 kW Ana Elektrik motoru, 6-10 bar çalışma basınç aralığına sahip, Kapasite: 24 l/s (1,44 m3 /dk) @ 10 bar (ISO1217 EK-C’ye göre) 29 l/s (1,74 m3/dk) @ 7,5 bar (ISO1217 EK-C’ye göre) basınçlı hava kompresürünün temini ve yerine montajı |  |  | adet | 2 | 425000 | 850000 | 28500 | 57000 | 453500 | 907000
| BH-06 | HAVA FİLTRESİ + BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ + YAĞLAYICI SETİ |  | STNC YADA MUADİLİ |  |  |  | 200000 |  | 56000 |  | 256000
|  | DN20 |  |  | adet | 16 | 12500 | 200000 | 3500 | 56000 | 16000 | 256000
| BH-07 | BASINÇLI HAVA HORTUMU |  | PAKKENS YADA MUADİLİ |  |  |  | 20000 |  | 12000 |  | 32000
|  | DN15 - Boy 0,7 metre |  |  | adet | 16 | 1250 | 20000 | 750 | 12000 | 2000 | 32000
| BH-08 | FİLTRE, BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE YAĞLAYICI ARASI HIZLI BAĞLANTI BAĞLANTI KLİPS SETİ |  | TES'Lİ MALZEME |  |  |  | 360000 |  | 60000 |  | 420000
|  | DN15 - NİPEL+REKOR+TE+REKOR+NİPEL BAĞLANTISI - VE HIZLI BASINÇLI HAVA BAĞLANTI KLİPSİ (PROJEDE DETAYI VERİLMİŞTİR) |  |  | adet | 16 | 22500 | 360000 | 3750 | 60000 | 26250 | 420000
| BH-09 | FİLTRE |  | ATLAS COPCO - SPIRAX SARCO YADA MUADİLİ |  |  |  | 66350 |  | 4500 |  | 70850
|  | Genel Maksatlı basınçlı hava filtresi, Kuru toz, ince partikül için. ( Atlas Copco - PDP45+ (G3/4) yada muadili |  |  | adet | 1 | 38500 | 38500 | 2250 | 2250 | 40750 | 40750
|  | Genel uygulamalar için nihai, yağlı aerosol/ıslak toz filtresi ( Atlas Copco - UD45+ (G3/4) yada muadili |  |  | adet | 1 | 27850 | 27850 | 2250 | 2250 | 30100 | 30100
| BH-10 | HAVA KURUTUCU |  | ATLAS COPCO - SPIRAX SARCO YADA MUADİLİ |  |  |  | 85000 |  | 12500 |  | 97500
|  | ATLAS COPCO - FX30 (E4) ACE 230V1PH50 FC yada muadili 3 Çiğleme derecesi 1,8 m3/dk hava kurutucusu, R410A Gaz tipi, Giriş Çıkış Çapı 3/4" Dijital gösterge |  |  | adet | 1 | 85000 | 85000 | 12500 | 12500 | 97500 | 97500
| BH-11 | BASINÇLI HAVA TANKI |  | ATLAS COPCO - SPIRAX SARCO YADA MUADİLİ |  |  |  | 110000 |  | 12500 |  | 122500
|  | 1000 lt |  |  | adet | 1 | 110000 | 110000 | 12500 | 12500 | 122500 | 122500
| BH-12 | PİLOT KONTROLLÜ SELENOİD VANA |  | DURAVİS TİP ESV 179 YADA MÜADİL |  |  |  | 35000 |  | 5500 |  | 40500
|  | DN 40 |  |  | adet | 1 | 35000 | 35000 | 5500 | 5500 | 40500 | 40500
| Y | YANGIN TESİSATI | [5 empty] | 9291765.5 |  | 5117204 |  | 14408969.5
| Y-01 | YANGIN POMPASI |  | PEERLESS-PATTERSON-ITT-AURORA |  |  |  | 2325000 |  | 455000 |  | 2780000
|  | Cihaz Kodu :FP-01&02/BF |  |  | adet | 2 | 1050000 | 2100000 | 185000 | 370000 | 1235000 | 2470000
Ekipman Yeri : Zemin kat pompa odası
Hizmet Alanı : Yangın Söndürme Sistemi
Tip : DİZEL
Su Debisi : 90 m3/h
Basınç: 8,0 Bar
Not : 1 Asıl / 1 Yedek
|  | Cihaz Kodu :FP-03/BF |  |  | adet | 1 | 225000 | 225000 | 85000 | 85000 | 310000 | 310000
Ekipman Yeri : Zemin kat pompa odası
Hizmet Alanı : Yangın Söndürme Sistemi
Tip : Jokey Pompası
Su Debisi : 5 m3/h
Basınç: 8,5 Bar
Not : 1 Asıl
| Y-02 | SİYAH BORU |  | BORUSAN-ÇAYIROVA |  |  |  | 1076635.5 |  | 1680417 |  | 2757052.5
|  | DN 25 |  |  | mt | 850 | 202 | 171700 | 462 | 392700 | 664 | 564400
|  | DN 32 |  |  | mt | 300 | 260 | 78000 | 552 | 165600 | 812 | 243600
|  | DN 40 |  |  | mt | 185 | 298 | 55130 | 672 | 124320 | 970 | 179450
|  | DN 50 |  |  | mt | 150 | 420 | 63000 | 696 | 104400 | 1116 | 167400
|  | Fittings Bedeli (Dişli) |  |  | % | 15% |  | 55174.5 |  | 118053 |  | 173227.5
|  | DN 65 |  |  | mt | 400 | 532 | 212800 | 768 | 307200 | 1300 | 520000
|  | DN 80 |  |  | mt | 60 | 698 | 41880 | 852 | 51120 | 1550 | 93000
|  | DN 100 |  |  | mt | 100 | 1004 | 100400 | 936 | 93600 | 1940 | 194000
|  | DN 125 |  |  | mt | 10 | 1370 | 13700 | 1380 | 13800 | 2750 | 27500
|  | DN 150 |  |  | mt | 50 | 1640 | 82000 | 1380 | 69000 | 3020 | 151000
|  | Fittings Bedeli (Kaplinli) |  |  | % | 45% |  | 202851 |  | 240624 |  | 443475
| Y-03 | BORU BOYAMA | [5 empty] | 2842937.5 |  | 2545980 |  | 5388917.5
|  | DN 25-DN50 |  |  | mt | 14485 | 187.5 | 2715937.5 | 168 | 2433480 | 355.5 | 5149417.5
|  | DN 65-DN100 |  |  | mt | 560 | 200 | 112000 | 180 | 100800 | 380 | 212800
|  | DN 125-DN150 |  |  | mt | 60 | 250 | 15000 | 195 | 11700 | 445 | 26700
| Y-04 | OTOMATİK YAĞMURLAMA SİSTEMİ BAŞLIKLARI |  | GLOBE-TYCO-VICTUALIC-VIKING |  |  |  | 230950 |  | 110532 |  | 341482
|  | 68C UPRIGHT SPRİNKLER |  |  | adet | 11 | 825 | 9075 | 302 | 3322 | 1127 | 12397
|  | 68C PENDENT SPRİNKLER |  |  | adet | 355 | 625 | 221875 | 302 | 107210 | 927 | 329085
| Y-05 | YANGIN DOLABI |  | FETAŞ-NORMEKS-ODES-DOORAS |  |  |  | 502500 |  | 90500 |  | 593000
|  | DN25, 25 m hortum uzunluğunda Tüplü model, saç kapaklı yangın dolabı |  |  | adet | 14 | 32500 | 455000 | 6000 | 84000 | 38500 | 539000
|  | DN25, 25 m hortum uzunluğunda köpük karıştıcılı tip model, saç kapaklı yangın dolabı (köpük tankı 50lt) |  |  | adet | 1 | 47500 | 47500 | 6500 | 6500 | 54000 | 54000
| Y-06 | KOLLEKTÖR |  | BORUSAN-ÇAYIROVA |  |  |  | 75000 |  | 19500 |  | 94500
|  | DN200 |  |  | mt | 6 | 12500 | 75000 | 3250 | 19500 | 15750 | 94500
| Y-07 | OS&Y YÜKSELEN MİLLİ VANALAR |  | GLOBE-VICTAULIC-TYCO |  |  |  | 194000 |  | 36000 |  | 230000
|  | DN32 |  |  | adet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN150 |  |  | adet | 4 | 48500 | 194000 | 9000 | 36000 | 57500 | 230000
| Y-08 | ÇEK VANA |  | GLOBE-VICTAULIC-TYCO |  |  |  | 73450 |  | 6415 |  | 79865
|  | DN32 |  |  | adet | 1 | 450 | 450 | 415 | 415 | 865 | 865
|  | DN150 |  |  | adet | 2 | 36500 | 73000 | 3000 | 6000 | 39500 | 79000
| Y-09 | ÇEK VANA-BALL DRIP |  | GLOBE-VICTAULIC-TYCO |  |  |  | 18000 |  | 2760 |  | 20760
|  | DN100 |  |  | adet | 1 | 18000 | 18000 | 2760 | 2760 | 20760 | 20760
| Y-10 | İZLENEBİLİR KELEBEK VANA |  | GLOBE-VICTUALIC-TYCO |  |  |  | 386070 |  | 53490 |  | 439560
|  | DN 100 |  | İzleme anahtarı ile beraber | adet | 5 | 22000 | 110000 | 3000 | 15000 | 25000 | 125000
|  | DN 125 |  |  | adet | 2 | 24500 | 49000 | 3600 | 7200 | 28100 | 56200
|  | DN 150 |  |  | adet | 8 | 27850 | 222800 | 3600 | 28800 | 31450 | 251600
|  | KÜRESEL VANA | DN15 |  | adet | 2 | 475 | 950 | 415 | 830 | 890 | 1780
|  |  | DN25 |  | adet | 2 | 685 | 1370 | 415 | 830 | 1100 | 2200
|  |  | DN32 |  | adet | 2 | 975 | 1950 | 415 | 830 | 1390 | 2780
| Y-11 | MANOMETRE - 3 yollu musluğu dahil |  | PAKKENS-AFRISO |  |  |  | 3437.5 |  | 1250 |  | 4687.5
|  | Ø100 alttan çıkışlı, 0/16 Bar Bölüntülü, Gliserinli |  |  | adet | 5 | 687.5 | 3437.5 | 250 | 1250 | 937.5 | 4687.5
| Y-12 | FLOW SWITCH |  | TYCO-VICTUALIC-GLOBAL VISION-SYSTEM SENSOR |  |  |  | 53750 |  | 6000 |  | 59750
|  | DN100 |  |  | adet | 5 | 10750 | 53750 | 1200 | 6000 | 11950 | 59750
| Y-13 | ISLAK ALARM VANASI |  | AYVAZ-VICTUALIC-DUYAR-TYCO-GLOBE |  |  |  | 295000 |  | 37000 |  | 332000
|  | DN 150 |  | Geciktirme hücresi ve gong takımıyla beraber | adet | 2 | 147500 | 295000 | 18500 | 37000 | 166000 | 332000
| Y-14 | AKIŞ ÖLÇER |  | AYVAZ-VICTUALIC-DUYAR-TYCO |  |  |  | 85500 |  | 10680 |  | 96180
|  | DN 125 |  |  | adet | 1 | 85500 | 85500 | 10680 | 10680 | 96180 | 96180
| Y-15 | TEST VE DRENAJ VANASI |  | GIACOMINI-DUYAR-AGF |  |  |  | 91250 |  | 12500 |  | 103750
|  | DN 32 |  |  | adet | 5 | 18250 | 91250 | 2500 | 12500 | 20750 | 103750
| Y-16 | İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI |  | FETAŞ-GIACOMINI-DUYAR |  |  |  | 22450 |  | 7200 |  | 29650
|  | 4" x 2 1/2" x 2 1/2" Ölçüsünde duvar plakası ve sotrz kaplin ve kapağıyla beraber |  |  | adet | 1 | 22450 | 22450 | 7200 | 7200 | 29650 | 29650
| Y-17 | İTFAİYE SU VERME AĞZI |  | FETAŞ-GIACOMINI-DUYAR |  |  |  | 527975 |  | 24480 |  | 552455
|  | DN65 |  |  | adet | 11 | 1925 | 21175 | 1080 | 11880 | 3005 | 33055
|  | 2 adet lansı, 2x30m hortum ve bağlantı adaptörleri ile beraber ayaklı dolap |  |  | adet | 7 | 72400 | 506800 | 1800 | 12600 | 74200 | 519400
| Y-18 | FM 200 GAZLI SÖNDÜRME VE ALGILAMA SİSTEMİ |  | TYCO-FIKE-CHEMETRON-EUROTECH |  |  |  | 311960 |  | 0 |  | 311960
|  | ZK14 AG ODASIı 55,91m2 - h: 3m - yük. döş.50 cm; yükseltilmiş döşeme altına ve pano içine |  | “FM 200 boruları dikişsiz siyah çelik çekme SCH 40 olacak, fittingsleri dövme çelik Class 3000 olacaktır. Her bir oda için oda hava sızdırmazlık testi yapılacaktır” | adet | 1 | 237600 | 237600 |  | 0 | 237600 | 237600
|  | AK11 SERVER ODASI 17,98 m2 - h: 3m - yük. döş.50 cm; yükseltilmiş döşeme altına ve pano içine |  |  | adet | 1 | 74360 | 74360 |  | 0 | 74360 | 74360
| Y-19 | YEDEK SPRİNKLER DOLABI | [5 empty] | 54000 |  | 0 |  | 54000
|  | YEDEK SPRİNKLER DOLABI |  |  | SET | 1 | 54000 | 54000 |  | 0 | 54000 | 54000
| Y-20 | SPRINKLER MONTAJI ÖZEL EL ANAHTARI | [5 empty] | 3500 |  | 0 |  | 3500
|  | SPRINKLER MONTAJI ÖZEL EL ANAHTARI |  |  | SET | 1 | 3500 | 3500 |  | 0 | 3500 | 3500
| Y-21 | VORTEX PLAKASI | [5 empty] | 15000 |  | 300 |  | 15300
|  | VORTEX PLAKASI |  |  | SET | 2 | 7500 | 15000 | 150 | 300 | 7650 | 15300
| Y-22 | EMNİYET VANASI ( RELİEF VANA) | [5 empty] | 45900 |  | 5700 |  | 51600
|  | DN125 PLOT KONTROL |  |  | ad | 2 | 22950 | 45900 | 2850 | 5700 | 25800 | 51600
| Y-23 | YAKIT TANKI | [5 empty] | 49000 |  | 7000 |  | 56000
|  | Syah malzemeden , şefaf seviye göstergesi, boşaltma vanaları, taşkan vanaları ve tüm bağlantıları ile birlkikte 150 GALON |  |  | ad | 2 | 24500 | 49000 | 3500 | 7000 | 28000 | 56000
| Y-24 | YAKIT TANKI BORULAMASI | [5 empty] | 8500 |  | 4500 |  | 13000
|  | YAKIT TANKI BORULAMASI |  |  | SET | 2 | 4250 | 8500 | 2250 | 4500 | 6500 | 13000
| D | DOĞALGAZ TESİSATI | [5 empty] | 1624940 |  | 687090 |  | 2312030
| D-01 | DOĞALGAZ BORUSU |  | BORUSAN-ÇAYIROVA |  |  |  | 611010 |  | 631800 |  | 1242810
|  | DN 25 |  | ARGON KAYNAKLI - RONTGEN ÇEKİLMESİ - TEST YAPILMASI , 2 KAT ANTİPAS BOYASI - 2 KAT YAĞLI BOYA YAPILMASI BORU FİYATINA DAHİL EDİLECEKTİR. | mt | 50 | 650 | 32500 | 1560 | 78000 | 2210 | 110500
|  | DN 32 |  |  | mt | 10 | 800 | 8000 | 1560 | 15600 | 2360 | 23600
|  | DN 40 |  |  | mt | 40 | 1115 | 44600 | 1560 | 62400 | 2675 | 107000
|  | DN 50 |  |  | mt | 50 | 1350 | 67500 | 1560 | 78000 | 2910 | 145500
|  | DOĞALGAZ BORUSU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ |  |  | % | 35% |  | 53410 |  | 81900 |  | 135310
|  | DN 40 (PE SARGILI YERALTI BORUSU) |  |  | mt | 150 | 2000 | 300000 | 1560 | 234000 | 3560 | 534000
|  | DOĞALGAZ BORUSU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ |  |  | % | 35% |  | 105000 |  | 81900 |  | 186900
| D-02 | KÜRESEL DOĞAL GAZ VANASI |  | ECA - DUYAR - AYVAZ |  |  |  | 42510 |  | 17280 |  | 59790
|  | DN 15 |  |  | adet | 10 | 510 | 5100 | 720 | 7200 | 1230 | 12300
|  | DN 25 |  |  | adet | 7 | 1230 | 8610 | 720 | 5040 | 1950 | 13650
|  | DN 40 |  |  | adet | 3 | 3200 | 9600 | 720 | 2160 | 3920 | 11760
|  | DN 50 |  |  | adet | 4 | 4800 | 19200 | 720 | 2880 | 5520 | 22080
| D-03 | DOĞALGAZ SELONOİD VANASI | [5 empty] | 12400 |  | 2900 |  | 15300
|  | 42 m3/h - 300 mbar - DN40 solenoid vana - Deprem Cihazına bağlı |  |  | adet | 1 | 6200 | 6200 | 1450 | 1450 | 7650 | 7650
|  | 42 m3/h - 300 mbar - DN40 solenoid vana - Yangın sistemine bağlı |  |  | adet | 1 | 6200 | 6200 | 1450 | 1450 | 7650 | 7650
| D-04 | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (REGULATOR) | [5 empty] | 12600 |  | 4500 |  | 17100
|  | DN 50 (300 Mbar-60 Mbar) |  |  | adet | 1 | 12600 | 12600 | 4500 | 4500 | 17100 | 17100
| D-05 | DOĞALGAZ FİLTRESİ | [5 empty] | 3720 |  | 1440 |  | 5160
|  | DN 40 |  |  | adet | 1 | 1860 | 1860 | 720 | 720 | 2580 | 2580
|  | DN 50 |  |  | adet | 1 | 1860 | 1860 | 720 | 720 | 2580 | 2580
| D-06 | DOĞALGAZ MANOMETRESİ | [5 empty] | 3700 |  | 2100 |  | 5800
|  | F100mm 100 mbar SKALALI |  |  | adet | 2 | 810 | 1620 | 350 | 700 | 1160 | 2320
|  | F100mm 100 mbar SKALALI |  |  | adet | 4 | 520 | 2080 | 350 | 1400 | 870 | 3480
| D-07 | GAZ DEDEKTÖRÜ | [5 empty] | 2250 |  | 450 |  | 2700
|  | GAZ KAÇAK DEDÖKTÖRÜ |  |  | adet | 1 | 2250 | 2250 | 450 | 450 | 2700 | 2700
| D-08 | CİHAZ BAĞLANTI FLEKSİ | [5 empty] | 6650 |  | 2520 |  | 9170
|  | DN 25 |  |  | adet | 7 | 950 | 6650 | 360 | 2520 | 1310 | 9170
| D-09 | DOĞALGAZ SAYACI | [5 empty] | 65500 |  | 4800 |  | 70300
|  | G25 körüklü tip doğalgaz sayacı. 8,6 m3/h kapasitesinde |  |  | adet | 1 | 65500 | 65500 | 4800 | 4800 | 70300 | 70300
| D-10 | DEPREM ALGILAMA CİHAZI | [5 empty] | 14600 |  | 4800 |  | 19400
|  | Yerel gaz dağıtım kurumundan onaylı |  |  | adet | 1 | 14600 | 14600 | 4800 | 4800 | 19400 | 19400
| D-11 | DOĞALGAZ PROJE İŞLERİ | [5 empty] | 200000 |  | 0 |  | 200000
|  | Doğal gaz projelerinin ilgili idari kurum şartnamalerine uygun olarak düzenlenmesi gerekli onayların alınması işin tamamlanması ardından idari kurum’a işin test ve kabulünün yaptırılması |  |  | SET | 1 | 85000 | 85000 |  | 0 | 85000 | 85000
|  | Shop drawingler ve uygulama detay projeleri |  |  | SET | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 15000 | 15000
|  | Asbuilt projeler |  |  | SET | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 15000 | 15000
|  | Doğal gaz tesisat test , işletmeye alma ,bakım ve kullanma talimatları ve eğitim hizmeti , TAB formlarının hazırlanması , tüm iş sonu teslimatı dökümanlarının teslimatı |  |  | SET | 1 | 85000 | 85000 |  | 0 | 85000 | 85000
| D-12 | RMS İSTASYONU | [5 empty] | 650000 |  | 14500 |  | 664500
|  | DOSAB şartnamelerine uygun basınç düşürme istasyonu |  |  | SET | 1 | 650000 | 650000 | 14500 | 14500 | 664500 | 664500
85 m3/g istasyon
Giriş basıncı: 4 bar
Çıkış basıncı: 300 mbar
| G | GENEL | [5 empty] | 14976000 |  | 1785000 |  | 16761000
| G-01 | AS-BUİLT PROJE VE GEÇİCİ KABUL DOKÜMANLARI (işletme-bakım kitapçığı, kataloglar, cihaz ve ekipman servis bilgileri, Garanri belgeleri, Eğitim tutanakları …vb.) | [5 empty] | 0 |  | 150000 |  | 150000
|  | Yüklenici firma uygulama esnasındaki tüm proje revizyonlarını yaparak, plan paftalarını yerindeki imalatı gösteren son durumda (As-Build) proje haline getirilecektir. As-Build projelerinde proje gurupları plan başlıkları kullanılacak ve müşavirlerin,proje müelliflerinin isimleri muhafaza edilecektir. Teknik şartnade yazılı olan geçici kabul dökümanları ve AS-BUILT Projeler CD ve Normal ozalit kopya olarak 4 takım kopya çoğaltılarak İŞVEREN'e teslim edilecektir. |  |  | GRUP | 1 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
| G-02 | TEST,AYAR,DENGELEME ve İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ mekanik tesisat işleri ile ilgili test , ayar , dengeleme çalışmaları ve leed çalışmalarının yapılması, mekanik tesisatın işletmeye alınması çalışır vaziyette teslimi | [5 empty] | 0 |  | 375000 |  | 375000
|  | Yüklenici firma gerek uygulama esnasında, gerekse işlerin bitiminde kullanılmak üzere tüm test ve ölçme aletlerinin (debi, basınç, sıcaklık, basınç farkı,nemlilik vb.) elektronik dijital göstergeli modellerinden, gerek kendi kullanımı gerek kontrolluğun kullanımı için şantiyede hazır bulunduracak,aletlerin hassasiyetini gösterir garanti belgelerini ibraz edilecektir. Sıcak su kazanları ile basınçlı tankların proje ve imalat loyd kontrolları dahil tüm basınç, sızdırmazlık, mukavemet, fonksiyon ve kapasite testleri gerekli zamanlarda şantiye kontrol amirliği ve şantiye şefliği tarafından idarenin tayin edeceği bir muayene komisyonunun veya bir teknik uzmanın gözetiminde yapılacak ve neticeler raporlara bağlanacaktır.Elde edilen neticelere göre tüm düzeltmeler ve reglajlar yapılarak tesisin mükemmel fonksiyon görmesi temin edilecektir. HVAC tesisatındaki tüm kanal ve boru devrelerinin, hava ve akışkan debilerinin projedeki değerlere göre reglajı yapılacaktır. Dağıtıcı ve toplayıcı menfezlerin reglajı esnasında gerekir ise aspiratör ve vantilatör kayış kasnakları değiştirilerek debi ayarları yapılacaktır. Test ve ölçmeler TSE, DIN, VDI, VDE, ASRAE veya SMACNA STANDARTLARI ve Bayındırlık Bakanlığı'nın ilgili şartnameleri dikkate alınarak yapılacaktır. Bu hizmetler için maktuen fiyat teklif edilecektir. İş bitiminde tüm test roparları ve sertifikalardan 4 takım orjinal ve fotokopi olarak ve CD kopya hazırlanacak ve İŞVEREN'e teslim edilecektir. |  |  | GRUP | 1 | 0 | 0 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000
| G-03 | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ | [5 empty] | 2600000 |  | 1100000 |  | 3700000
|  | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ |  |  | KG | 5000 | 520 | 2600000 | 220 | 1100000 | 740 | 3700000
| G-04 | ETİKETLEME (madeni, prinç etiket, gömme siyah yazılı) | [5 empty] | 25000 |  | 0 |  | 25000
|  | Ebatlar: 100X50 mm |  |  | GRUP | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 25000 | 25000
| G-05 | BORU OK YÖN İŞARETLEMESİ | [5 empty] | 25000 |  | 0 |  | 25000
|  | BORU OK YÖN İŞARETLEMESİ |  |  | GRUP | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 25000 | 25000
| G-06 | VİNÇ, MANLİFT VE HER TÜRLÜ TAŞITLARIN KULLANIM BEDELİ | [5 empty] | 1500000 |  | 0 |  | 1500000
|  | VİNÇ, MANLİFT VE HER TÜRLÜ TAŞITLARIN KULLANIM BEDELİ |  |  | GRUP | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 1500000 | 1500000
| G-07 | KAROTLA DELİK AÇMA İŞLERİ | [5 empty] | 6000 |  | 0 |  | 6000
|  | Ø 70mm |  |  | adet | 1 | 1500 | 1500 |  | 0 | 1500 | 1500
|  | Ø 100mm |  |  | adet | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000 | 2000
|  | Ø 150mm |  |  | adet | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 2500 | 2500
| G-08 | KAZI ve DOLGU İŞLERİ | [5 empty] | 10000000 |  | 0 |  | 10000000
|  | Dış saha işleri kapsamında yeraltından giden hidrant hattı, temiz su hattı, doğalaz hattı, pisus ve yağmursuyu hatlarının ortalama 1 metre derinliğinde, 80cm genişliğinde kazının yapılması, alt kota 20 cm sarı kum serilmesi, tesisat üstüne 20 cm sarı kum serilmesi ve dolgunun yapılması, artan toprağın sahadan uzaklaştırılması, izin verilen alanalara boşaltılması, nakliye, döküm yeri ücretleri vs fiyata dahil edilecektir. |  | Kazı metrajı proje üstünden yüklenici tarafından çıkarılacaktır. | GRUP | 1 | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000
| G-09 | BETONARME SU DEPOLARI PERDE REZERVASYON İŞLERİ | [5 empty] | 345000 |  | 85000 |  | 430000
|  | Yangın ve kullanım su depolarının perdesi üstünde bulunan emiş ağzıları, taşkan, boşaltma, şebeke hattı tanker dolum hatları için, betonarme perde dökülürken daldırma galvaniz kaplı 2 tarafı flanşlı siyah borudan imal geçiş parçalarının temini ve yerinde montajı işleri. |  | Metrajı proje üstünden yüklenici tarafından çıkarılacaktır. | GRUP | 1 | 345000 | 345000 | 85000 | 85000 | 430000 | 430000
| G-10 | SİSMİK TEDBİR ALMA İŞLERİ | [5 empty] | 400000 |  | 50000 |  | 450000
|  | Detayları YANGIN sismik tedbir detay paftasında verilen boru ve ekipmanların sismik tedbir önlemlerinin alınması işleri |  |  | GRUP | 1 | 400000 | 400000 | 50000 | 50000 | 450000 | 450000
| G-11 | PASİF YANGIN DURDURMA SİSTEMLERİ | [5 empty] | 75000 |  | 25000 |  | 100000
|  | Detayları pasif yangın durdurma sistemleri detay paftasında verilen boru, kanal geçişlerinin yangın duruduru malzemelerle yangın geçişin önlemlerinin alınması işleri |  |  | GRUP | 1 | 75000 | 75000 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000
NOT #1 | Malzeme kapsamında malzeme, nakliye, tedarikçi karı, zayiat ve malzeme ile ilgili diğer maliyetler değerlendirilmelidir. |  |  |  | H | HVAC TESİSATI |  |  | MALZEME |  | 9276879.09
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 2802807.2
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 12079686.29
NOT #2 | İşçilik kapsamında montaj, işçilik karı ve işçilik ile ilgili diğer maliyetler değerlendirilmelidir. |  |  |  | S | SIHHİ TESİSAT |  |  | MALZEME |  | 11131145.7345
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 2462647.525
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 13593793.2595
NOT #3 | Genel gider kapsamında, Yüklenicinin mühendislik giderleri, saha ofis giderleri ve diğer tüm endirek maliyetleri değerlendirilmelidir. |  |  |  | BH | BASINÇLI HAVA TESİSATI |  |  | MALZEME |  | 1927586.872
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 605839
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 2533425.872
NOT #4 | Kar ve risk kapsamında, Yüklenicinin kar ve zamana dayalı tüm malzeme, işçilik, alt yüklenici kar vs. artış riskleri değerlendirilmelidir. |  |  |  | Y | YANGIN TESİSATI |  |  | MALZEME |  | 9291765.5
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 5117204
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 14408969.5
[5 empty] | D | DOĞALGAZ TESİSATI |  |  | MALZEME |  | 1624940
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 687090
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 2312030
[5 empty] | G | GENEL |  |  | MALZEME |  | 14976000
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 1785000
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 16761000
[5 empty] | GENEL TOPLAM |  |  |  | MALZEME |  | 48228317.1965
[9 empty] | İŞÇİLİK |  | 13460587.725
[9 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 61688904.9215

## Elektrik
ELEKTRİK İŞLERİ |  |  |  |  | KAPSAM |  | KEŞİF | [32 empty] | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
[7 empty] | Birim | MİKTAR | [30 empty] | TOPLAM
Şartname No | Poz No | İmalatlar | Açıklama | Marka Listesi | TEMİN | MONTAJ |  | BİNA İÇİ |  |  | BEKÇİ KULÜBESİ | VAZİYET PLANI | ADP | KOMP | TR | SP | MCC-K | MCC-P | AP-B | AP-Z | AT-1 | AT-2 | PYP | GP | MP | AP-A | ASP | BP | EAS-1 | EAS-2 | UADP | UP-Z | UP-1 | UP-2 | GUP | UP-A | UP-S | UP-BK
[8 empty] | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | ASNA KAT | [29 empty] | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
|  | ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİ | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 | JENERATÖRLER | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 550 kVA Stand-By Jeneratör (Min. 8 saat kapasiteli günlük yakıt tankı ve en az 15cm yükseklikte taşma tepsisi dahil) | Jeneratör, ana ve günlük yakıt tanklarının temini ve montajı İşveren kapsamındadır |  | İŞVEREN | YÜKLENİCİ | adet |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | UPS (KGS - KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 20 kVA - 380/380V UPS, 10 dk. süreli, bakımsız akü grubu ve bağlantılar | UPS ve akü kabininin temini ve montajı İşveren kapsamındadır | SOCOMEC/EATON/ VERTİV/ABB | İŞVEREN / YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | adet |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | AG PANOLARI - Şalt malzemeleri, ölçü aletleri, sinyal lambaları, parafudrlar, aydınlatma otomasyon üniteleri ve her türlü aksesuar, proje cebi, montaj, sarf malzemesi, havalandırma fanları, menfezleri, fabrika ve sahada montaj sonrası testleri ve devreye alma çalışmaları dahil, çalışır vaziyette teslim edilmesi - Tüm (Açık tip, Termik Manyetik, Manyetik vb) şalterler, pako şalterler, yük ayırıcılar ve otomatik transfer şalterleri askı kilit ile kilitlenebilir özellikte olacaktır. - İşveren tarafından temin edilmesi durumunda, frekans Konvertörleri vb ekipmanların panoya montajı, panoda gerekli havalandırma önlemlerinin alınması, her türlü bağlantısı ve çalışır vaziyette teslimi pano birim fiyatına dahildir - Ana dağıtım panolarında pano üzeri mimik diyagram (bara ve giriş-çıkış şalterleri), pano üzeri ve oda içinde uyarı ve açıklama yazıları, tehlike işaretleri pano birim fiyatına dahildir | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.1.1 | ADP | AG PANOLARI - Dikili tip panolarda kabloların alttan girişi için 20cm yükseklikte kaide pano birim fiyatına dahildir (kablo giriş çıkışları alttan yapılacaktır) - yükseltilmiş döşeme ve yükseltilmiş döşeme kotunda kaide yapılması İNŞAİ işler kapsamındadır. | AC GÖVDE : EAE, ETİS, CUBERA, ÖZKAN, PANELSİS, (ISO BELGELİ YEREL) ŞALT : SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, EATON | İŞVEREN | YÜKLENİCİ | ad. | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | KOMP (BİNA AG ODASINDA) - Enerji temin projesi ile pano şeması kesinleşecektir - İşverenden bilgi alınacak |  |  |  |  | ad. | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | TR (TRAFO KÖŞKÜNDE) - Enerji temin projesi ile pano şeması kesinleşecektir - İşverenden bilgi alınacak |  |  |  |  | ad. | [7 empty] | 1 | [23 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.4 | SP |  |  |  |  | ad. | [8 empty] | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.5 | MCC-K |  |  |  |  | ad. | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.6 | MCC-P |  |  |  |  | ad. | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.7 | AP-B |  |  |  |  | ad. | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.8 | AP-Z |  |  |  |  | ad. | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.9 | AT-1 |  |  |  |  | ad. | [13 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.10 | AT-2 |  |  |  |  | ad. | [14 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.11 | PYP - İPTAL EDİLMİŞTİR |  |  |  |  | ad. | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.12 | GP |  |  |  |  | ad. | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.13 | MP |  |  |  |  | ad. | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.14 | AP-A |  |  |  |  | set | [18 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.15 | ASP Asansör ile birlikte temin edilebilir - İşverenden bilgi alınacak |  |  |  |  | set | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.16 | BP |  |  |  |  | set | [20 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.17 | EAS-1 - Kullanılacak şarj ünitesine göre pano şeması kesinleşecektir - İşverenden bilgi alınacak |  |  |  |  | set | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.18 | EAS-2 - Kullanılacak şarj ünitesine göre pano şeması kesinleşecektir - İşverenden bilgi alınacak |  |  |  |  | set | [22 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.19 | UADP |  |  |  |  | set | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.20 | UP-Z |  |  |  |  | set | [24 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.21 | UP-1 |  |  |  |  | set | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.22 | UP-2 |  |  |  |  | set | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.23 | GUP |  |  |  |  | set | [27 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.24 | UP-A |  |  |  |  | set | [28 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.25 | UP-S |  |  |  |  | set | [29 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.26 | UP-BK |  |  |  |  | set | [30 empty] | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | OTOMATİK ŞALTERLER OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ (ATS-for use in emergency systems) - NFPA 20, 70, 99, 110 standartlarına uygun, UL-1008 ve IEC 60947-6-1 belgeli - Pano, her türlü şalt malzemeleri, ölçü aletleri, sinyal lambaları, her türlü aksesuar, montaj, sarf malzemesi, havalandırma fanları, menfezleri, fabrika ve sahada montaj sonrası testleri ve devreye alma çalışmaları dahil, çalışır vaziyette teslim edilmesi - Yangın Dağıtım Panolarında bulunan ATS ler ilgili pano fiyatına dahildir, Teklif ekinde verilecek pano detaylı dökümlerinde ATS ler de belirtilecektir | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1.1 | 3x100A e kadar ATS Pano Dahil | ATS (PANO DAHİL) | ASCO, RUSSELECTRIC, GENERAL ZENITH SOCOMEC | İŞVEREN | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.2 | 3x160A e kadar ATS Pano Dahil |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.3 | 3x250A e kadar ATS Pano Dahil |  |  |  |  | ad. | 0 | [30 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.4 | 3x400A e kadar ATS Pano Dahil |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4.1.5 | 3x630A e kadar ATS Pano Dahil |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | PAKO VE EMNİYET ŞALTERLERİ - Kutu, rakor, askı kilit, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemesi dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi - Tüm pako şalterler, emniyet şalterleri her iki pozisyonda (on-off) askı kilit ile kilitlenebilir özellikte olacaktır | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 5.1.1 | 16A e kadar Monofaze Sıva Üstü Kutulu IP54 Pako Şalter | SIVA ÜSTÜ KUTULU PAKO ŞALTER | SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, EATON, LEGRAND KRAUSNAIMER UNALKARDEŞ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  |  | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.2 | 25A e kadar Monofaze Sıva Üstü Kutulu IP54 Pako Şalter |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.3 | 16A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP54 Pako Şalter |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.4 | 32A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP54 Pako Şalter |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.1.5 | 63A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP54 Pako Şalter |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 | 25A e kadar Monofaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri | SIVA ÜSTÜ KUTULU EMNİYET ŞALTERİ |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.2 | 32A e kadar Monofaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.3 | 80A e kadar Monofaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.4 | 25A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | 3 | 2 | 3 | [28 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.5 | 32A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.6 | 80A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.7 | 125A e kadar Trifaze Sıva Üstü Kutulu IP65, Sarı-Kırmızı, Askı Kilitli Emniyet Şalteri |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5.3.1 | Pako şalter ve Emniyet Şalteri için askı kilit (askı kilitlerin takılabilmesi için gerekli şalter ve anahtarlara özel aksesuarlar birim fiyata dahildir) | ASKI KİLİTLER, KİLİTLEME TERTİBATLARI VE İKAZ ETİKETLERİ |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ALÇAK GERİLİM KABLOLARI - Etiketleme, reglaj, her türlü kroşe ve klipslerle sabitleme, pabuç, yüksük, her iki uç bağlantısı, izolasyon vb testler ve ölçümler dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi - Düşey güzergahlarda 600kg/km den ağır kablo veya kablo demetleri metal kroşeler ile en fazla 2m aralıkla kablo merdiven veya tavalarına sabitlenecektir - Tek damarlı kablolar antimanyetik kroşeler ile sabitlenecektir | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 6.1.1 | 2x1,5 mm² | NHXMH (LSZH) TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 370 | [29 empty] | 370 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.2 | 2x2,5 mm² |  |  |  |  | m | 40 | 100 | 80 | [28 empty] | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.3 | 3x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.4 | 3x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [8 empty] | 50 | 10 |  | 50 | 485 | 985 | 725 | 0 | 235 | 125 | 697 | 40 | 100 |  |  |  | 50 | 35 | 35 | 35 | 15 | 65 | 50 | 3787 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.5 | 3x4 mm² |  |  |  |  | m | [12 empty] | 75 | [18 empty] | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.6 | 3x6 mm² |  |  |  |  | m | [16 empty] | 25 | [14 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.7 | 3x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.8 | 4x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.9 | 4x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [12 empty] | 166 | [18 empty] | 166 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.10 | 4x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.11 | 4x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.12 | 4x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.13 | 5x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.14 | 5x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.15 | 5x4 mm² |  |  |  |  | m | [17 empty] | 20 |  |  | 165 | [10 empty] | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.16 | 5x6 mm² |  |  |  |  | m | [11 empty] | 55 | 120 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.17 | 5x10 mm² |  |  |  |  | m | [13 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.18 | 7x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.1.19 | 10x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2.1 | 2x1,5 mm² | NHXMH FE180 (LSZH) TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2.2 | 2x2,5 mm² |  |  |  |  | m |  |  | 120 | [28 empty] | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2.3 | 3x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2.4 | 3x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2.5 | 5x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3.1 | 3x2,5 mm² RENK-STANDART | 052XZ1-F (LSZH) TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3.2 | 5x4mm² RENK-STANDART |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3.3 | 3x2,5 mm² RENK-MAVİ |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.3.4 | 5x4 mm² RENK-MAVİ |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.6 | 1x4 mm² | N2XH (LSZH) TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.7 | 1x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.8 | 1x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.9 | 1x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.10 | 1x25 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.11 | 1x35 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.12 | 1x50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.13 | 1x70 mm² |  |  |  |  | m | [21 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.14 | 1x95 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.15 | 1x120 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.16 | 1x150 mm² |  |  |  |  | m | [21 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.17 | 1x185 mm² |  |  |  |  | m | [7 empty] | 260 | [23 empty] | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.18 | 1x240 mm² |  |  |  |  | m | [7 empty] | 1170 | [23 empty] | 1170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.19 | 2x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.20 | 2x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.21 | 2x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.22 | 2x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.23 | 3x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.24 | 3x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [14 empty] | 125 |  |  | 30 |  |  | 325 | [10 empty] | 480 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.25 | 3x4 mm² |  |  |  |  | m | [18 empty] | 150 | [12 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.26 | 3x6 mm² |  |  |  |  | m | [16 empty] | 30 |  |  |  | 90 | [10 empty] | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.27 | 3x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.28 | 3x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.29 | 3x25/16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.30 | 3x35/16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.31 | 3x50/25 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.32 | 3x70/35 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 100 | [25 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.33 | 3x95/50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.34 | 3x120/70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.35 | 3x150/70 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 50 | 20 | [24 empty] | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.36 | 3x185/95 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.37 | 4x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.38 | 4x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [8 empty] | 35 |  | 20 |  |  |  | 65 |  |  | 40 | 25 | [12 empty] | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.39 | 4x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.40 | 4x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.41 | 4x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.42 | 4x16 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 145 | [25 empty] | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.43 | 4x25 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 140 | [8 empty] | 120 | [16 empty] | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.44 | 4x35 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.45 | 4x50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.46 | 4x70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.47 | 4x95 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.48 | 4x120 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.49 | 5x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.50 | 5x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.51 | 5x4 mm² |  |  |  |  | m | [8 empty] | 40 | 15 | 65 | [7 empty] | 25 | [12 empty] | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.52 | 5x6 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 60 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 230 | 495 |  |  | 25 |  | 10 |  |  | 20 | 450 | [7 empty] | 1320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.53 | 5x10 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 315 | [7 empty] | 510 | 340 | [16 empty] | 1165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.54 | 5x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.55 | 7x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.4.56 | 7x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.1 | 1x4 mm² | H07Z1-U/R/K (LSZH) TİPİ KABLOLAR (Sarı-Yeşil Topraklama Kabloları) | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.2 | 1x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.3 | 1x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.4 | 1x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.5 | 1x25 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.6 | 1x35 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 275 | [8 empty] | 120 | [16 empty] | 395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.7 | 1x50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.8 | 1x70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.9 | 1x95 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.10 | 1x120 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 50 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.11 | 1x150 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 65 |  | 0 | [23 empty] | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.12 | 1x185 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 0 |  | 0 | [23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.13 | 1x240 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 25 | 10 | [24 empty] | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.14 | 2x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [7 empty] | 210 | [23 empty] | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.15 | 2x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.1 | 1x25 mm² | N2XH-FE180/E90 (LSZH) TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.2 | 1x35 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.3 | 1x50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.4 | 1x70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.5 | 1x95 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.6 | 1x120 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.7 | 1x150 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.8 | 1x185 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.9 | 1x240 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.10 | 3x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.11 | 3x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [24 empty] | 40 |  |  |  | 485 | 10 |  | 535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.12 | 3x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.13 | 3x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.14 | 3x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.15 | 3x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.16 | 3x25+16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.17 | 3x35+16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.18 | 3x50+25 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.19 | 3x70+35 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.20 | 3x95+50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.21 | 3x120+70 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.22 | 3x150+70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.23 | 4x1,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.24 | 4x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.25 | 4x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.26 | 4x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.27 | 4x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.28 | 4x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.29 | 4x25 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.30 | 4x35 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.31 | 4x50 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.32 | 4x70 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.33 | 4x95 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.34 | 5x2,5 mm² |  |  |  |  | m | [10 empty] | 15 | [20 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.35 | 5x4 mm² |  |  |  |  | m | [5 empty] | 70 | [25 empty] | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.36 | 5x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.37 | 5x10 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.38 | 5x16 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.39 | 7x1.5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.6.40 | 7x2.5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.1 | 3x2.5 mm² | NYGRY TİPİ KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.2 | 3x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.3 | 3x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.4 | 4x2.5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.5 | 4x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.6 | 4x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.7 | 5x2.5 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.8 | 5x4 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6.5.9 | 5x6 mm² |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | KONTROL, KUMANDA vb KABLOLARI Etiketleme, reglaj, kroşe ve klipslerle sabitleme, pabuç, yüksük, her iki uç bağlantısı ve testler dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 7.1.1 | 2x1 mm² LIHH | LIHH (LSZH) KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.2 | 3x1 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.3 | 4x1 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.4 | 5x1 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.5 | 6x1 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.6 | 10x1 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.7 | 2x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.8 | 3x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.9 | 4x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.10 | 5x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.11 | 6x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.1.12 | 7x1,5 mm² LIHH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2.1 | 2x1,5 mm² FE180 LIHH | LIHH FE180 (LSZH) KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.1 | 2x1 mm² LIHCH | LIHCH (LSZH) KABLOLAR | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.2 | 3x1 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.3 | 4x1 mm² LIHCH |  |  |  |  | m |  | 195 | 135 | [28 empty] | 330 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.4 | 5x1 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.5 | 6x1 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.6 | 10x1 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.7 | 2x1,5mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.8 | 3x1,5mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.9 | 4x1,5 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.10 | 6x1,5 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.3.11 | 10x1,5 mm² LIHCH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.1 | 30m ye kadar HDMI Kablo | HDMI KABLO SETİ (Her iki uçta soket dahil) |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.2 | 20m ye kadar HDMI Kablo |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.3 | 15m ye kadar HDMI Kablo |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.4 | 10m ye kadar HDMI Kablo |  |  |  |  | set |  | 2 | 2 | [28 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.5 | 7m ye kadar HDMI Kablo |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.4.6 | 1m ye kadar HDMI Kablo |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.5.1 | 1x2x1+0,8mm² JH(St)H | M-BUS HABERLEŞME KABLOLARI (Bina Otm) | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.5.2 | 2x2x1+0,8mm² JH(St)H |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.5.3 | 1x2x1,5+0,8mm² JH(St)H |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.5.4 | 2x2x1,5+0,8mm² JH(St)H |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.6.1 | 2x2x0,8+0,8mm² EIB LSZH | EI-BUS HABERLEŞME KABLOLARI (Ayd Otm) | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7.6.2 | 2x2x1+0,8mm² EIB LSZH |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | PLASTİK BORULAR, METAL BORULAR, BUATLAR Her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemeleri dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 8.1.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu | DÜZ-RİJİT HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.2 | Ø26mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.3 | Ø32mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.4 | Ø40mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.5 | Ø63mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.1.6 | Ø75mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Spiral Elektrik Borusu | BÜKÜLEBİLEN- SPİRAL HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.2 | Ø25mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Spiral Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.3 | Ø32mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Spiral Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.4 | Ø40mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Spiral Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2.5 | Ø50mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Spiral Elektrik Borusu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.1 | 1/2” EMT Galvaniz Boru | EMT-GALVANİZLİ ÇELİK ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ek ve dönüş elemanları, çekme ve bağlantı buatları, boru ve pano tipi rakorları, boru ve pano tipi entüller, kroşe, her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 25 | [30 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.2 | 3/4” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | 50 | [30 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.3 | 1” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | 5 | [30 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.4 | 1-1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | 10 | [30 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.5 | 2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.6 | 3” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.1 | 1/2” PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru | GALVANİZLİ ÇELİK PVC KAPLI BÜKÜLEBİLEN-SPİRAL ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 10 | [30 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.2 | 3/4” PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru |  |  |  |  | m | 15 | [30 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.3 | 1” PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru |  |  |  |  | m | 3 | [30 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.4 | 1-1/2” PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru |  |  |  |  | m | 5 | [30 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.5 | 2” PVC Kaplı Galvaniz Çelik Spiral Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.1 | Ø80mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Yuvarlak Buat | HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ ALEV YAYMAZ BUATLAR | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.2 | Ø90mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Yuvarlak Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.3 | 80x80x45mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.4 | 110x110x70mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Buat |  |  |  |  | ad. | 25 | [30 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.5 | 110x180x70mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.6 | 210x280x90mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5.7 | 280x280x90mm Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.6.1 | 110x110x80mm ye kadar Delikli, Kare Metal Buatlar | EMT BORU METAL BUATLARI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 5 | [30 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.6.2 | 110x70x80mm ye kadar Delikli, Dikdörtgen Metal Buatlar |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.6.3 | 110x110x80mm ye kadar Sızdırmaz, Kare Metal Buatlar |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.6.4 | 110x70x80mm ye kadar Sızdırmaz, Dikdörtgen Metal Buatlar |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.7.1 | 100x100x70mm Döküm Alüminyum Buat | DÖKÜM ALÜMİNYUM BUATLAR |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.7.2 | 85x130x70mm Döküm Alüminyum Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.7.3 | 130x230x90mm Döküm Alüminyum Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.7.4 | 250x250x100mm Döküm Alüminyum Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8.7.5 | 310x400x140mm Döküm Alüminyum Buat |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ - Askı, Mesnet, Konsol, Dönüş, Kol Alma, Redüksiyon, Ek ve Seviye Değiştirme elemanları, Her Türlü Aksesuar ve Montaj Malzemeleri, Kapak tutturma ve bağlantı elemanları ve klipsleri, Civata-Somun-Pul-Rondela takımları birim fiyatlara dahildir - Orijinal fabrika imalatı Dönüş, Kol Alma, Redüksiyon, Ek ve Seviye Değiştirme elemanları kullanılacaktır. | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 9.1.1 | 200mm Kablo Tavası (h:60mm, t:1-1,2mm, 100kg/m 1,5m) | AĞIR HİZMET TİPİ KABLO TAVA VE KONSOLLARI SDG-Sıcak Daldırma Galvaniz, TS EN ISO 1461 (45-55µm) Kenarlar dairesel içe kıvrık Delikler Formalı (taşıma mukavemeti yüksek) | EAE, GERSAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.1.2 | 300mm Kablo Tavası (h:60mm, t:1-1,2mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.1.3 | 400mm Kablo Tavası (h:60mm, t:1-1,2mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.1.4 | 500mm Kablo Tavası (h:60mm, t:1-1,2mm, 135kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.1.5 | 600mm Kablo Tavası (h:60mm, t:1-1,2mm, 135kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.1 | 50mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-0,8mm, 50kg/m 1,5m) | NORMAL TİP KABLO TAVA VE KONSOLLARI SDG-Sıcak Daldırma Galvaniz, TS EN ISO 1461 (45-55µm) Kenarlar dairesel içe kıvrık Delikler Formalı (taşıma mukavemeti yüksek) | EAE, GERSAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.2 | 100mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-0,8mm, 50kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 111 | 225 | 1080 | [28 empty] | 1416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.3 | 200mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-0,8mm, 65kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 100 | 28 | 330 | [28 empty] | 458 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.4 | 300mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-1mm, 80kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 4 | 30 | 100 | [28 empty] | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.5 | 400mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-1mm, 100kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 5 | 24 | 59 | [28 empty] | 88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.6 | 500mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-1,2mm, 115kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m |  |  | 6 | [28 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2.7 | 600mm Kablo Tavası (h:60mm, t:0,75-1,2mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.1 | 200mm Kablo Merdiveni (h:60mm, t:1,2mm-1,5mm, 125kg/m 1,5m) | AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVEN VE KONSOLLARI SDG-Sıcak Daldırma Galvaniz, TS EN ISO 1461 (45-55µm) Kenarlar dairesel içe kıvrık | EAE, GERSAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.2 | 300mm Kablo Merdiveni (h:60mm, t:1,2mm-1,5mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 8 | 3 | 32 | [28 empty] | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.3 | 400mm Kablo Merdiveni (h:60mm, t:1,2mm-1,5mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | 23 | 16 | 31 | [28 empty] | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.4 | 500mm Kablo Merdiveni (h:60mm, t:1,2mm-1,5mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m |  | 12 | 6 | [28 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.3.5 | 600mm Kablo Merdiveni (h:60mm, t:1,2mm-1,5mm, 125kg/m 1,5m) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.1 | 100 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1mm) | KAPAK VE SEPERATÖRLER Sıcak Daldırma Galvaniz, TS EN ISO 1461 (45-55µm)(Deliksiz Formalı) | EAE, GERSAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.2 | 200 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1mm) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.3 | 300 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1mm) |  |  |  |  | m | 4 | 3 | 21 | [28 empty] | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.4 | 400 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1,5mm) |  |  |  |  | m | 8 | 6 | 9 | [28 empty] | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.5 | 500 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1,5mm) |  |  |  |  | m |  | 6 | 3 | [28 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.6 | 600 mm. Kablo Tava-Merdiven Kapağı (t:1,5mm) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.7 | 400mm Yükseklikte SDG- Sıcak Daldırma Galvaniz Seperatör |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.4.8 | 600mm Yükseklikte SDG- Sıcak Daldırma Galvaniz Seperatör |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.5.1 | 50x130mm. Parapet Kanalı (seperetör dahil) | PARAPET KANALLAR ve AKSESUARLAR (dönüş, ek elemanları, kapak ve her türlü aksesuar dahil) | LEGRAND, SCHNEIDER | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 15 | 5 | [28 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.1 | 35x240mm Üç bölmeli döşeme kanalı | DÖŞEME KANALLARI ve AKSESUARLAR (dönüş, ek elemanları, kapak ve her türlü aksesuar dahil) | EAE, GERSAN | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.2 | 450x450mm Döşeme buatı (aksesuarları dahil) - şap altı |  |  |  |  | ad |  | 10 | 3 | [28 empty] | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.3 | 360x360mm Döşeme buatı (aksesuarları dahil) - şap altı |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.4 | 250x250mm PRİZ KUTUSU- aksesuar dahil komple - yükseltilmiş döşeme veya döşeme buatına montaj |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.5 | 250x150mm PRİZ KUTUSU- aksesuar dahil komple - yükseltilmiş döşeme veya döşeme buatına montaj |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.6 | Grommet Tip 6 modül Döşeme Buatı - şap altı |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.7 | Grommet Tip 6 modül PRİZ KUTUSU - yükseltilmiş döşeme veya döşeme buatına montaj |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.8 | IP66 Grommet Tip 4 modül Döşeme Buatı - şap altı |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.9 | IP66 Grommet Tip 4 modül PRİZ KUTUSU - yükseltilmiş döşeme veya döşeme buatına montaj |  |  |  |  | ad | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9.6.10 | Omurga Kanal (Vertebra Kanal) Masa ile döşeme arasında kablo geçişi için bükülebilir kablo taşıma elemanı |  |  |  |  | ad |  | 10 | 3 | [28 empty] | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | AYDINLATMA-PRİZ SORTİLERİ - Anahtar, buton ve prizler hariç, kasa, boru, buat, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemeleri, test ve devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi AYDINLATMA ve PRİZ linyelerinin 35m yi aşan kısımları besleme hattı olarak AG kabloları kısmından ödenecektir. Dikkat ! - Sortilerin kablo tavası dışında kalan kısımları boru içinde, tavan veya duvarlara kroşe ile sabilenecektir. - Atölye çalışma alanlarında panodan kontrollü (aydınlatma otomasyonu ve/veya manuel) trifaze aydınlatma sortileri son armatüre kadar besleme hattı olarak (kablo pozları) kabul edilecektir. - EXIT armatürler son armatüre kadar besleme hattı olarak (kablo pozları) kabul edilecektir. - BİTİŞİK MONTE EDİLEN SPOTLARDAKİ ATLAMALAR PARALEL SORTİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 10.1.1 | Normal Sorti | AYDINLATMA SORTİLERİ (NHXMH Kablo ile) | KLEMENS; WAGO,WEIDMULLER, PHOENIX CONTACT, KABLO; NEXANS, PRYSMIAN, BORU-BUAT; CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 2 | 8 | 5 | 1 | [27 empty] | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.2 | Komütatör Sorti |  |  |  |  | ad. | 4 | 10 | 7 | 1 | [27 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.3 | Vavien Sorti |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.4 | Paralel Sorti |  |  |  |  | ad. | 24 | 96 | 113 | 2 | [27 empty] | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.5 | Normal Sorti (Panodan Kontrollü) |  |  |  |  | ad. |  |  | 18 | [28 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.6 | Normal Sorti (Panodan Kontrollü - 4x2,5 kablo ile kitler için) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.7 | LIHT Butonlu Sorti |  |  |  |  | ad. |  | 8 | 4 | [28 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.8 | Hareket Sensörü Sortisi |  |  |  |  | ad. | 9 | 21 | 13 | 1 | [27 empty] | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.9 | Panodan Kontrollü Monofaze Sorti |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.10 | Panodan Kontrollü Trifaze Sorti |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.11 | Normal aydınlatma sortisi (4x2,5 kablo ile kitler için) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.1.12 | Komütatör aydınlatma sortisi (4x2,5 kablo ile kitler için) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.1 | G.Hatlı Tekli Priz Sortisi | PRİZ SORTİLERİ (NHXMH Kablo ile) | KLEMENS; WAGO,WEIDMULLER, PHOENIX CONTACT, KABLO; NEXANS, PRYSMIAN, BORU-BUAT; CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 16 | 35 | 50 | 3 | [27 empty] | 104 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.2 | G.Hatlı İkili Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. |  | 10 | 6 | 4 | [27 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.3 | G.Hatlı Tekli UPS Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. |  | 7 | 6 | 2 | [27 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.4 | G.Hatlı İkili UPS Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. |  | 10 | 2 | 4 | [27 empty] | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.5 | Etanj G.Hatlı Tekli Priz -IP54 Sortisi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.6 | Etanj G.Hatlı Tekli Priz Ex-Proof/1 Tehlike sınıfı 1'e uygun Sorti |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.7 | Masaya Montajlı (Bürotik blok) G.Hatlı İkili Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. |  | 10 | 3 | 2 | [27 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.8 | Masaya Montajlı (Bürotik blok) G.Hatlı İkili UPS Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. |  | 10 | 3 | 2 | [27 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.9 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı İkili Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.10 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı İkili UPS Priz Sortisi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.11 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Trifaze Priz -IP54 Sortisi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2.12 | Döşeme Tipi Priz sortisi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.1 | Termostat Montajı | EKİPMAN MONTAJLARI VE DİĞER |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  | 13 | 9 | [28 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.2 | Fancoil Kontrol Ünitesi Montajı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.3 | Fancoil Kontrol Ünitesi için 200x300x100mm ye kadar Buat ve Klemens grubu |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.4 | Hız Anahtarı Montajı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.5 | Enerji Kesme Butonu |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.6 | Transformatör 220/24V 50W-AC/DC |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.7 | Elektrikli şarj istasyonu (harici tip) 12kW a kadar |  |  | İŞVEREN / YÜKLENİCİ |  | ad. |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3.8 | Elektrikli şarj istasyonu (harici tip) 150kW a kadar |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | ANAHTAR, BUTON, PRİZ VE SERVİS KUTULARI - Çerçe, kaide, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemeleri, test ve devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.1.1 | Sıva Altı Normal Anahtar | AYDINLATMA ANAHTARLARI | LEGRAND Raventi Beyaz LEGRAND SCHNEIDER | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 1 | 7 | 4 | 1 | [27 empty] | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.2 | Sıva Altı Komitatör Anahtar |  |  |  |  | ad. | 2 | 10 | 7 | 2 | [27 empty] | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.3 | Sıva Altı Vavien Anahtar |  |  |  |  | ad. |  | 2 | [29 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.4 | Sıva Altı LIHT Buton |  |  |  |  | ad. |  | 4 | 4 | [28 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.5 | Sıva Üstü Etanj Normal Anahtar |  |  |  |  | ad. | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.6 | Sıva Üstü Etanj Komütatör Anahtar |  |  |  |  | ad. | 2 | 0 | [29 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.7 | Sıva Üstü Etanj Vavien Anahtar |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.8 | Sıva Üstü LIHT Buton |  |  |  |  | ad. |  | 4 | [29 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.9 | Dimmer Anahtar |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.10 | Duvar Tipi Hareket Sensörü - 180°, Detection Range:Small Movement 9m² Body Movement 140m², 1-15mins,IP20 |  | LEGRAND, SCHNEIDER, NIKO-SERVODAN, STEINEL |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.11 | Tavan Tipi Hareket Sensörü - 360°, Detection Range:Small Movement 9m² Body Movement 140m², 1-15mins,IP20 |  |  |  |  | ad. | 7 | 16 | 10 | 1 | [27 empty] | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.12 | Duvar Tipi Varlık Sensörü - 180°, Detection Range:Small Movement 9m² Body Movement 140m², 1-15mins,IP20 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.1.13 | Tavan Tipi Varlık Sensörü - 360°, Detection Range:Small Movement 9m² Body Movement 140m², 1-15mins,IP20 |  |  |  |  | ad. | 2 | 4 | 2 | [28 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.2.1 | Sıva Üstü Etanj Normal Anahtar EX-PROOF Tip, Tehlike Sınıfı 1 | EX-PROOF SAHA ELEMANLARI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.2.2 | Sıva Üstü Etanj Normal Anahtar EX-PROOF Tip, Tehlike Sınıfı 2 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.2.3 | Sıva Üstü Etanj Normal Anahtar EX-PROOF Tip, Tehlike Sınıfı 3 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.1 | Sıva Altı G.Hatlı Tekli Priz | PRİZLER | LEGRAND Raventi Beyaz LEGRAND, SCHNEIDER | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 6 | 21 | 30 | [28 empty] | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.2 | Sıva Altı G.Hatlı Kapaklı Tekli Priz |  |  |  |  | ad. | 4 | 4 | 12 | [28 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.3 | Sıva Altı G.Hatlı İkili Priz |  |  |  |  | ad. |  | 5 | 6 | [28 empty] | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.4 | Sıva Altı G.Hatlı Tekli UPS Priz |  |  |  |  | ad. |  | 7 | 6 | [28 empty] | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.5 | Sıva Altı G.Hatlı İkili UPS Priz |  |  |  |  | ad. |  | 5 | 2 | [28 empty] | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.6 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Tekli Priz -IP54 |  |  |  |  | ad. | 2 | 8 | [29 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.7 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Tekli Priz Ex-Proof/1 Tehlike sınıfı 1'e uygun |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.8 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Kapaklı Tekli Priz -IP55 |  |  |  |  | ad. | 4 | 2 | 8 | 3 | [27 empty] | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.9 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Kapaklı İkili Priz -IP55 |  |  |  |  | ad. |  | 5 |  | 4 | [27 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.10 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı Tekli UPS Priz -IP54 |  |  |  |  | ad. |  | 1 |  | 2 | [27 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.11 | Sıva Üstü Etanj G.Hatlı İkili UPS Priz -IP54 |  |  |  |  | ad. |  | 5 |  | 4 | [27 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.12 | Masaya Montajlı G.Hatlı Tekli Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.13 | Masaya Montajlı G.Hatlı İkili Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.14 | Masaya Montajlı G.Hatlı Tekli UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.15 | Masaya Montajlı G.Hatlı İkili UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.16 | Masaya Montajlı Tekli USB Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.17 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı Tekli Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.18 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı İkili Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.19 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı Tekli UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.3.20 | Parapet Kanala Montajlı G.Hatlı İkili UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.1 | Sıva Altı G.Hatlı Tekli Priz | DEKORATİF PRİZLER | LEGRAND Raventi Füme LEGRAND SCHNEIDER | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.2 | Sıva Altı G.Hatlı Kapaklı Tekli Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.3 | Sıva Altı G.Hatlı İkili Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.4 | Sıva Altı G.Hatlı Üçlü Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.5 | Sıva Altı G.Hatlı Dörtlü Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.6 | Sıva Altı G.Hatlı Tekli UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.7 | Sıva Altı G.Hatlı İkili UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.8 | Sıva Altı G.Hatlı Üçlü UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.4.9 | Sıva Altı G.Hatlı Dörtlü UPS Priz |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.5.1 | A- TİP-1 BÜROTİK BLOK ALÜMİNYUM GÖVDELİ, 8 MODÜL, YEDEK MODÜLLER KAPAKLI 2AD TOPRAKLI ŞEBEKE PRİZİ, 2AD TOPRAKLI UPS PRİZİ, 2AD DATA RJ45 PRİZİ, 1AD TEL RJ45 PRİZİ | MASA PRİZ GRUPLARI | LEGRAND, SCHNEIDER, EAE, TPELECTRIC | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  | 10 | 3 | 1 | [27 empty] | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.5.2 | B- TİP-2 BÜROTİK BLOK ALÜMİNYUM GÖVDELİ, 12 MODÜL, YEDEK MODÜLLER KAPAKLI 2AD TOPRAKLI ŞEBEKE PRİZİ, 2AD TOPRAKLI UPS PRİZİ,3AD DATA RJ45 PRİZİ |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.5.3 | C- TİP-3 BÜROTİK BLOK ALÜMİNYUM GÖVDELİ, 10 MODÜL, YEDEK MODÜLLER KAPAKLI 2AD TOPRAKLI ŞEBEKE PRİZİ, 2AD TOPRAKLI UPS PRİZİ,2AD DATA RJ45 PRİZİ |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.1 | 1x25A 2P+E CEE Norm, Monofaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi | ENDÜSTRİYEL PRİZLER | LEGRAND, SCHNEIDER, EAE, TPELECTRIC | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.2 | 1x32A 2P+E CEE Norm, Monofaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.3 | 3x25A 2P+E CEE Norm, Monofaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.4 | 5x25A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.5 | 5x32A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.6 | 5x63A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.7 | 5x80A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze, Eğik, SÜ Kutulu, Yaylı Kapaklı, IP65 Duvar Prizi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.8 | 1x25A 2P+E CEE Norm, Monofaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.9 | 1x32A 2P+E CEE Norm, Monofaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.10 | 3x25A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. |  | 10 | [29 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.11 | 3x32A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. |  | 10 | [29 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.12 | 3x63A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.13 | 3x80A 3P+N+E CEE Norm, Trifaze Fiş IP65 |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.14 | PK-1: Standart Priz Kombinasyon Kutusu IP65 1 adet 25A 3P+N+E CEE tip trifaze priz (eğik yaylı kapaklı) 2 adet 16A Schuko tip monofaze priz (yaylı kapaklı makine prizi) 1 adet 4x40A 30mA kaçak akım rölesi 1 adet 3x25A 6kA sigorta 2 adet 1x16A 6kA sigorta |  |  |  |  | ad. | 2 | 17 | [29 empty] | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.6.15 | PK-2: Standart Priz Kombinasyon Kutusu IP65 2 adet 32A 3P+N+E CEE tip trifaze priz (eğik yaylı kapaklı) 2 adet 16A Schuko tip monofaze priz (yaylı kapaklı makine prizi) 1 adet 4x63A 30mA kaçak akım rölesi 1 adet 3x63A 6kA sigorta 2 adet 1x16A 6kA sigorta |  |  |  |  | ad. |  | 22 | [29 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11.7.1 | Sıva Üstü Kutulu Acil Durum Butonu - Sarı-Kırmızı Kilitli Mantar (Buton Bas-Çevir-Bırak anahtarsız) - yardımcı kontakları dahil | ACİL DURUM BUTONLARI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  | 3 | [29 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ - Her türlü askı elemanı, aksesuar, montaj ve sarf malzemeleri, test ve devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 12.1.1 | EX1.1 IP20: 5W - 330 LUMEN LED AMPÜLLÜ, 3 SAAT SÜRELİ Ni-cd BATARYALI, DUVAR TİPİ (TEK YÜZLÜ), 15cm YÜKSEKLİKTE İŞARET ETİKETLİ, SÜREKLİ YANAR TİP STANDART (İÇTEN AYDINLATMALI) TAHLİYE YÖNLENDİRME (ÇIKIŞ-EXIT) ARMATÜRÜ (EN60598-2-22 EAC VE CE NORMLARINA UYGUN) | İÇ AYDINLATMA | LEDVANCE/EAE | İŞVEREN / YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 6 | 12 | 7 | [28 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.2 | EX1.2 IP20 5W - 330 LUMEN LED AMPÜLLÜ, 3 SAAT SÜRELİ Ni-cd BATARYALI, TAVAN TİPİ (ÇİFT YÜZLÜ), 15cm YÜKSEKLİKTE İŞARET ETİKETLİ, SÜREKLİ YANAR TİP STANDART (İÇTEN AYDINLATMALI) TAHLİYE YÖNLENDİRME (ÇIKIŞ-EXIT) ARMATÜRÜ (EN60598-2-22 EAC VE CE NORMLARINA UYGUN) |  |  |  |  | ad. |  | 6 | 3 | [28 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.3 | EX2.2 IP20 5W - 330 LUMEN LED AMPÜLLÜ, 3 SAAT SÜRELİ Ni-cd BATARYALI, TAVAN TİPİ (ÇİFT YÜZLÜ), H:min 15cm İŞARET ETİKETLİ, SÜREKLİ YANAR TİP DEKORATİF (ÜSTTEN AYDINLATMALI) TAHLİYE YÖNLENDİRME (ÇIKIŞ-EXIT) ARMATÜRÜ ( EN60598-2-22 EAC VE CE NORMLARINA UYGUN) |  |  |  |  | ad. |  | 4 | 2 | [28 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.4 | EX3.1 IP20: İşaret etiket ebatı 40x20cm, 3W mid power LED, 3 Saat Süreli (270Lm) Ni-Cd Bataryalı, Çift Yönlü, Sıva Üstü, Sürekli Yanar Tip Tahliye Yönlendirme (Çıkış-Exıt) Armatürü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.5 | EM1.2 5W LED 2x800lm 3saat VRLA Bataryalı Self Testli ACİL AYDINLATMA PROJEKTÖRÜ (Endüstriyel Far Tipi) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.6 | EM2 6x4W LED AMPULLÜ, 3 SAAT BATARYALI ACİL AYDINLATMA PROJEKTÖRÜ (ENDÜSTRİYEL FAR TİPİ) |  |  |  |  | ad. |  | 16 | [29 empty] | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.7 | YPL 53W 149cm - 4000K IP65 SIVA ÜSTÜ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. | 20 | 33 | 13 | [28 empty] | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.8 | YPL-E 53W 149cm - 4000K IP65 SIVA ÜSTÜ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. | 13 | 9 | 5 | [28 empty] | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.9 | ORN SNS 18W - 4000K IP66 SIVA ÜSTÜ SENSÖRLÜ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. | 5 | 1 | 3 | [28 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.10 | DWL 14W - 4000K IP20 SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. | 2 | 24 | 48 | 4 | [27 empty] | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.11 | DWL-E 14W - 4000K IP20 SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. | 2 | 16 | 16 | 1 | [27 empty] | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.12 | DWL 10W - 4000K IP20 SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. | 3 | [30 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.13 | DWL-E 10W - 4000K IP20 SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. | 0 | 6 | [29 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.14 | LORY 10W - - 4000K IP65 SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. | 2 | 4 | [29 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.15 | GLS 55W 149cm MR - 4000K IP66 ALÜMİNYUM GÖVDELİ ZONE2/21 SIVA ÜSTÜ EXPROOF AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.16 | GLS 55W 149cm MR - 4000K IP66 ALÜMİNYUM GÖVDELİ ZONE2/21 SIVA ÜSTÜ EXPROOF AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. |  | 2 | [29 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.17 | LUP SRKT 14W 36 DERECE - 4000K IP20 ALÜMİNYUM EDSTRÜZYON GÖVDE SIVA ÜSTÜ SARKIT AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  | 9 | [29 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.18 | LUP-E SRKT 14W 36 DERECE - 4000K IP20 ALÜMİNYUM EDSTRÜZYON GÖVDE SIVA ÜSTÜ SARKIT AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. |  | 3 | [29 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.19 | BLM-S NG 36W A - 4000K IP20 60x60cm SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  | 14 | 17 | [28 empty] | 31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.20 | BLM-S-E NG 36W A - 4000K IP20 60x60cm SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. |  | 6 | 4 | [28 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.21 | BLM-S1 NG 36W A - 4000K IP65 60x60cm SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  |  | 4 | [28 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.22 | BLM-S1-E NG 36W A - 4000K IP65 60x60cm SIVA ALTI AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 3 saat bataryalı (acil ayd) |  |  |  |  | ad. |  |  | 2 | [28 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.1.23 | GRM 95W 90 DERECE - 4000K IP65 ALÜMİNYUM GÖVDELİ SIVA ÜSTÜ ETANJ AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  |  | 93 | [28 empty] | 93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.1 | L-1 140W IP66 4000K HARİCİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 6m ÇİFT KONSOL DİREK DAHİL | DIŞ AYDINLATMA | LEDVANCE/EAE | İŞVEREN / YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  |  |  |  | 2 | [26 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.2 | L-2 70W IP66 4000K HARİCİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 6m TEK KONSOL DİREK DAHİL |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 20 | [26 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.3 | L-3 15W IP66 4000K HARİCİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - 75cm BOLARD |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 5 | [26 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.4 | L-4 70W IP66 4000K HARİCİ AYDINLATMA ARMATÜRÜ - APLİK - KONSOL DAHİL |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.5 | L-5 14W IP65 4000K HARİCİ SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 10 | [26 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.6 | L-5A 10W IP65 4000K HARİCİ SIVA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRÜ |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 3 | [26 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2.7 | L-6 193W IP65 4000K HARİCİ PROJEKTÖR |  |  |  |  | ad. |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | TOPRAKLAMA, YILDIRIMDAN KORUNMA VE İŞLETME TOPRAKLAMASI - Her Türlü Aksesuar ve Montaj Malzemelesi, Test ve Ölçümler Dahil Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 13.1.1 | 30x3,5mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik Şerit-Lama iletken | BİNA İÇİ TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL DENGELEME TESİSATI - Kablo tavalarına döşenen topraklama iletkenleri kablo tavasının yan tarafına görünür şekilde metal (prinç vb) kroşe ile en fazla 60cm aralıkla sabitlenecektir. Çıplak örgülü iletken birim fiyatına kroşeler dahildir. | GERSAN, RADSAN, AMPER | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 20 | 18 | [28 empty] | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.2 | 40x5mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik Şerit-Lama iletken |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.3 | 40x4mm-40x5mm SDG Lama İletken için duvar kroşesi |  |  |  |  | ad. |  | 35 | 35 | [28 empty] | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.4 | Eş Potansiyel Bara Som Bakır-Cu (40x5x200mm) |  |  |  |  | ad. |  |  | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.5 | Eş Potansiyel Bara Som Bakır-Cu (40x5x300mm) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.6 | Eş Potansiyel Bara Som Bakır-Cu (50x5x400mm) |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.7 | Statik Elektrik EL Topraklama levhası |  |  |  |  | ad. |  |  | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.8 | 20cm uzunluğa kadar 1x6 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) PapuçluTopraklama Kablosu (atlama kabloloları - tava, kanal vb için) |  | GERSAN, RADSAN, AMPER, NEXANS, PRYSMIAN |  |  | ad. | 100 | 80 | 450 | [28 empty] | 630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.9 | 50cm uzunluğa kadar 1x6 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) PapuçluTopraklama Kablosu (atlama kabloloları - tava, kanal vb için) |  |  |  |  | ad. | 10 | 10 | 30 | [28 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.10 | 100cm uzunluğa kadar 1x6 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) PapuçluTopraklama Kablosu (atlama kabloloları - tava, kanal vb için) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.11 | 200cm uzunluğa kadar 1x6 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) PapuçluTopraklama Kablosu (atlama kabloloları - tava, kanal vb için) |  |  |  |  | ad. | 5 | 5 | 10 | [28 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.12 | 1x6 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | 40 | 50 | 50 | [28 empty] | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.13 | 1x10 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.14 | 1x16 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.15 | 1x25 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.16 | 1x50 mm2 H07Z1-R/K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m |  | 35 | 30 | [28 empty] | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.17 | 16mm2 Çıplak Örgülü Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.18 | 25mm2 Çıplak Örgülü Topraklama Kablosu |  | GERSAN, RADSAN, AMPER |  |  | m | 105 | 95 | 350 | [28 empty] | 550 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.19 | 50mm2 Çıplak Örgülü Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.1.20 | 95mm2 Çıplak Örgülü Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.1 | Ø20mm, L=600mm, Cr-Ni Kaplı Çelik Yakalama Ucu (kenetli metal çatıya uygun montaj tabanı dahil) | ÇATI - YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  |  | 21 | [28 empty] | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.2 | Ф10mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik İletken Kenetli Metal Geçiş (su sızdırmaz) elemanı/detayı (özel) |  |  |  |  | ad. |  |  | 8 | [28 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.3 | Ф10mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik İletken |  |  |  |  | m |  |  | 766 | [28 empty] | 766 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.4 | Metal Çatı için Çatı İletken Taşıyıcı (ref: Gersan GF-109-110'a benzer) (en fazla 0,6m aralıkla) |  |  |  |  | ad. |  |  | 20 | [28 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.5 | Çatı İletken Taşıyıcı (ref: Gersan BP-300) (en fazla 1m aralıkla) |  |  |  |  | ad. |  |  | 300 | [28 empty] | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.6 | Parapet Üzeri Montaj Kroşesi (ref: Gersan GTE-202/Gf-112 vb) (en fazla 0,6m aralıkla) |  |  |  |  | ad. |  |  | 150 | [28 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.7 | İniş İletkenleri Duvara Tespit Kroşesi |  |  |  |  | ad. |  |  | 200 | [28 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2.8 | SDG kaplı Bağlantı elemanı (ek, kol alma, dörtlü bağlantı vb) |  |  |  |  | ad. |  |  | 30 | [28 empty] | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.3.1 | Ф10mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik İletken | TESFİYE BETONU (GROBETON) İÇİ "TEMEL TOPRAKLAMA TESİSATI" |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 240 | 420 | [29 empty] | 660 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.3.2 | Ф8mm 50mm2 Çıplak Som Bakır İletken |  |  |  |  | m | 20 | 80 | [29 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.3.3 | SDG kaplı Bağlantı elemanı (ek, kol alma, dörtlü bağlantı vb) |  |  |  |  | ad. | 10 | 25 | [29 empty] | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.3.4 | Termokaynak (SDG iletken-Bakır iletken Cadweld kaynak) |  |  |  |  | ad. | 2 | 20 | [29 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.1 | Ф10mm Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplı Çelik İletken | TEMEL İÇİ (BETONARME YAPIYA GÖMÜLÜ) EŞPOTANSİYEL TESİSATI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 240 | 604 | [29 empty] | 844 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.2 | Ф8mm 50mm2 Çıplak Som Bakır İletken |  |  |  |  | m |  | 100 | [29 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.3 | SDG kaplı Bağlantı elemanı (SDG iletkenin Betonarme içindeki demir donatılara bağlantısı, sabitlenmesi için) (en fazla 2m aralıkla) |  |  |  |  | ad. | 110 | 300 | [29 empty] | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.4 | SDG kaplı Bağlantı elemanı (ek, kol alma, dörtlü bağlantı vb) |  |  |  |  | ad. | 10 | 45 | [29 empty] | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.5 | Çelik kolon vb elemanlara kaynaklı bağlantı |  |  |  |  | ad. | 2 | 10 | [29 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.4.6 | Termokaynak (SDG iletken-Bakır iletken Cadweld kaynak) |  |  |  |  | ad. |  | 25 | [29 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.1 | Ф8mm 50mm2 Çıplak Som Bakır İletken | RİNG TOPRAKLAMA TESİSATI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 310 | [29 empty] | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.2 | Termokaynak (Bakır-Bakır iletken Cadweld kaynak) |  |  |  |  | ad. |  | 54 | [29 empty] | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.3 | Termokaynak (SDG iletken-Bakır iletken Cadweld kaynak) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.4 | Ø20mm Çap ve l=1,5m uzunlukta Som Bakır Topraklama Elektrodu (iletken bağlantı klemensi dahil) |  |  |  |  | ad. |  | 18 | [29 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.5 | Demir Döküm Kapaklı Betonarme Topraklama Rögarı (40x40x40cm) |  |  |  |  | ad. |  | 18 | [29 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.5.6 | 60cm Derinlikte 40cm Genişlikte Toprak Kanal (Açma ve Geri Kapatma dahil) |  |  |  |  | m |  | 352 | [29 empty] | 352 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.1 | 50mm2 Çıplak Som Bakır İletken | TRAFO-JENERATÖR İŞLETME TOPRAKLAMASI TESİSATI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 55 |  |  | 70 | [26 empty] | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.2 | 1x150 mm2 H07Z1-K (Sarı-Yeşil) Topraklama Kablosu |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  | 40 | [26 empty] | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.3 | Ø20mm Çap ve l=3m uzunlukta Som Bakır Topraklama Elektrodu (klemens, ek parçası, çakma başlığı, sivri uç vb aksesuarlar dahil) |  |  |  |  | ad. |  | 8 |  |  | 6 | [26 empty] | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.4 | Termokaynak (Topraklama elektrodu ve 2 ad bakır iletken için Cadweld kaynak) |  |  |  |  | ad. |  | 10 |  |  | 8 | [26 empty] | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.5 | Topraklama elektrodu ve topraklama iletken bağlantı klemensi (işletme topraklama kablosunun topraklama elektroduna bağlantısı için) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.6 | Ø50mm 450N HDPE Çift Cidarlı Koruge Boru |  |  |  |  | m |  | 30 |  |  | 30 | [26 empty] | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.7 | Demir Döküm Kapaklı Betonarme Topraklama Rögarı (40x40x40cm) |  |  |  |  | ad. |  | 8 |  |  | 6 | [26 empty] | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.6.8 | 60cm Derinlikte 40cm GenişlikteToprak Kanal (Açma ve Geri Kapatma dahil) |  |  |  |  | m |  | 65 |  |  | 70 | [26 empty] | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.7.1 | Yıldırımdan Korunma Sistemi Test Raporu (EMO belgeli bağımsız firma) | TEST RAPORLARI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set | 1 | [30 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.7.2 | Bina Temel Topraklama Sistemi Test Raporu (EMO belgeli bağımsız firma) |  |  |  |  | set | 1 | [30 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.7.3 | Trafo Binası Temel Topraklama Sistemi Test Raporu (EMO belgeli bağımsız firma) |  |  |  |  | set | 1 | [30 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.7.4 | Trafo İşletme Toraklaması (Nötr) Test Raporu (EMO belgeli bağımsız firma) |  |  |  |  | set | 1 | [30 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13.7.5 | Jeneratör İşletme Toraklaması (Nötr) Test Raporu (EMO belgeli bağımsız firma) |  |  |  |  | set | 1 | [30 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 14 | YANGIN İHBAR SİSTEMİ - Gerekli her türlü kart, aksesuar ve montaj malzemelesi, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 14.1.1 | FAP-1 İnteraktif Adresli Yangın Algılama Paneli (aküler dahil) - en az 2 Loop ve 500 adres kapasiteli | MERKEZİ ÜNİTE | SIEMENS SCHNEIDER BOSCH HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.1.2 | FAP-2 İnteraktif Adresli Yangın Algılama TEKRARLAMA Paneli (aküler dahil) |  |  |  |  | set |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.1 | İnteraktif Adresli Optik Duman Dedektörü | SAHA ELEMANLARI (kısa devre izolatörü, montaj tabanı dahil) | SIEMENS SCHNEIDER BOSCH HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 9 | 22 | 45 | [28 empty] | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.2 | İnteraktif Adresli Optik Duman Dedektörü(Yükseltilmiş döşeme içi) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.3 | İnteraktif Adresli Optik Duman Dedektörü (Asma tavan içi) |  |  |  |  | ad. |  | 11 | 13 | [28 empty] | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.4 | İnteraktif Adresli Sabit sıcaklık ve Isı Artış Hızı Dedektörü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.5 | İnteraktif Adresli Kombine Dedektör (Optik+Isı) |  |  |  |  | ad. | 3 | 2 | 2 | [28 empty] | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.6 | İnteraktif Adresli Kombine Dedektör (Optik+Isı)(Yükseltilmiş döşeme içi) |  |  |  |  | ad. |  | 1 | 1 | [28 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.7 | İnteraktif Işın Tipi Duman Dedektörü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.8 | İnteraktif Işın Tipi Duman Dedektörü (OSID) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.9 | Işın Dedektörü için I/O Modülü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.10 | İnteraktif Adresli Kanal Tipi Optik Duman Dedektörü (soket, kanal tipi muhafaza,örnekleme tüpü, LED gösterge ve test istasyonu) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.11 | Doğalgaz Dedektörü (monitör modülü üzerinden sisteme bağlamak üzere kuru kontak çıkışlı) |  |  |  |  | ad. |  | 7 | 1 | [28 empty] | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.12 | İndikatör (Paralel İhbar Lambası) |  |  |  |  | ad. |  | 12 | 14 | [28 empty] | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.13 | İnteraktif Adresli Yangın İhbar Butonu |  |  |  |  | ad. | 3 | 10 | 2 | [28 empty] | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.14 | İnteraktif Adresli Yangın İhbar Butonu (IP65 Harici Tip) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.15 | Yangın İhbar Flaşörü(110cd) |  |  |  |  | ad. | 6 | 12 | 4 | [28 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.16 | Yangın İhbar Sireni Flaşörlü(110cd) |  |  |  |  | ad. | 0 | 5 | 0 | [28 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.17 | Yangın İhbar Sireni Flaşörlü(110cd)(IP65 Harici Tip) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.18 | İnteraktif Adresli Kontrol Modülü |  |  |  |  | ad. |  | 10 | 11 | [28 empty] | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.19 | İnteraktif Adresli Monitör Modülü |  |  |  |  | ad. | 18 | 14 | 14 | [28 empty] | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.20 | İnteraktif Adresli Flaşör Kontrol Modülü |  |  |  |  | ad. |  | 3 | [29 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.21 | 24V DC Güç Kaynağı (batarya dahil komple) EN 54 |  |  |  |  | ad. |  |  | 4 | [28 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.22 | Flaşör-Siren Hattı Güç Kaynağı (batarya dahil komple) EN 54 |  |  |  |  | ad. |  | 3 | [29 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.23 | Bağlantı Klemens Kutusu (kat dağıtım kutusu) |  |  |  |  | ad. | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2.24 | Yangın alarm flasörü hat sonu süpervizyon modulu |  |  |  |  | ad. |  | 3 | [29 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.1 | Exproof Alev dedektörü | EX-PROOF SAHA ELEMANLARI (kısa devre izolatörü, montaj tabanı dahil) | SIEMENS SCHNEIDER BOSCH HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.2 | Exproof Kombine Dedektör (Optik+Isı) |  |  |  |  | ad. |  | 2 | [29 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.3 | Exproof Yangın İhbar Butonu |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.4 | Exproof Yangın İhbar Sireni Flaşörlü(110cd) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.5 | Adresleme Modülü |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.3.6 | Zener Bariye Modülü |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.4.1 | Deprem Sensörü (Yangın İhbar sistemi için en az iki adet kuru kontağa sahip) Sismik Hareketi Algılayan Otomatik Gaz ve Enerji Kesme Cihazı *LCD Göstergeli, *Mekanik Sensörlü, *Elektromekanik | DEPREM SENSÖRÜ - Pano, her türlü şalt malzemeleri, ölçü aletleri, sinyal lambaları, her türlü aksesuar, montaj, sarf malzemesi, fabrika ve sahada montaj sonrası testleri ve devreye alma çalışmaları dahil, çalışır vaziyette teslim edilmesi | SİSMİK - NOFIRE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.1 | 2x2x1+0,8mm² JH(St)H FE180 PH120 | KABLO - BORU | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 250 | 570 | 2250 | [28 empty] | 3070 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.2 | 2x2x1,5+1mm² JH(St)H FE180 PH120 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.3 | 2x1,5+0,8mm² JH(St)H FE180 PH120 |  |  |  |  | m | 100 | 130 | 650 | [28 empty] | 880 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.4 | 3x2,5mm2 SIMH-O |  |  |  |  | m |  |  | 80 | [28 empty] | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.5 | Ø16mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu (her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ |  |  | m | 150 | 300 | 1250 | [28 empty] | 1700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.6 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu (kasa ve her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.5.7 | 1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | 40 | 300 | 60 | [28 empty] | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14.6.1 | Test ve devreye alma çalışmaları, mühendislik hizmetleri, dökümantasyon, eğitim ve işverene teslimi | TEST-DEVREYE ALMA HİZMETLERİ |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | ACİL ANONS, ANONS VE MÜZİK YAYIN SİSTEMİ - Gerekli her türlü kart, aksesuar ve montaj malzemelesi, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 15.1.1 | Acil Anons Merkezi Ünite - 12 Bölgeli Sistem Merkezi Denetleyicisi, EN 54-16 sertifikalı, 24saat beyleme ve 30dk tam yükte çalışacak kapasitede bataryalı güç kaynağı dahil | MERKEZİ ÜNİTE | BOSCH-Paviro TOA BIAMP HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.2 | 2x500W D-sınıfı amplifikatör, 100V-70V çıkışlı |  |  |  |  | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.3 | 2x250W D-sınıfı amplifikatör, 100V-70V çıkışlı |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.4 | 4x125W D-sınıfı amplifikatör, 100V-70V çıkışlı |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.5 | Hat sonu süpervizyon kartı |  |  |  |  | set |  | 4 | [29 empty] | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.6 | Müzik Kaynağı, SD Kart ve USB desteği, MP3 ve FM Tuner |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.7 | Mikrofonlu Uzak Anons İstasyonu |  |  |  |  | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.8 | DVD/CD/MP3 Player |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.1.9 | 26U Rack Kabinet ve Aksesuarları (600x800) |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.1 | Sıva Altı Hoparlör (3-6W) Metal 4" (inç) sürücü, EN54-24 sertifikalı, metal fire dome dahil | SAHA ELEMANLARI | BOSCH-Paviro TOA BIAMP HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. |  | 12 | 13 | [28 empty] | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.2 | Sıva Üstü Hoparlör (3-6W) Metal 4" (inç) sürücü, EN54-24 sertifikalı, sıvaüstü montaj aksesuarı dahil |  |  |  |  | ad. | 10 | 8 | 6 | [28 empty] | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.3 | Neme Dayanıklı Sıva Altı Hoparlör (3-6W) EN54-24 Onaylı metal ızgara, IPx4, fire dome dahil |  |  |  |  | ad. | 2 | 6 | 4 | [28 empty] | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.4 | Neme Dayanıklı Sıva Üstü Hoparlör (3-6W) EN54-24 Onaylı metal ızgara, IPx4, fire dome dahil |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.5 | Kolon Tipi Hoparlör 10W 5" (inç) sürücü, EN54-24 sertifikalı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.6 | Korna (Horn) Tipi Hoparlör 10W, EN54-24 sertifikalı |  |  |  |  | ad. |  | 13 | [29 empty] | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.7 | Açık hava koşullarına Dayanıklı Sıva Üstü Projektör Tipi Hoparlör (5-10W) EN54-24 Onaylı |  |  |  |  | ad. | 1 |  | 2 | [28 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.8 | Asansör kabini için 2W Sıva Altı Hoparlör, EN54-24 sertifikalı, |  |  |  |  | ad. |  |  | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2.9 | Ses Kontrol Ünitesi 100W |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.3.1 | Hoparlör, Sıva Üstü Tip, 3-6W EX-PROOF/1 TEHLİKE SINIFI 1'E UYGUN | EX-PROOF SAHA ELEMANLARI | BOSCH-Paviro TOA BIAMP HONEYWELL | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.3.2 | Hoparlör, Sıva Üstü Tip, 3-6W EX-PROOF/2 TEHLİKE SINIFI 2'E UYGUN |  |  |  |  | ad. |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.3.3 | Hoparlör, Sıva Üstü Tip, 3-6W EX-PROOF/3 TEHLİKE SINIFI 3'E UYGUN |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.3.4 | Hat Sonu Süpervize Rölesi, 1 Zon |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.1 | 2x1,5mm2 LIHCH FE180-PH120 | KABLO - BORU | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 280 | 1450 | 415 | [28 empty] | 2145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.2 | 4x1,5mm2 LIHCH FE180-PH120 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.3 | 20x2x0,80 J-H(St)-H/ FE 180 |  |  |  |  | m |  | 20 | [29 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.4 | CAT6-UTP |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.5 | Özel mikrofon kablosu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.6 | Ø16mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu (her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.4.7 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu (kasa ve her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  |  |  |  | m | 150 | 400 | 200 | [28 empty] | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15.5.1 | Test ve devreye alma çalışmaları, mühendislik hizmetleri, dökümantasyon, eğitim ve işverene teslimi | TEST-DEVREYE ALMA HİZMETLERİ |  |  |  | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | TELEFON-DATA SİSTEMİ (YAPISAL KABLOLAMA) - Gerekli her türlü, aksesuar ve montaj malzemelesi, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi - Gerekli duvar veya döşemeye bırakılacak gömülü ve sıva üstü altyapı tesisatları YÜKLENİCİ kapsamındadır(sıva altı ve sıva üstü boru, parapet kanal,kablo kanalı, kablo merdiveni, sıva üstü buat, kasa, priz çerçevesi, bürotik blok vb.) | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 16.1.1 | AKTİF-PASİF EKİPMANLAR - DATA KABİNETLERİ | Ekipmanlar |  | İŞVEREN | İŞVEREN | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.1.2 | Wireless Access Point |  |  |  | YÜKLENİCİ | ad. | 1 | 2 | 14 | [28 empty] | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.2.1 | RJ-45 Data Prizi | Saha Priz-Jack | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | 1 | 86 | 22 | [28 empty] | 109 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.2.2 | RJ-45 Data Jack |  |  |  |  | ad. | 1 | 2 | 14 | [28 empty] | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.3.1 | 4x2x23# U/UTP CAT 6 LS0H Gri, 500m Makara | Kategori 6 U/UTP 100 Ohm Yatay LAN Kabloları | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 155 | 5100 | 1575 | [28 empty] | 6830 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.4.1 | DATA CAT 6 U/UTP OUTDOOR PE 500 m DRUM siyah | Kategori 6 U/UTP 100 Ohm Yatay LAN Kabloları (Outdoor) | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.5.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz-Bükülebilir-Kangal Elektrik Borusu - KILAVUZ TELİ DAHİL (her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | BORULAR - Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemesi dahil |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 10 | 460 | 300 | [28 empty] | 770 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.5.2 | 1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | 5 | 210 | 90 | [28 empty] | 305 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.5.3 | 3/4” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.6.1 | 4 Fiberli Paslanmaz Çelik Zırhlı, Bina Dışı SM | Zırhlı Single Loose Tüp Fiber Optik Kablolar SM G.652 D | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  | 100 |  |  | 140 | [26 empty] | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.6.2 | 6 Fiberli Paslanmaz Çelik Zırhlı, Bina Dışı SM |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.6.3 | 8 Fiberli Paslanmaz Çelik Zırhlı, Bina Dışı SM |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16.6.4 | 12 Fiberli Paslanmaz Çelik Zırhlı, Bina Dışı SM |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | SMATV SİSTEMİ - Gerekli her türlü kart, aksesuar, jack, soket vb bağlantı elemanları ve montaj malzemeleri, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 17.1.1 | En az 3 Giriş - 8 Çıkış Kapasiteli Multiswitch | DAĞITIM SİSTEMİ |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.1.2 | Uydu TV Priz, Sonlu, 1.2 dB, F konektörlü |  |  |  |  | ad. |  |  | 5 | [28 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.1.3 | 50cm x 70cm x 22cm (en x boy x derinlik) taban saclı polyester pano |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.1.4 | LNB |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.1.5 | 80cm Çanak anten |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2.1 | RG11-U/6 LSZH Kablo | KABLOLAR - Etiketleme, reglaj, her türlü kroşe ve klipslerle sabitleme, pabuç, yüksük, her iki uç bağlantısı, izolasyon vb testler ve ölçümler dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2.2 | RG6-U/6 LSZH Kablo |  |  |  |  | 0 |  |  | 230 | [28 empty] | 230 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.3.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz Elektrik Borusu (kasa ve her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | BORULAR - Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemesi dahil | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  |  | 40 | [28 empty] | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.3.2 | 1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m |  |  | 20 | [28 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17.4.1 | Test ve devreye alma çalışmaları, mühendislik hizmetleri, dökümantasyon, eğitim ve işverene teslimi | TEST-DEVREYE ALMA HİZMETLERİ |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | GÜVENLİK-KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ - Gerekli her türlü, aksesuar ve montaj malzemelesi, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi - kablo birim fiyatına her iki uç bağlantısı dahildir, bağlantı şemaları ve süpervizörlük işveren tarafından sağlanacaktır | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 18.1.1 | Sistem Kontrol Paneli - IP Tabanlı 32 kapı destekli- 50.000 kart 50.000 Olay hafıza kapasiteli, IP ve RS485 (1250m) Redundant data hattı desteği , online ve offline olarak yangın entegrasyonunu yönetebilme programlanabilmesi, acil durum senaryosunun (kapıların acil olarak açılması - kapıların acil olarak kart dahil kilitlenmesi) yazılım çalışmasa dahi kontrol kartı üzerinden çalışabilmesi (en fazla 3 sn içinde gerçekleşmesi), acil durum toplanma yeri senaryosu uyumlu, ODBC desteği | MERKEZİ ÜNİTE |  | İŞVEREN | İŞVEREN | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.2 | Access Control Ünitesi 2 kapı kontrol cihazı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.3 | Access Control Ünitesi 4 kapı kontrol cihazı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.4 | Access Control Ünitesi 16 kapı kontrol cihazı |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.5 | Access PE Geçiş Kontrol Sistemi Yazılımı 5 Kullanıcılı , 50.000 kart desteği , SQL tabanlı, Türkçe ve İngilizce desteği , CCTV sistemi ile yazılım bazında entegrasyon sağlayabilmesi. |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.6 | Sistem Kontrol Yönetim Server (2 monitör çıkışlı bilgisayar - yazılım donanım) |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.7 | Sistem Paneli Muhafazası (8 Kart Kapasiteli Kapı Kontrol Ünitesi PSU Akü Dahil) |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.1 | iClass Wiegand Proximity Kart Okuyucu,9cm Okuma Mesafesi (R) | SAHA ELEMANLARI |  | İŞVEREN | İŞVEREN | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.2 | Elektrikli Kilit Karşılığı, 12 VDC, Fail-Safe, 330 kg Tutma Gücü (EK) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.3 | Manyetik kontak |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.4 | Paslanmaz Çelik Çıkış Butonu, Çift Kontaklı (REX) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.5 | Resetlenebilir tip acil çıkış butonu, koruyucu kapaklı, çift kontaklı (EDR) |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.6 | Proximity Kart |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.7 | 12/24 V DC Manyetik Kilit 250 kg |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.8 | Elektromanyetik Kilit L&Z tipi montaj braketi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.9 | İpli Çağrı Buton |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.10 | Sesli-Işıklı alarm ünitesi |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.11 | 180 Derece Haraket Sensörü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.12 | Acil Çağrı Butonu |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.13 | Acil Çağrı Butonu Adresleme Modülü |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2.14 | Acil Çağrı Konsolu |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.1 | Cat6 UTP HF (Halogen Free) | KABLOLAR - Etiketleme, reglaj, her türlü kroşe ve klipslerle sabitleme, pabuç, yüksük, her iki uç bağlantısı, izolasyon vb testler ve ölçümler dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.2 | LIHCH 2x0,75 |  | NEXANS, PRYSMIAN, 2M BAŞOĞLU, BİRTAŞ, ERSE |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.3 | LIHCH 2x1 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.4 | LIHCH 6x1 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.5 | LIHCH 4x0,75 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.6 | LIHCH 4x1 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.7 | LIHCH 8x0,75 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.3.8 | LIHCH 8x1 |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.4.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz-Bükülebilir-Kangal Elektrik Borusu - KILAVUZ TELİ DAHİL (kasa ve her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | BORULAR - Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemesi dahil |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.4.2 | 1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.4.3 | 3/4” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18.5.1 | Test ve devreye alma çalışmaları, mühendislik hizmetleri, dökümantasyon, eğitim ve işverene teslimi | TEST-DEVREYE ALMA HİZMETLERİ |  | İŞVEREN | YÜKLENİCİ | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | CCTV SİSTEMİ EKİPMANLARI (Gerekli her türlü kart, aksesuar ve montaj malzemelesi, test ve ölçümler, devreye alma çalışmaları dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi) | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 19.1.1 | Dahilip Tip IP Kamera | SAHA ELEMANLARI |  | İŞVEREN | YÜKLENİCİ | ad. | 4 | 5 | 29 | [28 empty] | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.1.2 | Harici Tip IP Kamera |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.1.3 | SDG kaplı Kamera direği 3m (3 konsola kadar) |  |  | YÜKLENİCİ |  | ad. |  |  | 9 | [28 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.2.1 | RJ-45 Data Prizi | Saha Priz-Jack |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.2.2 | RJ-45 Data Jack |  |  |  |  | ad. | 4 | 5 | 29 | [28 empty] | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.3.1 | Cat6 UTP HF (Halogen Free) | KABLOLAR - Etiketleme, reglaj, her türlü kroşe ve klipslerle sabitleme, pabuç, yüksük, her iki uç bağlantısı, izolasyon vb testler ve ölçümler dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | HCS | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 280 | 355 | 1410 | [28 empty] | 2045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.3.2 | 3x2,5 N2XH |  | NEXANS, PRYSMIAN |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.4.1 | Ø20mm 750N Halojenden Arındırılmış Alev Yaymaz Düz-Bükülebilir-Kangal Elektrik Borusu - KILAVUZ TELİ DAHİL (kasa ve her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) | BORULAR - Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemesi dahil |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m | 10 | 15 | 120 | [28 empty] | 145 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.4.2 | 1/2” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m |  | 5 | 150 | [28 empty] | 155 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19.4.3 | 3/4” EMT Galvaniz Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ALTYAPI-YANGIN BARİYERLERİ-SİSMİK TEDBİRLER | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 20 | ALTYAPI İŞLERİ - Her türlü aksesuar, montaj ve sarf malzemeleri dahil çalışır vaziyette teslim edilmesi | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 20.1.1 | Ø32mm 450N HDPE Kangal Boru | BORULAR | CANLAR, ENSMET, İPEK, ELSU, ELECTROLINE, TURKUAZ | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  |  |  |  | 110 | [26 empty] | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.2 | Ø40mm 450N HDPE Kangal Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.3 | Ø50mm 450N HDPE Kangal Boru |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1160 | [26 empty] | 1160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.4 | Ø50mm 450N HDPE Çift Cidarlı Koruge Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.5 | Ø70mm 450N HDPE Çift Cidarlı Koruge Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.6 | Ø90mm 450N HDPE Çift Cidarlı Koruge Boru |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1210 | [26 empty] | 1210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.1.7 | Ø110mm 450N HDPE Çift Cidarlı Koruge Boru |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.2.1 | Ø50 Karotla delik | KAROTLA DELİK AÇILMASI |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.2.2 | Ø70 Karotla delik |  |  |  |  | ad. | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.1 | 500x500x500mm İç Ölçülerde Döküm Kapaklı Betonarme Rögar | RÖGARLAR |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.2 | T1 - 600x600x600mm İç Ölçülerde Döküm Kapaklı Betonarme Rögar |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 16 | [26 empty] | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.3 | T2 - 800x800x800mm İç Ölçülerde Döküm Kapaklı Betonarme Rögar |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 22 | [26 empty] | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.3.4 | T3 - 1000x1000x1000mm İç Ölçülerde Döküm Kapaklı Betonarme Rögar |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.4.1 | 600x600x800mm Aydınlatma-CCTV Betonarme Direk temeli | DİREK TEMELLERİ Kazı-dolgu, kalıp, C25 beton, boru her türlü montaj ve sarf malzemesi ve işçilik dahil komple Direk veya armatürler ile birlikte işveren tarafından temin edilecek ankraj çubuklarının montajı yüklenici kapsamındadır |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  |  |  |  | 20 | [26 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.4.2 | 400x400x600mm Aydınlatma-CCTV Betonarme Direk temeli |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 9 | [26 empty] | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.4.3 | 250x250x300mm Bolard Armatür temeli |  |  |  |  | set |  |  |  |  | 5 | [26 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.4.4 | 200x200x200mm Bolard Armatür temeli |  |  |  |  | set | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.5.1 | 40cm Genişlikte 60cm derinlikte kazı - dolgu | KAZI-DOLGU İŞLERİ Kazı-dolgu, sıkıştırma, C25 beton, boru her türlü montaj ve sarf malzemesi ve işçilik dahil komple |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | m |  |  |  |  | 435 | [26 empty] | 435 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.5.2 | 40cm Genişlikte 80cm derinlikte kazı - dolgu |  |  |  |  | m | [31 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.5.3 | 60cm Genişlikte 80cm derinlikte kazı - dolgu |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 430 | [26 empty] | 430 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20.5.4 | 80cm Genişlikte 100cm derinlikte kazı - dolgu |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 90 | [26 empty] | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | YANGIN BARİYERLERİ - Mimari proje ve/veya yangın danışmanı raporları ve/veya yangın yönetmeliği ile tanımlanan sürede yangın dayanımı sağlayacak şekilde, sertifikalı yangın duruducu malzeme ile UL veya ETA onaylı detaylara uygun olarak sertifikalı firma ve montaj elemanları tarafından uygulamanın yapılması, her bir geçişin etiketlenmesi, uygulama fotoğraf, liste ve dökümanlarının uygulayıcı firma garanti belgesi ile İşverene teslimi, işletme ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi - Her türlü sertikalı yangın durudurucu malzeme, aksesuar ve montaj malzemesi dahil - YANGIN BARİYERLERİ METRAJINDAN "YÜKLENİCİ" SORUMLUDUR. Yüklenici teklif aşamasında elektrik tesisat planlarını inceleyerek keşif özetinde metrajları düzenleyecek ve fiyatlandırma yapacaktır. | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 21.1.1 | UL / ETA onaylı detaylara uygun şekilde Sabit (Harç, mastik, boya vb) ve sökülebilir (yastık vb) yangın test sertifikalı malzemeler ile Yangın Bariyeri imalatı ve işverene teslimi |  | HILTI, 3M, OBO, SVT | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | SİSMİK TEDBİRLER - Yetkili mühendislik firması tarafından hesapların yapılması, proje ve detayların hazırlanması, malzemelerin temini, montajı ve gerekli bilgi ve eğitimleri verilerek işverene teslimi - SİSMİK TEDBİRLER METRAJINDAN "YÜKLENİCİ" SORUMLUDUR. Yüklenici teklif aşamasında elektrik tesisat planlarını inceleyerek keşif özetinde metrajları düzenleyecek ve fiyatlandırma yapacaktır. | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 22.1.1 | 40kVA ya kadar UPS için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması UPS, Akü grupları, UPS ana dağıtım panoları dahil her türlü montaj malzemeleri ve aksesuarları dahil | UPS SİSTEMİ İÇİN SİSMİK TEDBİRLER | ACREFINE (ULUS) MASON (DKM) EAE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.2.1 | Trafo merkezi AG ana dağıtım panoları, kompanzasyon panoları için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması | AG PANOLARI VE OG HÜCRELER İÇİN SİSMİK TEDBİRLER | ACREFINE (ULUS) MASON (DKM) EAE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.2.2 | Bina AG odası ana dağıtım panoları için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması |  |  |  |  | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.2.3 | UPS ana dağıtım panosu, için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması |  |  |  |  | set |  | 1 | [29 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.2.4 | DATA Racak kabin için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması |  |  |  |  | set |  |  | 2 | [28 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.3.1 | Kablo Tavaları için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması - Yüksek tavanlı alanlar | ANA DAĞITIM HATLARI İÇİN SİSMİK TEDBİRLER | ACREFINE (ULUS) MASON (DKM) EAE | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | set |  |  | 1 | [28 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22.3.2 | Kablo Tavaları için çelik halatlar vb malzemeler ile sismik önlem alınması |  |  |  |  | set | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | DİĞER - Proje belirtilen sistemin sorunsuz çalışması ve tesisatın yapılması için gerekli olup keşif özetinde yukarıdaki kalemler arasında bulunmayan veya kapsam tarifine dahil edilmemiş olan "malzeme, montaj ve hizmetler" yüklenici tarafından bu kısıma ilave edilecektir. Yüklenicinin bu kısıma ilave etmediği ancak işin yapımı ve işverene teslimi için gerekli malzeme, montaj ve hizmetler ilgili bölümlerin birim fiyatlarına dahil kabul edilecektir. - Keşif özetinde bu bölüm (Diğer başlıklı bölüm) dışında satır ilavesi ve satır iptali yapılamaz. Açıklama ve birimlerde değişiklik yapılamaz. Değişiklik gerektiği düşünülen kalemler yukarıda fiyatlandırılmayacak, bu bölümde tanımı veya birimi düzenlenecek ve fiyatlandırılacaktır. | [38 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 1 |  |  |  | YÜKLENİCİ | YÜKLENİCİ | [32 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | [37 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 1 | ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİ |  | MALZEME |  | 0
[42 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[42 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
[39 empty] | 2 | ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ |  | MALZEME |  | 0
[42 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[42 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
[39 empty] | 3 | ALTYAPI-YANGIN BARİYERLERİ-SİSMİK TEDBİRLER |  | MALZEME |  | 0
[42 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[42 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
[39 empty] | 4 | DİĞER |  | MALZEME |  | 0
[42 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[42 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0
[39 empty] | 5 | GENEL TOPLAM |  | MALZEME |  | 0
[42 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[42 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0

## Enerji temini
ENERJİ TEMİNİ |  |  | KEŞİF |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
Şartname No | Poz No | İmalatlar | Birim | Metraj | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
| 1 | ENERJİ TEMİNİ VE ORTA GERİLİM İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | Bina güç ihtiyacına uygun olarak enerji temini yapılabilmesi için ilgili kurumlara başvuru yapılması, enerji şartı alınması, projelerin hazırlanarak onaylatılması | AD | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Hazırlanacak enerji temin projesine uygun olarak beton köşkün temin edilmesi, tüm uygulamanın yapılması tesise enerji verilene kadar gerekli teknik ve idari süreçlerin takip edilmesi, İşverene çalışır vaziyette teslim edilmesi. | AD | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOPLAM |  |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0

## Asansör
ASANSÖR |  |  | KEŞİF |  | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | Satış Br. Fiyat | Satış Tutar
Şartname No | Poz No | İmalatlar | Birim | Metraj | Malzeme Br. Fiyat | Malzeme Tutar | İşçilik Br. Fiyat | İşçilik Tutar
| 1 | ASANSÖR TEMİNİ VE MONTAJI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 1.1 | 800 Kg kapasiteli elektrik motorlu asansörün avan proje ve teknik şartnamesine uygun olarak uygulama-ruhsat projelerinin hazırlanması, gerekli kurumlara onaylatılması, temini ve montajının yapılarak, asansörün kullanıma açılması için tüm onayların alınarak işletmeye açılması | AD | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOPLAM |  |  |  | MALZEME |  | 0
[7 empty] | İŞÇİLİK |  | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (KDV'siz) |  | 0