## TEKLİF
|  |  | 2 | 3 | 5 | 6
l | AÇIKLAMA | MİKTAR |  | İŞÇİLİK BİRİM FİYAT | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT
1 | Kollektör-1 (DN150=2xDN100+3xDN80+2xDN65+1xDN40+1xDN15)
| 6"-DN150 Kollektör (2xDN100+3xDN80+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 6"- DN150 Siyah Çelik Boru | 30 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 3"- DN80 Galvaniz Çelik Boru | 162 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 15 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 15 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 107 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 10 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 10 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 6"-DN150 OS&Y Vana, FxF | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 5 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 5 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 70 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 36 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 SP İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Boru Montaj Malzemeleri | 30 | %
| 3"-DN80 Deprem Askısı 4 yollu | 4 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Çelik İmalatlar | 500 | Kg
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 54 | mt
2 | BANT 2-3-3A
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 3 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22 | 192 | Adet
| Blow-off plug | 192 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 5 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 360 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 420 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 25 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 12 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 11 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 210 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 8 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Nipel | 96 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 192 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 45° | 96 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 96 | Adet
| 3"x1"-DN80 x DN25 Dişli Mekanik Te | 96 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 4 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dış dişli Tapa | 192 | Adet
| 1"x1/2"-DN25 x DN15 Glvz. Dişli Redüksiyon | 192 | Adet
| 1" Glvz. Dişli Manşon | 192 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 170 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 7 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1000 | Kg
3 | Kollektör-2 (DN150=2xDN100+5xDN80+2xDN65+1xDN40+1xDN15)
| 6"-DN150 Kollektör (2xDN100+5xDN80+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 6"- DN150 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 250 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 25 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 25 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 180 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 14 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 14 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 6"-DN150 OS&Y Vana, FxF | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 7 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 6 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 90 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 24 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Boru Montaj Malzemeleri | 30 | %
| 3"-DN80 Deprem Askısı 4 yollu | 5 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Çelik İmalatlar | 750 | Kg
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 36 | mt
4 | BANT 4-4A-5-6
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 4 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 6 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22 | 220 | Adet
| Blow-off plug | 220 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 7 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 420 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 660 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 23 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 20 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 18 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 249 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 13 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Nipel | 110 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 220 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 45° | 110 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 110 | Adet
| 3"x1"-DN80 x DN25 Dişli Mekanik Te | 110 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 5 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Tapa | 220 | Adet
| 1"x1/2"-DN25 x DN15 Glvz. Redüksiyon | 220 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 140 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 9 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1250 | Kg
5 | Kollektör-3 (DN150=2xDN100+4xDN80+1xDN65+1xDN40+1xDN15)
| 6"-DN150 Kollektör 2xDN100+4xDN80+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 6"- DN150 Siyah Çelik Boru | 30 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 200 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 20 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 20 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 150 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 10 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 10 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 6"-DN150 OS&Y Vana, FxF | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 5 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 4 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 80 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 24 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Boru Montaj Malzemeleri | 30 | %
| 3"-DN80 Deprem Askısı 4 yollu | 4 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Çelik İmalatlar | 650 | Kg
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 54 | mt
6 | BANT 7-7A
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 4 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 4 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22 | 208 | Adet
| Blow-off plug | 208 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 5 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 396 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 600 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 20 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 16 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 14 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 218 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 10 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Nipel | 104 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 208 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 45° | 104 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 104 | Adet
| 3"x1"-DN80 x DN25 Dişli Mekanik Te | 104 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 4 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Tapa | 208 | Adet
| 1"x1/2"-DN25 x DN15 Glvz. Redüksiyon | 208 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 132 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 9 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1100 | Kg
7 | Kollektör-4 (DN150=2xDN100+4xDN80+1xDN65+1xDN40+1xDN15)
| 6"-DN150 Kollektör (2xDN100+4xDN80+1+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 6"- DN150 Siyah Çelik Boru | 42 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 198 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 20 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 20 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 145 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Dirsek 90° | 10 | Adet
| 1"-DN25 Glvz. Dişli Te | 10 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 6"-DN150 OS&Y Vana, FxF | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 5 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 4 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 80 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 24 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Boru Montaj Malzemeleri | 30 | %
| 3"-DN80 Deprem Askısı 4 yollu | 4 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Çelik İmalatlar | 600 | Kg
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 66 | mt
8 | BANT 8-8A
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 4 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 4 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22 | 192 | Adet
| Blow-off plug | 192 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 5 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 360 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 540 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 19 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Te | 16 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 14 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 210 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 10 | Adet
| 1"-DN25 Nipel | 96 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Dirsek 90° | 192 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Dirsek 45° | 96 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Te | 96 | Adet
| 3"x1"-DN80 x DN25 Dişli Mekanik Te | 100 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 4 | Adet
| 1"-DN25 Kör Tapa | 192 | Adet
| 1"x1/2"-DN25 x DN15 Bushing Redüksiyon | 192 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 95 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 9 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1000 | Kg
9 | 1.Ünite Trafolar Kollektör Grubu
| DN200 Kollektör (2xDN100 + 2xDN150+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 8"- DN200 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Dirsek 90° | 5 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Te | 4 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 4 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 8"-DN200 U Bolt | 8 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 4 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 1"-DN25 U Bolt | 14 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 12 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1350 | Kg
| 4"-DN100 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| 6"-DN150 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 30 | mt
10 | 2.Ünite Trafolar Kollektör Grubu
| DN200 Kollektör (2xDN100 + 2xDN150+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 8"- DN200 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 3 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Dirsek 90° | 5 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Te | 4 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 4 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 8"-DN200 U Bolt | 8 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 4 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 7 | Adet
| 1"-DN25 U Bolt | 14 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 6 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Çelik İmalatlar | 1000 | Kg
| 4"-DN100 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| 6"-DN150 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 30 | mt
11 | 3.Ünite GES Trafolar Kollektör Grubu
| DN150 Kollektör (2xDN100 + 1xDN150+1xDN40+1xDN15) Siyah Dikişli Borudan İmal Edilecek | 1 | Set
| 4"- DN100 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 2 | Metre
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 2 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 2 | Adet
| 6"-DN150 Swing Çek Vana | 1 | Adet
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 2 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Dirsek 90° | 4 | Adet
| 1"-DN25 Dişli Te | 2 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| Manometre (0-16bar) Basınç tahliye vanalı | 1 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 4 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 4 | Adet
| Ø180 PE100 Boru SDR11 | 6 | Metre
| Ø110 PE100 Boru SDR11 | 12 | Metre
| Ø315 x Ø180 x Ø315 EF İnegal Te | 1 | Adet
| Ø180 Flanş Adaptörü (Flanş Dahil) | 1 | Adet
| Ø315 EF Manşon | 2 | Adet
| Çelik İmalatlar | 850 | Kg
| 4"-DN100 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| 6"-DN150 Deprem Askısı 4 yollu | 2 | Adet
| Kazı Dolgu | 1 | set
| Vana İstasyonu Kabini | 1 | Adet
| Boru Boyama İşleri | 30 | mt
12 | Trafolar ( 6 Adet)
| 6"-DN150 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 2 | Set
| 6"-DN150 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 4 | Adet
| 4"-DN100 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 4 | Set
| 4"-DN100 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 6 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22-30 | 152 | Adet
| 6"-DN150 Galvaniz Çelik Boru | 90 | Metre
| 4"-DN100 Galvaniz Çelik Boru | 50 | Metre
| 2 1/2"-DN65 Galvaniz Çelik Boru | 225 | Metre
| 1 1/2"-DN40 Galvaniz Çelik Boru | 50 | Metre
| 6"-DN150 Rijit Kaplin | 57 | Adet
| 4"-DN100 Rijit Kaplin | 53 | Adet
| 2.1/2"-DN65 Rijit Kaplin | 120 | Adet
| 6"-DN150 Yivli Te | 18 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 20 | Adet
| 2.1/2"-DN65 Yivli Te | 33 | Adet
| 1 1/2"-DN40 Dişli Dirsek | 10 | Adet
| 6"-DN150 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Dirsek 90° | 1 | Adet
| 2.1/2"-DN65 Yivli Dirsek 90° | 3 | Adet
| 1 1/2"-DN40 Dişli Te | 3 | Adet
| 2 1/2"x1/2"-DN65xDN15 Dişli Mekanik Te | 90 | Adet
| 1 1/2"x1/2"-DN40xDN15 Sprinkler Te | 15 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 25 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 20 | Adet
| 2 1/2"-DN65 U Bolt | 55 | Adet
| 1 1/2"-DN40 U Bolt | 25 | Adet
| Yükseltici Platform | 1 | Adet
13 | 1BFT10-20
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 2 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 2 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22,30 | 18 | Adet
| Blow-off plug | 18 | Adet
| 3"-DN80 ANSI 150LB Flanş | 4 | Adet
| 3"-DN80 DIN Flanş | 8 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 3 | Adet
| 11/2"-DN40 Siyah Çelik Boru | 72 | Metre
| 4"-DN100 Siyah Çelik Boru | 36 | Metre
| 3"-DN80 Siyah Çelik Boru | 36 | Metre
| 6"-DN150 Siyah Çelik Boru | 2 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 8 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Dirsek | 4 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 2 | Adet
| 6"-DN150 Yivli Kep | 2 | Adet
| 6"-DN150 Rijit Kaplin | 2 | Adet
| 4"-DN100 Rijit Kaplin | 12 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 36 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 4 | Adet
| 11/2"-DN40 Nipel | 40 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Dirsek 90° | 12 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Dirsek 45° | 16 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Te | 20 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Rakor | 4 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 4 | Adet
| 1/2"-DN15 Kör Tapa,dış dişli | 36 | Adet
| 11/2"x1/2"-DN40 x DN15 Redüksiyon | 40 | Adet
| 11/2"-DN40 U Bolt | 24 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 14 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 6 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 2 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 1 | Adet
| Çelik İmalatlar | 150 | Kg
| Boru Boyama İşleri | 146 | mt
14 | 2BFT10-20
| 3"-DN80 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 2 | Adet
| 3"-DN80 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 2 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22,30 | 18 | Adet
| Blow-off plug | 18 | Adet
| 3"-DN80 ANSI 150LB Flanş | 4 | Adet
| 3"-DN80 DIN Flanş | 8 | Adet
| 1.1/2"-DN40 Küresel Vana | 3 | Adet
| 11/2"-DN40 Siyah Çelik Boru | 72 | Metre
| 4"-DN100 Siyah Çelik Boru | 54 | Metre
| 3"-DN80 Siyah Çelik Boru | 36 | Metre
| 6"-DN150 Siyah Çelik Boru | 2 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 8 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Dirsek | 4 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 3"-DN80 Yivli Kep | 2 | Adet
| 6"-DN150 Yivli Kep | 2 | Adet
| 6"-DN150 Rijit Kaplin | 2 | Adet
| 4"-DN100 Rijit Kaplin | 12 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 36 | Adet
| 3"-DN80 Esnek Kaplin | 4 | Adet
| 11/2"-DN40 Nipel | 40 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Dirsek 90° | 12 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Dirsek 45° | 16 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Te | 20 | Adet
| 11/2"-DN40 Dişli Rakor | 4 | Adet
| 3"x1.1/2"-DN80 x DN40 Dişli Mekanik Te | 4 | Adet
| 1/2"-DN15 Kör Tapa,dış dişli | 36 | Adet
| 11/2"x1/2"-DN40 x DN15 Redüksiyon | 40 | Adet
| 11/2"-DN40 U Bolt | 24 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 14 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 6 | Adet
| 6"-DN150 U Bolt | 2 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 1 | Adet
| Çelik İmalatlar | 150 | Kg
15 | YANGIN POMPA BİNASI
| Sprinkler,K80,93°C,Upr,pirinç,std | 12 | Adet
| Test & Drain vanası,DN25,K80 orifice | 1 | Adet
| 1"- DN25 Siyah Çelik Boru | 42 | Metre
| 11/2"-DN40 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 2"- DN50 Siyah Çelik Boru | 6 | Metre
| 21/2"- DN65 Siyah Çelik Boru | 12 | Metre
| 21/2"- DN65 Akış Anahtarı | 1 | Adet
| 21/2"-DN65 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 1 | Adet
| 2.1/2"-DN65 Rijit Kaplin | 2 | Adet
| 2 1/2"x 1"-DN65xDN25 Dişli Mekanik Te | 2 | Adet
| 2 "x 11/4"-DN65xDN32 Dişli Mekanik Te | 2 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 1 | Adet
| Çelik İmalatlar | 100 | Kg
| Boru Boyama İşleri | 66 | mt
16 | KAZAN LFO YAKICI SİSTEM 1
| 2"-DN50 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 2 | Adet
| 2"-DN50 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 2 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22,30 | 6 | Adet
| Blow-off plug | 6 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 18 | Metre
| 2"-DN50 Galvaniz Çelik Boru | 24 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 24 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 20 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 4" x 3" yivli redükasiyon | 1 | Adet
| 4"-DN100 Rijit Kaplin | 6 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 10 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Kep | 2 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 2 | Adet
| 1"-DN25 U Bolt | 10 | Adet
| 2"-DN50 U Bolt | 10 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 14 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 6 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 1 | Adet
| Çelik İmalatlar | 200 | Kg
17 | KAZAN LFO YAKICI SİSTEM 2
| 2"-DN50 Basınç Düşürücülü Baskın Vana | 2 | Adet
| 2"-DN50 İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | 2 | Adet
| Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, K:22,30 | 6 | Adet
| Blow-off plug | 6 | Adet
| 3"-DN80 Galvaniz Çelik Boru | 18 | Metre
| 2"-DN50 Galvaniz Çelik Boru | 24 | Metre
| 1"-DN25 Galvaniz Çelik Boru | 24 | Metre
| 3"-DN80 Yivli Dirsek | 20 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Te | 1 | Adet
| 4" x 3" yivli redükasiyon | 1 | Adet
| 4"-DN100 Rijit Kaplin | 6 | Adet
| 3"-DN80 Rijit Kaplin | 10 | Adet
| 4"-DN100 Yivli Kep | 2 | Adet
| 1/2"-DN15 Küresel Vana | 1 | Adet
| 1"-DN25 Küresel Vana | 2 | Adet
| 1"-DN25 U Bolt | 10 | Adet
| 2"-DN50 U Bolt | 10 | Adet
| 3"-DN80 U Bolt | 14 | Adet
| 4"-DN100 U Bolt | 6 | Adet
| Manometre (0-16bar) | 1 | Adet
| Çelik İmalatlar | 200 | Kg
| Boru Boyama İşleri | 300 | mt
18 | Gazlı Söndürme Sistemi Odaları Mekanik -FK5-1-12 & CO2
17.1 | BFT-70 Kömür Kumanda Odası (Trafo) | 1 | set
Alan: 26,52m², Hacim: 107,01m³
Gaz Miktarı (CEA4007'e göre trafo K:2) : 225kg
Silindir Kapasitesi: 5 x 67L
17.2 | BFT-70 Kömür Kumanda Odası MCC | 1 | set
Alan: 62,01m², Hacim: 372,06m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 252kG
Silindir Kapasitesi: 2 x 150L
17.3 | BFT-60 Kömür Kırıcı - Trafo | 1 | set
Alan: 24,25m², Hacim: 103,60m³
Gaz Miktarı (CEA4007'e göre trafo K:1,33) : 180kg
Silindir Kapasitesi: 4 x 67L
17.4 | BFT-60 Kömür Kırıcı - MCC | 1 | set
Alan: 75,00m², Hacim: 309,87m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 210kg
Silindir Kapasitesi: 2 x 150L
17.5 | BFT-50 MCC Odası | 1 | set
Alan: 75,00m², Hacim: 310,57m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 212kg
Silindir Kapasitesi: 2 x 150L
17.6 | BFT-50 Trafo | 1 | set
Alan: 25,00m², Hacim: 100,00m³
Gaz Miktarı (CEA4007'e göre trafo K:1,33) : 133kg
Silindir Kapasitesi: 3 x 67L
17.7 | BFT-90 FGD Trafo | 1 | set
Alan: 40,00m², Hacim: 280,00m³
Gaz Miktarı (CEA4007'e göre trafo K:1,33) : 405kg
Silindir Kapasitesi: 9 x 67L
17.8 | BFT-90 MCC Odası | 1 | set
Alan: 98,13m², Hacim: 500,44m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 342kg
Silindir Kapasitesi: 3 x 150L
17.9 | BFT-91 Trafo | 1 | set
Alan: 27,50m², Hacim: 118,25m³
Gaz Miktarı (CEA4007'e göre trafo K:1,33) : 180kg
Silindir Kapasitesi: 9 x 67L
17.10 | BFT-91 MCC Odası | 1 | set
Alan: 210,00m², Hacim: 735,00m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 500kg
Silindir Kapasitesi: 4 x 150L
17.11 | 1MKY10 İkaz pano odası | 1 | set
Alan: 16.17m², Hacim: 55.79m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 38kg
Silindir Kapasitesi: 1 x 45L
17.12 | 2MKY10 İkaz pano odası | 1 | set
Alan: 16.17m², Hacim: 55.79m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 38kg
Silindir Kapasitesi: 1 x 45L
17.13 | İdari Bina Arşiv 1-2 | 1 | set
Alan: 84.4m², Hacim: 227.88m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 154.5kg FM200 gazı
Silindir Kapasitesi: 1 x 150L
17.14 | İdari Bina Arşiv 3 | 1 | set
Alan: 14m², Hacim: 37.8m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 26kg FM200 gazı
Silindir Kapasitesi: 1 x 26L
17.15 | İdari Bina Arşiv 4 | 1 | set
Alan: 41.76m², Hacim: 112.75m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 76.5kg FM200 gazı
Silindir Kapasitesi: 1 x 83L
17.16 | Kırıcı MCC Odası-Coal Crasher Room | 1 | set
Alan: 26.66m², Hacim: 79.98m³
Gaz Miktarı (EN15004'e göre Yüksek A Sınıfı %8,5) : 54.5kg FM200 gazı
Silindir Kapasitesi: 1 x 83L
17.17 | Su Tasfiye MCC | 1 | set
Hacim: 140.20m³
17.18 | Kireç MCC | 1 | set
Hacim: 205.44m³
17.19 | Yardımcı Kazan MCC | 1 | set
Hacim: 25.74m³
17.20 | Çatak Binası MCC | 1 | set
Hacim: 136.80m³
17.21 | Montaj Malzemeleri | 20 | set
Sch40 Borular, 3000lb Fittings, Supportlama ve sarf malzemeler
19 | PROJELENDİRME-MÜHENDİSLİK
18.1 | İmalat projelerinin hazırlanması İmalatta gerekli detay paftaların oluşturulması P&ID çizimlerinin hazırlanması İmalat sonrası as-built projelerin hazırlanması | 1 | Set
18.2 | Tüm sistemlerin çalışır halde devreye alma ve testleri, sistemlerin eğitimleri, istenmesi halinde canlı testler. | 1 | Set
20 | Nakliye
19.1 | Ürünlerin Sahaya Sevki, Yatay Düşey Taşıma | 1 | Set |  |  |  | 7.7778e+69
İŞÇİLİK GENEL TOPLAM (TL):

## KAYIT (hidden)
eayokkali | 2021-11-19 | 17:11
eayokkali | 2022-02-18 | 10:08
eayokkali | 2022-03-16 | 11:02
eayokkali | 2022-03-16 | 13:25
eayokkali | 2022-06-10 | 14:23
eayokkali | 2022-06-10 | 14:56
eayokkali | 2022-06-10 | 15:21
eayokkali | 2022-08-17 | 10:39
eayokkali | 2022-12-12 | 11:33
eayokkali | 2022-12-12 | 11:36
eayokkali | 2023-02-16 | 11:59
eayokkali | 2023-02-16 | 15:02
erman | 2023-03-29 | 12:13
Can Altıparmakoğlu | 2023-03-29 | 16:31
Can Altıparmakoğlu | 2023-03-29 | 16:37
Can Altıparmakoğlu | 2023-03-29 | 16:47
Can Altıparmakoğlu | 2023-03-29 | 16:48
Can Altıparmakoğlu | 2023-03-29 | 16:49
erman | 2023-03-30 | 16:45
erman | 2023-05-04 | 16:07
erman | 2023-05-05 | 14:34
erman | 2023-11-17 | 10:13
erman | 2023-11-17 | 10:47
erman | 2023-11-17 | 11:46
erman | 2023-11-17 | 12:18

## YAİS_KATSAYILAR (hidden)
Teklif Para Birimi | EURO
PARİTELER
USD | 2.9 |  |  |  | http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
EUR | 3.12
GPB | 4.35
EUR/USD | 1.0759
USD/EUR | 0.92949
USD/GPB | 0.66667
EUR/GPB | 0.71724
GENELGİDER
Ggider | 5%
İŞÇİLİK KAR ORANI
İŞÇK | 12%
MARKA KAR ORANLARI
MALZEMELER | MASRAF | GENELGİDER | KAR | TOPLAM
Det-Tronics | 10% | 5% | 20% | 135%
Detect-A-Fıre | 10% | 5% | 15% | 130%
Safe | 10% | 5% | 15% | 130%
OnurFix | 10% | 5% | 15% | 130%
E2S | 10% | 5% | 15% | 130%
Lokal | 5% | 5% | 40% | 150%
Phoenix Cont. | 5% | 5% | 30% | 140%
Apollo | 5% | 5% | 30% | 140%
Kac | 5% | 5% | 30% | 140%
Texecom | 5% | 5% | 30% | 140%
Emo-Ayvaz | 5% | 5% | 20% | 130%