## ICMAL
FIRMA-A FABRİKA MEKANİK TESİSAT KEŞİF İCMALİ
SIRA NO | BÖLÜM ADI | TOPLAM FİYAT
1 | SIHHİ TESİSAT | 3730534
2 | HAVALANDIRMA TESİSATI | 184435
3 | YANGIN TESİSATI | 10209650
4 | VRV-VRF TESİSATI | 0
5 | SİFONİK YAĞMUR TESİSATI | 0
GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) |  | 14124619
NOTLAR:
1 | Bina dışındaki toprak Altında gecen temiz su ve pis su boruları, temel içindeki altyapı boruları keşif özetine dahil değildir.
2 | Bina içinde gerekli olan kırma dökme ,örme,sıva…. Vb inşai işler keşif özetine dahil değildir.
sadece sıhhi tesisattaki pis su ve temiz su boruların gecmesi için gerekli alan karot işleri dahildir.
Duvar içinden geçen hatların duvara gömülmesi için gerekli kesme ve boşaltma işi dahildir.
Bütün tesisatlar için duvar geçişleri delme işlemi birim fiyata dahildir.
3 | Radyant sistemi ve doğalgaz tesisatı keşif özetine dahil değildir. Uygulama projesi doğrultusunda keşif çalışması oluşturulmalıdır.
4 | Keşif özetinde belirtilen malzeme listesi, teklif verecek olan firmalara ön bilgi olarak aktarılmıştır. Anahtar teslimi yapılacak olan ihlaye firmalar kendi metrajları ile teklif verebilirler.
5 | Keşif özeti ruhsat mimari projesine göre çizilmiş olup uygulamada yer alacak sistemler (basınçlı hava proses hatları, ısıtma soğutma proses hatları vb.) keşif özetine dahil edilmemiştir.

## SIHHİ
FIRMA-A FABRİKA Sıhhi Tesisat Keşif Özeti
SIRA NO | CİNSİ TANIMI | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | TOPLAM
[5 empty] | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
VİTRİFİYE MALZEMESİ VE ARMATÜR MONTAJLARI,
MALZEMENİN TEMİN EDİLDİĞİ MARKANIN YETKİLİ
SERVİSLERİ veya MEKANİK MÜTEAHHİT TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
Mekanik Tesisat Taşeron Firması, vitrefiye malzemelerinin ve armatür-
lerinin ihtiyacı olan pis ve temiz su ağızlarını, markanın montaj kataloğu-
ndaki ölçülere uygun olarak hazırlayacaktır. Bunu dışında her türlü montaj
ve yardımcı malzeme yetkili servis tarafından sağlanacaktır. Her türlü
yeter miktardaki adaptör conta, uzatma parçası, yeter uzunlukta fleksible
bağlantı parçası, her türlü montaj seti v.b. malzeme, vitrefiye malzemesinin
satın alındığı markanın yetkili servisi tarafından temin edilip, montajı
yine yetkili sevis tarafından yapılacaktır.
1 | GÖMME REZERVUAR MONTAJ BEDELİ
Gömme rezervuar montajı için çelik karkas inşaai grup tarafından hazırlanacaktır.
| Kada, rezervuar gider dirseği gibi parçalar İşveren tarafından temin edilecektir. |  | 13 | Adet |  |  | 4000 | 52000 | 4000 | 52000
2 | STOP VALF MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen alafranga wc ler için stop valfin ve taharet musluğu montaj bedeli. |  | 9 | Adet |  |  | 830 | 7470 | 830 | 7470
3 | KLOZET MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen klozetin montaj bedeli. Özürlü klozeti montajı bu pozdan ödenir. |  | 9 | Adet |  |  | 3000 | 27000 | 3000 | 27000
4 | TAHARET MUSLUĞU MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen alaturka wc ler için taharet montaj bedeli |  | 4 | Adet |  |  | 450 | 1800 | 450 | 1800
5 | LAVABO//EVİYE MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen lavabonun/eviye montaj bedeli.(fotosel bataryası dahil) |  | 17 | Adet |  |  | 4000 | 68000 | 4000 | 68000
6 | LAVABO/EVİYE BATARYASI MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen bataryanın montaj bedeli. Özürlü bataryası, kurna musluğu,eviye musluğu,… vb | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| bataryalar montajı bu pozdan ödenir. |  | 17 | Adet |  |  | 830 | 14110 | 830 | 14110
7 | FİLTRELİ ARA MUSLUK MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Filtreli Ara Musluk montaj bedeli. |  | 34 | Adet |  |  | 830 | 28220 | 830 | 28220
8 | DUŞ TEKNESİ MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Duş teknesinin montaj bedeli. |  | 4 | Adet |  |  | 4000 | 16000 | 4000 | 16000
9 | DUŞ BATARYASI MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Duş bataryasının montaj bedeli. |  | 4 | Adet |  |  | 830 | 3320 | 830 | 3320
10 | PİSUAR ve TESİSATI MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen pisuar ve tesisatının montaj bedeli.(fotosel bataryası dahil) |  | 2 | Adet |  |  | 4000 | 8000 | 4000 | 8000
11 | ALATURKA TUVALET ve TESİSATI MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Alaturka tuvalet ve tesisatının montaj bedeli. |  | 4 | Adet |  |  | 4000 | 16000 | 4000 | 16000
12 | SABUNLUK MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Sabunluğun montaj bedeli. |  | 9 | Adet |  |  | 1250 | 11250 | 1250 | 11250
13 | HAVLULUK MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Havluluğun montaj bedeli. |  | 9 | Adet |  |  | 1250 | 11250 | 1250 | 11250
14 | ASKILIK MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0
| İşveren tarafından temin edilen Askılığın montaj bedeli. |  | 13 | Adet |  |  | 1250 | 16250 | 1250 | 16250
15 | BANYO SÜZGECİ MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 10x10 Paslanmaz Izgaralı - Koku fermetürlü |  | 4 | Adet |  |  | 1660 | 6640 | 1660 | 6640
16 | YER SÜZGECİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 10x10mm Paslanmaz Izgaralı |  | 12 | Adet | 600 |  | 1660 | 19920 | 2260 | 19920
17 | YER IZGARASI-PİK DÖKÜM | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kanal imalatı inaşai olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| w:300 mm |  | 25 | mt. |  |  | 1660 | 41500 | 1660 | 41500
18 | ELEKTRİKLİ TERMOSİFON | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kapasite: 77 lt. |  | 6 | Adet |  |  | 1250 | 7500 | 1250 | 7500
19 | KULLANIM SUYU HİDROFORLARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Çoklu dik tip pompalı paket tip kullanım suyu hidroforu. Çek valf, küresel | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| vana, basma ve emme kollektöleri, genleşme tankı ve bağlantı fleksi, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| kontrol panosu ve basınç prosestatı ile beraber temin edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Pompalar 304 Kalite Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Pompaların elektrik motorları IIE 3 kalite olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Aksi belirtilmedikçe hidroforlar frekans konvertörlü olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Enerji Sınıfı A sınıfı olmayan hidroforlar teklif edilmeyecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Pompaların emme-basma gövdesi dahil su ile temaslı tüm yüzeyler paslanmaz çelik olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Frekans konvertörü pano içerisine akuple olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | PAKET TİP REZERVUAR SUYU HİDROFORU (2 Asıl - 1 Yedek) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 3 Ad * 4.0 m³/h ; Hm : 50-65 mSS (Frekans konvertörlü) (Genleşme Deposu Dahil) |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
19.2 | PAKET TİP YAĞMUR SUYU AKTARIM HİDROFORU (1 Asıl - 1 Yedek) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 2 Ad * 3.0 m³/h ; Hm :60 mSS (Frekans konvertörlü) (Genleşme Deposu Dahil) |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
19.3 | PAKET TİP YUMUŞAK SU HİDROFORU (2 Asıl - 1 Yedek) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sonraki etaplar netleştiğinde alınacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 3 Ad * 6.0 m³/h ; Hm : 50-65 mSS (Frekans konvertörlü) (Genleşme Deposu Dahil) |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
19.4 | PAKET TİP YUMUŞAK SU AKTARIM HİDROFORU (1 Asıl - 1 Yedek) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sonraki etaplar netleştiğinde alınacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 2 Ad * 2.0 m³/h ; Hm : 60 mSS (Frekans konvertörlü) (Genleşme Deposu Dahil) |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
19.5 | PAKET TİP KULLANMA SUYU HİDROFORU (2 Asıl - 1 Yedek) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 3 Ad * 7.0 m³/h ; Hm : 50-65 mSS (Frekans konvertörlü) |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
20 | YAĞMUR SUYU DEZENFEKSİYON SİSTEMİ MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 3 m³/h |  | 1 | Grup |  |  | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
21 | DRENAJ POMPASI MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistemin çalışması için gerekli olan elektrik panosu+küresel vanalar ve toplu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| çek valfler dahil Tam Takım Halinde | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 11 m³/h ; Hm : 11 mSS |  | 2 | Grup |  |  | 50000 | 100000 | 50000 | 100000
22 | KULLANMA SUYU YUMUŞATMA SİSTEMİ (TANDEM) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 2.0 m³/h |  | 1 | Grup |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
23 | ATIK SU POMPASI (PARÇALAYICI BIÇAKLI) MONTAJ BEDELİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sistemin çalışması için gerekli olan elektrik panosu+küresel vanalar ve toplu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| çek valfler dahil Tam Takım Halinde | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| V = 2 m³/h ; Hm : 10 mSS |  | 2 | Grup |  |  | 50000 | 100000 | 50000 | 100000
24 | SU SAYACI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Yerel yönetim standartlarına uygun (Buski Tarafından Temin Edilecektir) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 1 | Adet |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
25 | MANYETİK GÖSTERGELİ SEVİYE KONTROL CİHAZI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Oransal seviye okuma ve BMS bilgisayar sistemine 0-10 V sinyal verebilen | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| elektronik panosu ile birlikte. Plastik elektrik panosu içine konularak, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| selenoid vana, flatör v.b. bağlantıları yapılmış, çalışır vaziyette teslimi. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Şamandıra 360º manyetik alan sağlamalıdır. Montaj detayları için verilecek | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| detaylara uygun olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| L=4 000 mm. Pano+4 Sezgi elemanı dahil.Gövde 2" |  | 5 | Grup |  |  | 832 | 4160 | 832 | 4160
26 | SERVOMOTORLU SELENOİD VANA PN16 ve SEVİYE FLATÖRÜ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kullanım suyu, yangın, ham su, bahçe sulama, havuz denge depoları dolum- | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ları selenoid vana, flatör veya su seviyesi kontrol cihazları ile sağlanacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Depodaki su seviyesi kontrol edilerek, depo dolumu, dolum sonunda hattın | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| kapatılması,Panosu dahil. Çalışır şekilde teslim. Normalde kapalı, 220 V. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 5 | Adet |  |  | 832 | 4160 | 832 | 4160
27 | GALVANİZ ÇELİK BORU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" ve altı Dişli bağlantı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2½" ve üstü borular yivli birleştirme yapılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ½" |  | 6 | mt. |  |  | 550 | 3300 | 550 | 3300
| ¾" |  | 565 | mt. |  |  | 600 | 339000 | 600 | 339000
| 1" |  | 140 | mt. |  |  | 650 | 91000 | 650 | 91000
| 1¼" |  | 230 | mt. |  |  | 700 | 161000 | 700 | 161000
| 1½" |  | 6 | mt. |  |  | 750 | 4500 | 750 | 4500
| 2" |  | 60 | mt. |  |  | 800 | 48000 | 800 | 48000
| 2½" |  | 6 | mt. |  |  | 960 | 5760 | 960 | 5760
28 | GALVANİZ ÇELİK BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 50% |  |  |  | 326280 | 0 | 326280
| Dirsek ,Çatal Rediksüyon, Kazan dairesindeki flanşlar Vidalar ve konsol .Askı ... vb montaj elamanları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Vana,pisliktucu.. Vb elamalnları birleştirmeler yivli veya Galvaniz dişli Flanşlar olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 | BORULARIN KAUÇUK ESASLI PREFABRİK MALZEME | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| İLE İZOLASYONUN YAPILMASI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Tüm borular alimünyum folyo kaplanacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sıhhi Soğuk Su ve PVC Klima Drenaj Hatlarının İzolasyonu İçin | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ½" - 9 mm |  | 6 | mt. |  |  | 225 | 1350 | 225 | 1350
| ¾" - 9 mm |  | 485 | mt. |  |  | 230 | 111550 | 230 | 111550
| 1" - 9 mm |  | 120 | mt. |  |  | 235 | 28200 | 235 | 28200
| 1 ¼" - 9 mm |  | 230 | mt. |  |  | 240 | 55200 | 240 | 55200
| 1½" - 9 mm |  | 3 | mt. |  |  | 245 | 735 | 245 | 735
| 2" - 9 mm |  | 40 | mt. |  |  | 250 | 10000 | 250 | 10000
| 2½" - 9 mm |  | 3 | mt. |  |  | 255 | 765 | 255 | 765
| Sıcak ve Re-sirkilasyon boruları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ¾" - 19 mm |  | 80 | mt. |  |  | 230 | 18400 | 230 | 18400
| 1" - 19 mm |  | 20 | mt. |  |  | 235 | 4700 | 235 | 4700
| 1 ¼" - 19 mm |  | 6 | mt. |  |  | 240 | 1440 | 240 | 1440
| 1½" - 1 9 mm |  | 3 | mt. |  |  | 245 | 735 | 245 | 735
| 2" - 1 9 mm |  | 6 | mt. |  |  | 250 | 1500 | 250 | 1500
| 2½" - 1 9 mm |  | 3 | mt. |  |  | 255 | 765 | 255 | 765
30 | GOFRAJLI ALUMİNYUM SAC İLE KAPLANMASI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Özel parçalar (dirsek,tee,redüksiyün v.s.) net ölçüsünün 1,35 katı olarak ölçülülendirilip, fiyatlandırılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Makine daireleri ve dış ortamdan geçen borulariçin yapılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| s : 0,8 mm. |  | 165 | m² |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | SESSİZ PVC PİS SU BORUSU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sessiz pis su borulları orijinal fittings, kelepçe,manşon v.b. bağlantı ve | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| montaj ekipmanlarıyla, montaj detaylarına uygun montaj edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| PVC malzemeden mamül - Bütün boru devrelerinde kullanılan kelepçeler ağır hizmet tipi ve contalı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Çift kelepçe bağlantısı ile bağlantılar yapılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Yangın Dayanım Sınıfı b-s1-d0, Ses Seviyesi 4,0 l/s debide EN 14366’ ya göre 16db(A) olmalıdır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø50 mm. |  | 20 | mt. |  |  | 580 | 11600 | 580 | 11600
| Ø70 mm. |  | 60 | mt. |  |  | 640 | 38400 | 640 | 38400
| Ø100 mm. |  | 155 | mt. |  |  | 770 | 119350 | 770 | 119350
32 | SESSİZ PVC BORU PİS SU BORUSU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 70% |  |  |  | 118545 | 0 | 118545
| Temizleme Kapağı+Dirsek Redüksiyon T Parçası Askı+Tij vb bütün elemanlar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 | KALIN ETLİ SERT PVC BORU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| idari bina haric pis su tesisatı ,Havalık tesisatı ve Yağmur suyu Tesisatında kullanılacaktır | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø50 mm. |  | 6 | mt. |  |  | 580 | 3480 | 580 | 3480
| Ø70 mm. |  | 45 | mt. |  |  | 640 | 28800 | 640 | 28800
| Ø100 mm. |  | 600 | mt. |  |  | 770 | 462000 | 770 | 462000
| Ø125 mm. |  | 6 | mt. |  |  | 810 | 4860 | 810 | 4860
| Ø150 mm. |  | 6 | mt. |  |  | 880 | 5280 | 880 | 5280
34 | KALIN ETLİ SERT PVC BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 70% |  |  |  | 353094 | 0 | 353094
| Temizleme Kapağı+Dirsek Redüksiyon T Parçası Askı+Tij vb bütün elemanlar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
35 | POLİPROPİLEN (PPRC BORU) ( Cam Elyaf Takviyeli boru ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø20 mm. |  | 6 | mt. |  |  | 400 | 2400 | 400 | 2400
| Ø25 mm. |  | 130 | mt. |  |  | 425 | 55250 | 425 | 55250
| Ø32 mm. |  | 8 | mt. |  |  | 475 | 3800 | 475 | 3800
| Ø40 mm. |  | 6 | mt. |  |  | 540 | 3240 | 540 | 3240
| Ø50 mm. |  | 40 | mt. |  |  | 610 | 24400 | 610 | 24400
| Ø63 mm. |  | 90 | mt. |  |  | 740 | 66600 | 740 | 66600
36 | POLİPROPİLEN (PPRC BORU) BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 50% |  |  |  | 77845 | 0 | 77845
| Dirsek ,Çatal Rediksüyon, Kazan dairesindeki flanşlar Vidalar ve konsol .Askı ... vb montaj elamanları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 | PİSLİK TUTUCU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Dişli - Prinçten imal. Devreye almadan sonra tüm pislik tutucular temizlenecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 5 | Adet |  |  | 710 | 3550 | 710 | 3550
| 2½" |  | 6 | Adet |  |  | 830 | 4980 | 830 | 4980
38 | KÜRESEL VANA (Prinçten İmal) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ¾" |  | 29 | Adet |  |  | 460 | 13340 | 460 | 13340
| 1" |  | 5 | Adet |  |  | 540 | 2700 | 540 | 2700
| 1¼" |  | 6 | Adet |  |  | 580 | 3480 | 580 | 3480
| 1½" |  | 1 | Adet |  |  | 640 | 640 | 640 | 640
| 2" |  | 11 | Adet |  |  | 710 | 7810 | 710 | 7810
39 | KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2½" |  | 7 | Adet |  |  | 1660 | 11620 | 1660 | 11620
| 3" |  | 1 | Adet |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
40 | ÇEKVALF | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ¾" |  | 5 | Adet |  |  | 460 | 2300 | 460 | 2300
| 1" |  | 1 | Adet |  |  | 540 | 540 | 540 | 540
| 1¼" |  | 1 | Adet |  |  | 580 | 580 | 580 | 580
| 1½" |  | 1 | Adet |  |  | 640 | 640 | 640 | 640
| 2" |  | 1 | Adet |  |  | 710 | 710 | 710 | 710
| 2½" |  | 1 | Adet |  |  | 830 | 830 | 830 | 830
41 | KAUÇUK KOMPANSATÖR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2½" |  | 3 | Adet |  |  | 830 | 2490 | 830 | 2490
| 3" |  | 2 | Adet |  |  | 950 | 1900 | 950 | 1900
42 | OTOMATİK HAVA ALMA CİHAZI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø100 |  | 6 | Adet |  |  | 1000 | 6000 | 1000 | 6000
| MANOMETRE - Gliserinli tip, Domuz Kuyruğu Parçası İle Birlikte | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø 100 mm 10 Atmosfere kadar Bölüntülü |  | 1 | Adet |  |  | 500 | 500 | 500 | 500
43 | PREFABRİK ASKI VE MONTAJ ELAMANLARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Onaylı imalat projelerine göre, gerekli statik ve mukavemet hesaplamaları yapılmış olan, TSE K 90 kriterlerine uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilmiş, S235 JR kalite çelik malzemeden imal edilmiş, TS EN 10346'ya uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| pre-galvanizli sac mamulden veya TS EN ISO 1461‘e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplaması yapılan | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| G veya Kutu kesitli, 1,5 mm ila 4 mm arasında et kalınlığına sahip delikli profillerden ve bu profillere bağlanmış | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| kelepçelerden oluşan modüler profil sistemi. Bağlantı parçaları (TS EN ISO 898-1 / TS EN ISO 4014,TS EN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ISO 898-2 / TS EN ISO 4032,TS EN ISO 898-3 kalitede) civata-somun-pul sistemi ile bilteştirilebilen, üretici firma tarafından | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| profesyonel bir hesap programı ile statik yükler altında mukavemet ve ankraj hesapları yapılarak hazırlanan, hesap raporları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ile tasarlanacak tüm modüler konsol sisteminin tavan bağlantı bazaları, köşe birleştirme, kelepçe ve tüm bağantı parçaları dahil, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yerine montajlı şekilde teslimi |  | 500 | Kg. |  |  | 125 | 62500 | 125 | 62500
44 | ÇELİK MALZEMEDEN İMALAT | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NPU, NPI ve Çelik profiller ve köşebentlereden kaynak veya vidalı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yöntemle yangın boru,kollektör ve pompalarının montajı ve asılması. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Siyah Çelik Malzemeden Kaynaklı İmalat |  | 250 | Kg. |  |  | 125 | 31250 | 125 | 31250
[8 empty] | 0 | 0
GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) | [9 empty] | 3730534

## HAVALANDIRMA
FIRMA-A FABRİKA Havalandırma Tesisatı Keşif Özeti
SIRA NO | CİNSİ TANIMI | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | TOPLAM
[5 empty] | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | SIĞINAK TAZE HAVA CİHAZI MONTAJ BEDELİ
Tavan Tipi - İstenilensayıda gözetleme camı bulunacaktır.
Hücreler: Taze Hava Emiş + G4 Filtre +F7 Filtre+Hepa Filtre+Kurşun Separatör+ Aktif Karbon +Karışım hüçresi+
G4 Filtre +Vantratör
Elektrik Motoru IE3 enerji sınıfında olacaktır
| Vvant =500 m³/h, Hcd =150Pa |  | 1 | Adet |  |  | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
2 | KANAL TİPİ WC EGZOST ASPİRATÖRÜ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kanal tipi fanlar hız anahtarı veya frekans konvertörü ile beraber temin edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Vasp:400 m³/h Hcd:200 pa |  | 1 | Adet |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Vasp:500 m³/h Hcd:200 pa |  | 1 | Adet |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Vasp:1 000 m³/h Hcd:200 pa |  | 1 | Adet |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Vasp:720 m³/h Hcd:200 pa |  | 1 | Adet |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Vasp:400 m³/h Hcd:200 pa |  | 1 | Adet |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3 | GALVANİZ SACTAN İMAL HAVA KANALLARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| (Kendinden Flansli ) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Özel parçalar (dirsek,tee,redüksiyün v.s.) net ölçüsünün 1,50 katı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| olarak ölçülülendirilip, fiyatlandırılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| U profiller ile tij arasına metal | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| metale titreşimi engelleyecek kauçuk izolatörler konulacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kanal ile taşıyıcı U profiller arasına EPDM levhalar konulacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Hava kanallarının duvar, perde ve yangın kaçış koridorlarından geçtiği | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| noktalarda, gerekli izolasyon ve önlemler alınacaktır. Bu detaylar için | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| uluslararası SMACNA, AHREA,FEMA v.b. standartların ön gördüğü | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| detaylar uygulanacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Galvaniz Sactan, En geniş kenarı 600 mm'ye kadar 0,60 mm |  | 47 | m² |  |  | 1250 | 58750 | 1250 | 58750
| Galvaniz Sactan, En geniş kenarı 1250 mm'ye kadar 0,80 mm |  | 3 | m² |  |  | 1250 | 3750 | 1250 | 3750
4 | İZOLESİZ FLEXIBLE HAVA KANALLARI ( PVC malzeme den imal edilmiş) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø102 |  | 38 | mt |  |  | 385 | 14630 | 385 | 14630
| Ø127 |  | 4 | mt |  |  | 385 | 1540 | 385 | 1540
| Ø152 |  | 5 | mt |  |  | 385 | 1925 | 385 | 1925
5 | TEK SIRA KANATLI MENFEZ ve İÇTEN 6 mm. NFAF MALZEME İLE İZOLELİ DİFÜZÖR KUTUSU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 150x150 mm |  | 6 | Adet |  |  | 2000 | 12000 | 2000 | 12000
6 | ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ ve İÇTEN 6 mm. NFAF MALZEME İLE İZOLELİ DİFÜZÖR KUTUSU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 300x200 mm |  | 2 | Adet |  |  | 2000 | 4000 | 2000 | 4000
7 | GEMİCİ WC ANEMOSTATI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø100 mm. |  | 17 | Adet |  |  | 770 | 13090 | 770 | 13090
8 | TAZE HAVA / EGSOZT PANJURU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Taze hava ve egzost panjurları mimari grubun verdiği renge boyanacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boya ve renk değişikliği için ekstra bedel ödenmeyecektir. Panjurların | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| içinde kuş teli kafes bulunacaktır. Panjur tipi, kontrol mekanizmasına | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| onaylatıldıktan sonra satın alınma yapılacaktır.Panjurların yaratacağı maksimum | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| basınç kaybı değerleri 100 pa degerinde olacaktır.panjur hızı ise maksimum V=4 m/sn |  | 1 | m² |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
9 | TEL KAFES |  | 1 | m² |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| PREFABRİK ASKI VE MONTAJ ELAMANLARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Onaylı imalat projelerine göre, gerekli statik ve mukavemet hesaplamaları yapılmış olan, TSE K 90 kriterlerine uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilmiş, S235 JR kalite çelik malzemeden imal edilmiş, TS EN 10346'ya uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| pre-galvanizli sac mamulden veya TS EN ISO 1461‘e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplaması yapılan | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| G veya Kutu kesitli, 1,5 mm ila 4 mm arasında et kalınlığına sahip delikli profillerden ve bu profillere bağlanmış | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| kelepçelerden oluşan modüler profil sistemi. Bağlantı parçaları (TS EN ISO 898-1 / TS EN ISO 4014,TS EN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ISO 898-2 / TS EN ISO 4032,TS EN ISO 898-3 kalitede) civata-somun-pul sistemi ile bilteştirilebilen, üretici firma tarafından | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| profesyonel bir hesap programı ile statik yükler altında mukavemet ve ankraj hesapları yapılarak hazırlanan, hesap raporları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ile tasarlanacak tüm modüler konsol sisteminin tavan bağlantı bazaları, köşe birleştirme, kelepçe ve tüm bağantı parçaları dahil, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yerine montajlı şekilde teslimi |  | 250 | Kg. |  |  | 125 | 31250 | 125 | 31250
GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) | [9 empty] | 184435

## YANGIN
FIRMA-A FABRİKA Yangın Tesisatı Keşif Özeti
SIRA NO | CİNSİ TANIMI | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | TOPLAM
[5 empty] | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | YANGIN SÖNDÜRME POMPASI GRUBU MONTAJ BEDELİ
Ana yangın pompaları için paket tip, end-suction Split case pompalar (ayrılabilir )-
ve jokey yangın pompası için dik tip santrüfüj pompa olacaktır.
Yangın pompalarının elektrik ve kontrol panoları, basınç prosestatları, emniyet ventili
yakıt tankı,akü şarj sistemi v.b. Ekipmanlar fiyata dahildir.
Pompalar ve Panoları NFPA bölüm 20'ye uygun olacaktır.
UL Listeli, FM onaylı olacaktır.
NFPA 20 ye uygunluğu a kredite olmuş bir kurumdan tetkik edilmiş olan evrakı verilecektir.
a)Ana yangın pompaları………….:1 Adet (Elektrikli)
Q : 140 m³/h; Hm = 9.5 bar
b)Ana yangın pompaları………….:1 Adet (Elektrik)
Q : 140 m³/h; Hm = 9.5 bar
c)Jokey yangın pompaları…………. : 1 Adet
| Q :5.0 m³/h; Hm =10,0 bar |  | 1 | Grup |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
2 | TÜPLÜ TİP YANGIN DOLABI (TS-671/1'ye uygun) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Takriben 100x90x25 cm. iç ölçülerinde 1,5mm. DKP sacdan, kolayca | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| açılabilen iki kapağı dolap içinde 6 kg Tüp, hortumun kolayca açılıp, sarılabilen ma- | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| karası,30 mt. uzunluğunda 1" yarı sertkauçuk hortum, hortum hattına bağlı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" köşe tipi yangın vanası ve fıskiye,füz ve kesik olmak üzere 3 püskürtme pozisyonlu |  | 24 | Adet |  |  | 4000 | 96000 | 4000 | 96000
3 | İTFAİYE SU ALMA AĞIZI (Tekli Tip) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø65 mm. çapında, Ø65/Ø50 mm.'ye hızlı rakor bağlantılı redüksiyon kaplini | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| sayesinde itfaiyenin Ø65 mm.ve Ø50 mm. Hortum kullanmasına imkan verecek | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| tipte olacaktır. Ø65 mm. köşe vanası fiyata dahildir. |  | 8 | Adet |  |  | 4160 | 33280 | 4160 | 33280
4 | İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL,Fm onaylı. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø 65 x Ø 65 x Ø 100 mm çift ağızlı, isim plakalı ve damlatma ağızlı |  | 1 | Adet |  |  | 4160 | 4160 | 4160 | 4160
5 | YANGIN HİDRANTI - DN100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 x 2½"x4" - Açma Anahtarı ve hidtant alt destek parçası ve hidrant vanası dahil. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Otomatik drenaj vanalı tip olacaktır. |  | 6 | Adet |  |  | 10000 | 60000 | 10000 | 60000
6 | SAHRA TİPİ DIŞ YANGIN DOLABI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Yangın dolabının tipi rengi ve modeli idareye danışılıp onay alındıktan sonra belirlenip alınacaktır. |  | 6 | Adet |  |  | 4000 | 24000 | 4000 | 24000
7 | SİYAH ÇELİK BORULAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN 65( 2½") Dahil ve üst çaplardaki borular yivli bağlantı elamanı ile bağlanacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Diğer boru çaplarında dişli bağlantı kullanılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Yangın Tesisatı için getirilen borular fabrikadan astar boyalı ve yivli olarak gelecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 1" |  | 460 | mt. |  |  | 650 | 299000 | 650 | 299000
| 1 ¼" |  | 1580 | mt. |  |  | 700 | 1106000 | 700 | 1106000
| 1 ½" |  | 60 | mt. |  |  | 750 | 45000 | 750 | 45000
| 2" |  | 680 | mt. |  |  | 800 | 544000 | 800 | 544000
| 2 ½" |  | 700 | mt. |  |  | 960 | 672000 | 960 | 672000
| 3" |  | 10 | mt. |  |  | 1050 | 10500 | 1050 | 10500
| 4" |  | 200 | mt. |  |  | 1120 | 224000 | 1120 | 224000
| 6" |  | 260 | mt. |  |  | 2900 | 754000 | 2900 | 754000
| 8" |  | 10 | mt. |  |  | 4150 | 41500 | 4150 | 41500
8 | SİYAH BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 50% |  |  |  | 1848000 | 0 | 1848000
| Flanş, Temizleme Kapağı+Dirsek Redüksiyon T Parçası Askı+Tij vb bütün elemanlar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | GALVANİZ BORULAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Flanş, Temizleme Kapağı+Dirsek Redüksiyon T Parçası Askı+Tij vb bütün elemanlar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 190 | mt. |  |  | 800 | 152000 | 800 | 152000
10 | GALVANİZ BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 50% |  |  |  | 76000 | 0 | 76000
| Flanş, Temizleme Kapağı+Dirsek Redüksiyon T Parçası Askı+Tij vb bütün elemanlar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | BORULARIN BOYANMASI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Boruların, 1 kat antipas boya ile 2 kat yağlı boya ile boyanması işi olup, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| borular şantiyeye getirildiğinde bekletilmeden tiner ve üstü ile yağının | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| temizlenerek, ilk kat antipas boya yapıulacaktır. İmalattan önce 1.kat yağlı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| boya, borular yerine asıldıktan sonra, son kat yağlı boya yapılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 1"-2" arası (2" dahil) boruların boyanması |  | 2780 | mt. |  |  | 150 | 417000 | 150 | 417000
| 2"-4" arası (4" dahil) boruların boyanması |  | 910 | mt. |  |  | 155 | 141050 | 155 | 141050
| 4"-6" arası (6" dahil) boruların boyanması |  | 260 | mt. |  |  | 160 | 41600 | 160 | 41600
| 8" boruların boyanması |  | 10 | mt. |  |  | 166 | 1660 | 166 | 1660
12 | HDPE (HIGH DENSITY POLIETILEN BORU) PE100 - PN16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø125 mm. |  | 20 | mt. |  |  | 1050 | 21000 | 1050 | 21000
| Ø200 mm. |  | 800 | mt. |  |  | 1500 | 1200000 | 1500 | 1200000
13 | HDPE BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | 70% |  |  |  | 854700 | 0 | 854700
| Dirsek, Çatal Redüksiyon, Mak. Dairesindeki flanşlar vidalar ve konsol, askı vb. montaj elemanları. | [6 empty] | 0 | 0
| Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0
14 | RİJİT VEYA ESNEK TİP YİVLİ BAĞLANTI ELEMANI (KAPLİN) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 ½" ve üstü çaptaki yangın tesisatı boruları, yivli bağlantı ve | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yerine göre esnek ve rijit bağlantı elemanları vasıtasıyla birleştirilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 ½" |  | 175 | Adet |  |  | 700 | 122500 | 700 | 122500
| 3" |  | 3 | Adet |  |  | 720 | 2160 | 720 | 2160
| 4" |  | 50 | Adet |  |  | 750 | 37500 | 750 | 37500
| 6" |  | 65 | Adet |  |  | 772 | 50180 | 772 | 50180
| 8" |  | 3 | Adet |  |  | 800 | 2400 | 800 | 2400
15 | OTOMATİK SPRİNKLER KAFASI (Up-right-Dik Tip) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL Listeli, FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sprinklerin Km Katsayıları baz alınacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø15mm.orifisli , 68°C aktivasyon sıcaklığına sahip, rozeti dahil.Km:80 |  | 73 | Adet |  |  | 450 | 32850 | 450 | 32850
| Ø20 mm.orifisli , 68°C aktivasyon sıcaklığına sahip, Km:115 |  | 906 | Adet |  |  | 450 | 407700 | 450 | 407700
16 | OTOMATİK SPRİNKLER KAFASI (Pendent-Sarkık Tip) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL Listeli, FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Sprinklerin Km Katsayıları baz alınacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø15mm.orifisli , 68°C aktivasyon sıcaklığına sahip, rozeti dahil.Km:80-hızlı tepkimeli |  | 1 | Adet |  |  | 450 | 450 | 450 | 450
17 | FLEKSİBLE SPRİNKLER BAĞLANTI HORTUMU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL Listeli, FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN25, L: 700 mm. |  | 1 | Adet |  |  | 450 | 450 | 450 | 450
18 | İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Redüktör Kutulu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL , FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 1½" |  | 1 | Adet |  |  | 830 | 830 | 830 | 830
| 2" |  | 4 | Adet |  |  | 1160 | 4640 | 1160 | 4640
| 2½" |  | 3 | Adet |  |  | 2500 | 7500 | 2500 | 7500
| 3" |  | 2 | Adet |  |  | 3000 | 6000 | 3000 | 6000
| 4" |  | 1 | Adet |  |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| 6" |  | 8 | Adet |  |  | 3800 | 30400 | 3800 | 30400
| 8" |  | 1 | Adet |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
19 | ISLAK ALARM VANASI SETİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Islak Sprinkler Sistemini Yangın Anında Devreye Alacak Vana Sistemi | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Trim seti,motor gong,geciktirme hücresi ve presostat dahil. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL , FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 6" |  | 1 | Adet |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
20 | YÜKSELEN MİLLİ VANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL , FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 6" |  | 2 | Adet |  |  | 4500 | 9000 | 4500 | 9000
21 | CHECK VANA - UL, FM Onaylı. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 1½" |  | 1 | Adet |  |  | 830 | 830 | 830 | 830
| 4" |  | 1 | Adet |  |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3300
| 6" |  | 2 | Adet |  |  | 4500 | 9000 | 4500 | 9000
22 | KÜRESEL VANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| PN -16-prinç | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ½" |  | 1 | Adet |  |  | 450 | 450 | 450 | 450
| 1½" |  | 3 | Adet |  |  | 640 | 1920 | 640 | 1920
| 6" |  | 1 | Adet |  |  | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
23 | FLOWMETRE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL , FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 5" |  | 1 | Adet |  |  | 5800 | 5800 | 5800 | 5800
24 | FLOW SWİTCH-AKIŞ ANAHTARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| FM onaylı olacaktır. |  | 7 | Adet |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2" |  | 1 | Adet |  |  | 710 | 710 | 710 | 710
| 2½" |  | 1 | Adet |  |  | 830 | 830 | 830 | 830
| 6" |  | 3 | Adet |  |  | 2500 | 7500 | 2500 | 7500
| 8" |  | 1 | Adet |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
25 | TEST&DRENAJ VANASI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2"- ½"- km 80 |  | 1 | Adet |  |  | 710 | 710 | 710 | 710
| 2"- ¾"- km 115 |  | 3 | Adet |  |  | 710 | 2130 | 710 | 2130
26 | YEDEK SPRİNKLER KUTUSU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Tüm tiplerden 36 Adet sprinkler içeren özel kutusunda.-km 80-upright |  | 1 | Set |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tüm tiplerden 36 Adet sprinkler içeren özel kutusunda. Km 115 upright |  | 1 | Set |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | MANOMETRE-Gliserinli tip, domuz kuyrupu parçası ile birlikte. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ø 100mm. 20 atmosfere kadar bölüntülü |  | 1 | Adet |  |  | 500 | 500 | 500 | 500
28 | YÜKSELMEYEN (NRS) MİLLİ VANA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| UL veya FM onaylı olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 8" |  | 3 | Adet |  |  | 6000 | 18000 | 6000 | 18000
29 | POST INDIKATOR VANA |  | 3 | Adet |  |  | 6000 | 18000 | 6000 | 18000
30 | FLEKSİBLE DİLETASYON GEÇİŞ PARÇASI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Omega tip olacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Paslanmaz Çelik Hortumdan mamul, SCH40 karbon çeliği boru bağlantı noktası, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kaplin bağlantılı (Yivli) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Omega tip ve FM onaylı olacaktır. Yivli | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2½" |  | 2 | Adet |  |  | 830 | 1660 | 830 | 1660
| 6" |  | 2 | Adet |  |  | 4500 | 9000 | 4500 | 9000
31 | VORTEX ÖNLEYİCİ PLAKA | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Proje detayında verilen detaya uygun imal edilecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 60x60 cm-6" uygun |  | 2 | Adet |  |  | 5000 | 10000 | 5000 | 10000
32 | YANGIN BASMA KOLLEKTÖRÜ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Projesine uygun kollektör ağızları açılmış olarak, 14" siyah çelik borudan | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yöntemle yangın boru ve ekipmanların asılması. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN250 |  | 4 | mt. |  |  | 5000 | 20000 | 5000 | 20000
33 | BORULARIN DEPREME KARŞI MESNETLEME İŞLERİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Deprem hareketlerine karşılık, tesisatın konsollanması için 4 yönlü, boru | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| boyuna dik ve parelel 2 yönlü desteler ile, sismik yüklerin karşılanacağı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| mesnetleme işleridir. Malzemeler pozundan ağırlık olarak ödenecektir. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Siyah Çelik Malzemeden İmalat İşleri. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Depreme göre mesnetleme işleri ilgili firma ile uygulama projesi yapılacak, iderece onaylandıktan sonra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| imalatı yapılacaktır. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 yönlü halatlar ile |  | 340 | Adet |  |  | 830 | 282200 | 830 | 282200
| 4 yönlü halatlar ile |  | 170 | Adet |  |  | 830 | 141100 | 830 | 141100
34 | PREFABRİK ASKI VE MONTAJ ELAMANLARI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Onaylı imalat projelerine göre, gerekli statik ve mukavemet hesaplamaları yapılmış olan, TSE K 90 kriterlerine uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| soğuk şekillendirme yöntemiyle üretilmiş, S235 JR kalite çelik malzemeden imal edilmiş, TS EN 10346'ya uygun, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| pre-galvanizli sac mamulden veya TS EN ISO 1461‘e uygun sıcak daldırma galvaniz kaplaması yapılan | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| G veya Kutu kesitli, 1,5 mm ila 4 mm arasında et kalınlığına sahip delikli profillerden ve bu profillere bağlanmış | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| kelepçelerden oluşan modüler profil sistemi. Bağlantı parçaları (TS EN ISO 898-1 / TS EN ISO 4014,TS EN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ISO 898-2 / TS EN ISO 4032,TS EN ISO 898-3 kalitede) civata-somun-pul sistemi ile bilteştirilebilen, üretici firma tarafından | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| profesyonel bir hesap programı ile statik yükler altında mukavemet ve ankraj hesapları yapılarak hazırlanan, hesap raporları | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ile tasarlanacak tüm modüler konsol sisteminin tavan bağlantı bazaları, köşe birleştirme, kelepçe ve tüm bağantı parçaları dahil, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yerine montajlı şekilde teslimi |  | 750 | Kg. |  |  | 125 | 93750 | 125 | 93750
35 | ÇELİK İMALAT İŞLERİ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| NPU, NPI ve Çelik profiller ve köşebentlereden kaynak veya vidalı | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| yöntemle yangın boru,kollektör ve pompalarının montajı ve asılması. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Siyah Çelik Malzemeden Kaynaklı İmalat |  | 250 | Kg. |  |  | 125 | 31250 | 125 | 31250
GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) | [9 empty] | 10209650

## VRV-VRF
FIRMA-A FABRİKA Vrv-Vrf Tesisatı Keşif Özeti
SIRA NO | CİNSİ TANIMI | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | TOPLAM
[5 empty] | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | VRF- VRV-VRS SİSTEM İÇ ÜNİTELER MONTAJ BEDELİ
1.1 | VRF İÇ ÜNİTE (KOMPAKT DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :2,2 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :2,5 Kw |  | 2 | Adet
1.2 | VRF İÇ ÜNİTE (KOMPAKT DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :3,6 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :4,0 Kw |  | 1 | Adet
1.3 | VRF İÇ ÜNİTE (DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :2,8 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :3,2 Kw |  | 1 | Adet
1.4 | VRF İÇ ÜNİTE (DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :3,6 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :4,0 Kw |  | 7 | Adet
1.5 | VRF İÇ ÜNİTE (DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :4,5 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :5,0 Kw |  | 3 | Adet
1.6 | VRF İÇ ÜNİTE (DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :7,1 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :8,0 Kw |  | 3 | Adet
1.7 | VRF İÇ ÜNİTE (DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ)
Nominal Soğutma kapasitesi :11,2 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :12,5 Kw |  | 1 | Adet
2 | DIŞ ÜNİTELER VRF- VRV SİSTEM
2.1 | DIŞ ÜNİTE – HAVA SOĞUTMALI VRV-VRF ( HEAT PUMP ) MONTAJ BEDELİ
Nominal Soğutma kapasitesi :28,0 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :31,5 Kw |  | 1 | Adet
2.2 | DIŞ ÜNİTE – HAVA SOĞUTMALI VRV-VRF ( HEAT PUMP ) MONTAJ BEDELİ
Nominal Soğutma kapasitesi :33,5 Kw
| NominaI Isıtma kapasitesi :37,5 Kw |  | 1 | Adet
3.2 | BAĞLANTI ELEMANI (JOİNT) MONTAJ BEDELİ
| 20 kW Altı Kapasiteler (2 Çıkışlı) |  | 10 | Adet
| 20-29 kW Arası Kapasiteler (2 Çıkışlı) |  | 5 | Adet
| 29-64 kW Arası Kapasiteler (2 Çıkışlı) |  | 1 | Adet
4.2 | KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJ BEDELİ |  | 18 | Adet
5.2 | MERKEZİ KUMANDA MONTAJ BEDELİ
| (64 iç üniteyi kontrol edebilen kumanda) |  | 2 | Adet
6.2 | BAKIR BORULAMA ve İZOLASYONU
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 6,35* 0.8 mm ) - İzolasyon Kalınlığı 13 mm |  | 75 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 9.52* 0.8 mm ) - İzolasyon Kalınlığı 13 mm |  | 90 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 12.70 * 0.9 mm ) - İzolasyon Kalınlığı 13 mm |  | 95 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 15.88 * 1.0 mm) - İzolasyon Kalınlığı 13 mm |  | 55 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 19.05 * 1.0 mm) - İzolasyon Kalınlığı 13 mm |  | 30 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 22.22 * 1.2 mm) - İzolasyon Kalınlığı 19 mm |  | 15 | mt
| Bakır boru ve kauçuk esaslı malzeme ile izolasyonu; ( Ø 28.58 * 1.2 mm ) - İzolasyon Kalınlığı 19 mm |  | 6 | mt
7.2 | BAKIR BORU FİTTİNGS VE MONTAJ MALZEMESİ |  |  | %
Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir.
8.2 | GAZ ŞARJI ; R410A |  | 15 | kg
9.2 | VRV - VRF SİSTEM SİNYALİZASYON KABLOSU
| (2*1,5mm2 blendajlı) |  | 280 | mt
10.2 | KUMANDA KABLOSU
| TTR 3x0,75 mm² |  | 90 | mt
11.2 | SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULARI
| Ø25 |  | 80 | mt
| Ø32 |  | 35 | mt
| Ø40 |  | 5 | mt
12.2 | SERT PVC PLASTİK İÇME SUYU BORULAR FİTTİNGS MALZEMESİ BEDELİ |  |  | %
Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir.
13.2 | PREFABRİK ASKI VE MONTAJ ELAMANLARI
İç ünitelerin asılma işleri içindir.
Daldırma galvaniz prefabrik askı konsolları ile sehim yapmayacak şekilde yük hesabına
| uygun konsollama gerçekleştirilecek ve idarenin onayı doğrultusunda uygulanacaktır. |  | 250 | kg
Galvaniz prefabrik askı konsollarının montajı için gerekli tüm ekipmanlar profil, tij, somun vb. dahil komple.
| GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) | [8 empty] | 0

## SIFONIK YAĞMUR
FIRMA-A FABRİKA SİFONİK YAĞMUR TESİSATI KEŞİF ÖZETİ
SIRA NO | CİNSİ TANIMI | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | MALZEME |  | İŞÇİLİK |  | TOPLAM
[5 empty] | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | SİFONİK YAĞMUR SÜZGECİ
| 12 l/s paslanmaz Flanşlı-Contalı-Elektrikli ısıtıcılı |  | 16 | Adet
| 25 l/s paslanmaz Flanşlı-Contalı Elektrikli ısıtıcılı |  | 8 | Adet
2 | HDPE BORU
| 50 mm |  | 6 | mt.
| 56 mm |  | 6 | mt.
| 63 mm |  | 12 | mt.
| 75 mm |  | 90 | mt.
| 90 mm |  | 48 | mt.
| 110 mm |  | 114 | mt.
| 125 mm |  | 138 | mt.
| 160 mm |  | 252 | mt.
| 200 mm |  | 138 | mt.
3 | BORULARIN KAUÇUK ESASLI PREFABRİK MALZEME
İLE İZOLASYONUN YAPILMASI
Tüm borular alimünyum folyo kaplanacaktır.
| 50 mm - 13 mm |  |  | mt.
| 56 mm - 13 mm |  | 6 | mt.
| 63 mm - 13 mm |  | 12 | mt.
| 75 mm - 13 mm |  | 90 | mt.
| 90 mm - 13 mm |  | 48 | mt.
| 110 mm - 13 mm |  | 114 | mt.
| 125 mm - 13 mm |  | 138 | mt.
| 160 mm - 13 mm |  | 252 | mt.
| 200 mm - 13 mm |  | 138 | mt.
4 | GOFRAJLI ALUMİNYUM SAC İLE KAPLANMASI
Özel parçalar (dirsek,tee,redüksiyün v.s.) net ölçüsünün 1,35 katı olarak ölçülülendirilip, fiyatlandırılacaktır.
| s : 0,8 mm. |  | 500 | m²
5 | HDPE BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  |  | %
Dirsek ,Çatal Rediksüyon, flanşlar, Vidalar ve konsol .Askı ... vb montaj elamanları
Boru montaj malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir.
6 | BORU SABİTLEME MALZELERİ |  |  | %
Rrofil,levha,vida,kelepce,ayarlama aparatları…. Vb
Malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir.
7 | SİSMİK SINIRLAYICI |  |  | %
Profil,halat… vb
Malzeme bedeli oranları, Yüklenici tarafından tespit edilip, teklif edilecektir.
GENEL TOPLAM ( TL - TÜRK LİRASI ) | [9 empty] | 0