## İcmal
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC TEİSİSİ YANGIN TESİSATI
FİRMA: |  | FIRMA-C ENTEGRE
İLGİLİ: |  | HASAN SEVİNDİK
KONU: |  | YANGIN TESİSATI
TARİH:
TEKLİF NO:
ADRES: |  | KOCAELİ/SAHA-UC
S.N | AÇIKLAMA |  | İŞÇİLİK TOPLAM
1 | Yangın Pompası |  | 270850
2 | Hidrant Sistemi | Otomatik Sprinkler | 8303150
3 | Pres2-3 Çelik Kule Yangın Dolabı |  | 1153500
4 | Trafo Su Püskürtme Sistemi | Otomatik Sprinkler | 751120
5 | Otomatik Sprinkler Sistemi | Otomatik Sprinkler | 49111550
6 | Konveyör Sprinkler Sistemi | Otomatik Sprinkler | 2343160
7 | Toz Ambarı Södürme Sistemi | Otomatik Sprinkler | 92190
8 | Pompa Odası Söndürme Sistemi | Otomatik Sprinkler | 18180
9 | Otomatik Köpüklü Söndürme Sistemi | Otomatik Sprinkler | 0
11 | Pasif Yangın Durdurucu |  | 0
Genel Toplam |  |  | 62043700
NOTLAR ;

## Yangın.Pompa.Odası
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | YANGIN POMPA ODASI | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Dizel Motorlu Yangın Pompası | 2 | Adet | 40000 | 80000
Türü : Tek Kademeli, Yatay, Ayrılabilir Gövdeli (Horizontal Split-Case)
Anma Debisi (Rated Flow) : 2000 gpm
Anma Basıncı (Rated Head): 145 psi
Kapalı Basma Basıncı : En Fazla 203 psi (Shut-Off Head)
Motor Dönüş Yönü : Saat Yönünde (Clockwise)
Uygunluk : NFPA 20'ye Uygun
Gövde : Eksenel Bölünmüş Tip ve Dökme Demir
Dizel Motor Türü : Yatay Milli
Dizel Motor Soğutması : Su Soğutmalı (Basma Hattı Yangın Suyu)
Yakıt Deposu : Kapasitesi NFPA 20’ye Uygun, Seviye Göstergeli
Yakıt Deposu Nefesliği : Şapkalı Tip, Korozyon Dayanımlı
İçindekiler : Yakıt Deposu, Egzoz, 2 Tk. Kuru Tip Akü, Motor Soğutma Hattı,
Manometreler, Hava Atma Ventili,
Onay : UL Listeli, FM Onaylı, CE Belgeli
Üretici : Patterson, Armstrong
2 | Dizel Motorlu Yangın Pompası Kontrol Paneli | 2 | Adet |  | 0
Türü : Mikroişlemcili
Koruma Sınıfı : Tam Kapalı ve Sızdırmaz Koruma (NEMA 4)
Güç Beslemesi : 380 VAC/3-Ph//50Hz
İçindekiler : Basınç Kumanda Cihazı, Yedek ve Asıl Aküler, Devresi, Otomatik
Zaman Saati, Sistem Basıncı Kayıt Cihazı, Test Devresi, Min. Çalışma Süresi Zamanlayıcısı
Onay : UL Listeli, FM Onaylı, CE Belgeli
3 | Elektrik Motorlu Kaçak Pompası (Jokey Pompa) | 1 | Adet | 20000 | 20000
Türü : Dikey Milli, Çok Kademeli
Anma Debisi : 20 gpm
Anma Basıncı : 155 psi
Elektrik Motor : ODP
İçindekiler : Emniyet Ventili, Manometreler, Hava Atma Ventili
Onay : TSE Onaylı, CE Belgeli
4 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası (Jokey Pompa) Kontrol Paneli | 1 | Adet |  | 0
Türü : Röleli
Koruma Sınıfı : Tam Kapalı ve Sızdırmaz Koruma (NEMA 4)
Gücü : Pompaya Uygun Olarak Seçilmiş
İçindekiler : Basınç Kumanda Cihazı, Min. Çalışma Süresi Zamanlayıcısı,
Çalışma Süresi Toplayıcısı (Totaliser)
Onay : TSE Onaylı, CE Belgeli
5 | Yükselen Milli Vana (OS&Y Valve) | 2 | Adet | 6000 | 12000
Çap : DN 250
Vana Türü : Yükselen Milli Sürgülü
Bağlantı Türü : Flanşlı
Basınç Sınıfı : 175 psi
Açılma : Volanlı
Malzeme : - Vana Gövdesi : Dökme Demir
Disk : EPDM Kaplamalı Döküm Demir
Aksesuarlar : İzleme Anahtarlı (TKÇY)
Üretici : Fivalco, Kennedy, Globe
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
6 | Yükselen Milli Vana (OS&Y Valve) | 1 | Adet | 1500 | 1500
Yukarıdaki gibi ancak;
Giriş – Çıkış : DN 32
7 | Çek Vana | 2 | Adet | 4000 | 8000
Giriş – Çıkış : DN 250
Tip : Çalparalı (Swing)
Bağlantı : Flanşlı
Basınç Sınıfı : 300 psi
Montaj Biçimi : Dik veya yatay
Üretici : Fivalco, Kennedy, Globe
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
8 | Çek Vana | 1 | Adet | 2000 | 2000
Yukarıdaki gibi ancak;
Giriş – Çıkış : DN 100
9 | Çek Vana | 1 | Adet | 750 | 750
Yukarıdaki gibi ancak;
Giriş – Çıkış : DN 32
10 | Basınç Rahatlatma Vanası (Pressure Relief Valve) | 2 | Adet | 3000 | 6000
Çap : DN 150
Bağlantı Türü : Flanşlı
Basınç Sınıfı : 300 psi
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
11 | Kelebek Vana, DN 300 | 2 | Adet | 4500 | 9000
Giriş – Çıkış : DN 300
Bağlantı : Wafer Tip
Basınç Sınıfı : 300 psi
Montaj Biçimi : Dik-Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve 2 adet Bağlantı Kelepçesi ile
Üretici : Fivalco, Nibco, Tyco, Victualic
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
11 | Kelebek Vana, DN 250 | 2 | Adet | 4000 | 8000
Giriş – Çıkış : DN 250
Bağlantı : Wafer Tip
Basınç Sınıfı : 300 psi
Montaj Biçimi : Dik-Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve 2 adet Bağlantı Kelepçesi ile
Üretici : Fivalco, Nibco, Tyco, Victualic
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
12 | Kelebek Vana, DN 200 | 3 | Adet | 3500 | 10500
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN 200
13 | Test Akış Ölçme Cihazı | 1 | Adet | 3500 | 3500
Türü : Annubar veya Venturi
Giriş – Çıkış : DN 200
Gösterge : 0-2500 gpm
İşletme Basıncı : En Fazla 20 Bar (300 psi)
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
14 | İtfaiye Bağlantı Ağzı | 1 | Adet | 2500 | 2500
İşlevi : Yangın Suyu Sistemine İtfaiye Aracıyla Dışarıdan Yangın Suyu
Beslemesini Sağlamak
Çıkış Bağlantıları : DN 65 x DN 65
Arka Bağlantısı : DN 100
Aksesuarlar : Çıkış Ağızlarını Koruyucu Kapak, Bronz Duvar Rozeti ve 2 adet - DN
65 Storz Adaptörlü
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
15 | Otomatik Damlatma Vanası | 1 | Adet | 500 | 500
İşlevi : Boru İçinde Kalan Suyu Boşaltma
Malzeme : - Gövde: Bronz
Küre: Paslanmaz Çelik veya Pirinç
Tip : Otomatik, Yaylı
Giriş : DN 15 Dişli
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
16 | Küresel Vana | 3 | Adet | 600 | 1800
Giriş-Çıkış : DN 25, Dişli
Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli
Tahrik : 90, Kollu
Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte
Üretici : ECA
Onay : TSE
17 | Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, Esnek | 4 | Adet |  | 0
İşlevi : Boru Üzerinde Esnek Bağlantı Noktası Oluşturmak,
Çap : DN 250
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Demir Döküm
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Üretici : Victaulic
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
18 | 0-20 Bar Manometre ve Kesme Vanası | 1 | Adet | 400 | 400
Gösterge Aralığı : 0-20 Bar Göstergeli
Tip : İbreli, Gliserinli Tip
Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile
Bağlantı : Dişli Bağlantılı
Onay : TSE Onaylı
19 | Boru Desteği | 30 | Adet |  | 0
Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda)
Sabitleme Malzemesi : M14 U-Vida (U-Bolt)
20 | Paslanmaz Çelik Boru | 60 | Metre | 220 | 13200
Çap : DN 15
Basınç Sınıfı : PN 16
Aksesuar : DN 15 Şiber Vana, DN 15 Çek Vana, Fittingsler
Standardı : TSE EN 10216-5,
Üretici : Borusan
Onay : TSE Onaylı
21 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN 250 | 50 | Metre | 1000 | 50000
Çap : DN 250
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TS EN 10217-1’e Uygun
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş Vb. Dâhil
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL
3000 Yağlı boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
22 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN 200 | 30 | Metre | 750 | 22500
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN 200
23 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN100 | 6 | Metre | 550 | 3300
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN 100
23 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN32 | 18 | Metre | 300 | 5400
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN 32
24 | Kolektör İmalatı (DN300) | 1 | Adet | 8000 | 8000
Çap : DN 300
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Uzunluk : 4 m
Giriş-Çıkış : 2 x DN250 + 1 x DN32 Flanşlı Giriş – 2 x HDPE315 + 1 x DN100 Flanşlı
Çıkış 1 x DN32 (Gider Vanası), 1 x DN25 (Manometre) Kaynaklı Bağlantı
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TS EN 10217-1
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
25 | Vorteks Plakası | 3 | Adet |  | 0
Boyutlar : 40 cm x 40 cm
Çap : DN 250
Malzeme : Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik
26 | Duvar Tipi Eksenel Egzoz Fanı | 1 | Takım |  | 0
El ile ve dizel pompanın devreye girmesi ile çalışacak şekilde aşağıda belirtilen özelliklere
sahip olacaktır.
Debi : 2000 m³/h
Cihaz Dışı Basınç Kaybı : 50 Pa
Malzeme : Galvaniz Çelik Gövde, Alüminyum Döküm Fan
Motor : Direk Akuple, 0,15 kW, 220V/1Ph/50Hz
Özellikleri : Motor Korumalı, Koruma Kafesi ile
Aksesuar : Geri Dönüşsüz (Backdraft) Damperli
Marka : Systemair
Onay : CE Belgeli
27 | Geri Dönüşsüz (Backdraft) Damper | 1 | Takım |  | 0
Kullanım Yeri : Egzoz Fanı için Taze Hava Sağlamak
Malzeme : 1,2 mm Galvaniz Çelik Plaka
Boyut : 20 cm x 20 cm
Montaj Şekli : Yerden 50 cm Yükseklikte
28 | Oda Tipi Termostat | 1 | Takım |  | 0
Ortam sıcaklığının 10°C’nin altına düşmesi durumunda alarm bilgisi alınacaktır.
Sıcaklık Aralığı : 0, 50 °C
Marka : Siemens
Onay : CE Belgeli
29 | Pompa Odası Gider Sistemi | 1 | Takım |  | 0
Pompa odasına çizimlerde belirtildiği şekilde yer süzgeci kurulumlarıyla en az %4 eğimle
doğal cazibeyle oda dışına atılması
30 | Şamandıralı Seviye Kontrol Vanası | 1 | Adet | 1500 | 1500
Giriş – Çıkış : DN 100
Bağlantı : Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 10
Malzeme : Sfero Döküm
Üretici : Doğuş Vana, DKY, Duyar
Onaylar : TSE Onaylı, CE Belgeli
31 | Su Seviye Gösterge Hortumu ve Aksesuarları Temini | 1 | Adet | 500 | 500
Çap : DN 15
Basınç Sınıfı : PN 10
Standardı : TS 8507’e Uygun
Et Kalınlığı : En az 1,2 mm - şeffaf
Yardımcı Malzeme : Gösterge gerekli her türlü dirsek, hortum kelepçesi , duvara
montaj aparatı, boşaltma vanası vb. dâhil
Üretici : Polimer Kauçuk veya Sertsan
yapılmalıdır. Galvanizlemeden sonra kesinlikle kaynak işlemi yapılmamalıdır.
32 | Bağlantı Elemanları ve Yardımcı Malzemeler |  |  |  | 0
Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri,
Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları,
Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri,
Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri,
Etiketleme ve işaretlemeleri, montaj kutuları, gider aparatları,
Klemens, bağlantı kutusu, kablo ve kablolama işleri metal kondüit,
Kablo tavası, kablo giriş çıkış işaretleri,
Egzost borulaması, paslanmaz çelik boru ile yakıt tankı besleme-geri dönüş borulaması ve
çevre ekipmanları,
Havalık borulaması, soğutma suyu borulaması ve gideri,
Kalıcı gider borulaması,
Beton pompa kaidesi yapımı,
İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, inşai kırma, delme ve onarım işleri,
Tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar ve şartname gereklerine göre her türlü
mühendislik hizmetleri,
İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma.
|  | GENEL TOPLAM : |  |  | 270850

## Hidrant.Sistemi
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | HİDRANT SİSTEMİ | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Dış Saha Yerüstü Hidrantı (Mevcut) | 41 | Adet |  | 0
2 | Dış Saha Yerüstü Hidrantı (Yeni Planlanan) | 2 | Adet | 5000 | 10000
Türü : Yer Üstü Hidrantı
Giriş Çapı : DN100
Çıkış Çapı : 2 x DN 65 Storz
Giriş Bağlantısı : Flanşlı
Çıkış Bağlantısı : Flanşlı
Montaj Biçimi : Yer Üstü
Açılma : Elle
Aksesuarlar : 1 adet Açma Anahtarı ve Hidrant Dirseği ile
Onaylar : TSE Onaylı
Yedekler : -
Üretici : Klinger, Fetaş veya Valftek
3 | Hidrant Koruyucu İmalatı (Yeni Planlanan) | 2 | Adet |  | 0
Türü : Yer Üstü, Çelik Yere Sabitlenmiş Ayak
Koruma : Dış Hava Koşullarına, Paslanmaya Dayanıklı ve Korumalı
Montaj Yeri : Hidrant Yakınına
Malzeme : DN 80 Borudan İmal
Renk : Sarı ve Siyah Boyalı
Üretici : Yerinde İmalat
4 | Yerüstü Hidrant Dolabı (Yeni Planlanan) | 2 | Adet | 2500 | 5000
Türü : Yer Üstü, Ayaklı
Koruma : Dış Hava Koşullarına Dayanıklı ve Korumalı
Montaj Yeri : Hidrant Yakınına
Malzeme : Fosfatlanmış Galvanize Saç (Üzeri Epoksi Kaplı)
Renk : RAL3000 Kırmızı
Aksesuarlar : 1 adet Hidrant Açma Anahtarı, 2 adet DN65 PVC Kaplı 30 m Bez Hortum
ve Tekerli ve 2 adet Ayarlı Nozul ve Nozul Tutturma Kelepçesiyle
Onaylar : TSE Belgeli
Yedekler : -
Üretici : Fetaş veya Normeks
5 | Gömme Tip Kesme Vanası (Burried NRS), DN315 (Yeni Planlanan) | 19 | Adet | 4500 | 85500
Türü : Gömme NRS
Vana Çapı : DN 315
Montaj biçimi : Beton Takviyeli
Vana Bağlantı : ANSI/DIN Flanşlı
Kullanım Amacı : Su Kontrol, Kesme Vanası
Onay : FM Onaylı
Üretici : Kennedy veya Volon veya Weflo
6 | Gömme Kesme Vanası Gösterge Boynu (Indicator Post Mevcut Kullanılabilir) | 19 | Adet | 2000 | 38000
Türü : Boyunlu Gösterge (Indicator Post)
Vana Çapı : Bağlandığı Boru Çapına Göre
Boyun Derinliği : Sahada Ayarlanabilir
Gömme Derinliği : 100-150 cm
Tamamlayıcı Malz. : Açma Kolu (1 Ad.)
Onay : FM Onaylı
Üretici : Kennedy veya Volon veya Weflo
7 | PE Yeraltı Yangın Suyu Borusu, (DN315) (Yeni Planlanan) | 5850 | Metre | 800 | 4680000
Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 9
Çap : DN 315
Basınç Sınıfı : PN 16
Ek Türü : Elektrofüzyon veya Alın Kaynaklı
Ek veya Fittings : Her Türlü Yardımcı Malzeme ve Fittings Dahil
Uygunluk : TS 418-2 EN 12201-2
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Arılı (Pipelife)
8 | PE Yeraltı Yangın Suyu Borusu, (DN160) (Yeni Planlanan) | 487 | Metre | 500 | 243500
Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11
Çap : DN160
Basınç Sınıfı : PN 16
Ek Türü : Elektrofüzyon veya Alın Kaynaklı
Ek veya Fittings : Her Türlü Yardımcı Malzeme ve Fittings Dahil
Uygunluk : TS 418-2 EN 12201-2
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Arılı (Pipelife)
9 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu İzolasyonu | 822 | Metre |  | 0
Alüminyum Kalınlık : 0,60 mm
Taşyünü Kalınlık : 80 mm ( Rabitz Telli Taşyünü )
Üretici : İzocam,Ode
9 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu, (DN300) (Yeni Planlanan) - 8,00 mm | 822 | Metre | 1200 | 986400
Malzeme : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı
Boya
Çap : DN 300
Basınç Sınıfı : PN 16
Ek veya Fittings : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
Uygunluk : TSE EN 10217 Ağır Seri
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Borusan veya Çayırova
9 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu, (DN200) (Yeni Planlanan) | 225 | Metre | 750 | 168750
Malzeme : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı
Boya
Çap : DN 200
Basınç Sınıfı : PN 16
Ek veya Fittings : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
Uygunluk : TSE EN 10217 Ağır Seri
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Borusan veya Çayırova
10 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu, (DN150) (Yeni Planlanan) | 210 | Metre | 675 | 141750
Türü : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı
Boya
Çap : DN 150
Basınç Sınıfı : PN 16
Ek veya Fittings : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
Uygunluk : TSE EN 10255 Orta Seri
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Borusan veya Çayırova
11 | Darbe Bloğu | 70 | Set |  | 0
İşlevi : Boru Hareketine Engel Olmak, Akışkan Gücünü Dağıtmak
Türü : Donatısız veya Hafif Donatılı Beton
Beton Tipi : BS25 (C25)
Boyut : İşlevine Göre Hesaplanmış
Onaylar : -
Üretici : Yerinde İmalat
12 | KORUGE BORU | 5850 | Metre | 300 | 1755000
DN355 - SN4
13 | KORUGE BORU | 487 | Metre | 250 | 121750
DN200 - SN4
14 | Su Monitörü (Yeni Planlanan) | 9 | Adet |  | 0
Türü : Otomatik Uzaktan Kumandalı Su Monitörü
Giriş Çapı : DN100
Çıkış Çapı : 2 x DN 65 Storz
Giriş Bağlantısı : Flanşlı
Çıkış Bağlantısı : Flanşlı
Basınç Sınıfı : 7 bar
Su Debisi : 4000 L/dk
Gövde : Paslanmaz Çelik ASME SA-312 TP316
Montaj Biçimi : Yer Üstü
Açılma : Elle
Onaylar : TSE Onaylı
Yedekler : -
Üretici : Tyco, Viking, TFT
15 | Baskın Alarm Vanası | 9 | Adet | 7500 | 67500
DN150
16 | Çelik Konstrüksiyon Kurulumu | 9 | Takım |  | 0
- Su monitörü için taşıyıcı çelik konstrüksiyon kurulumu,
- Statik hesapların ve gerekli tüm hesapların yapılması, onaylatılması
Not: Aşağıdaki tüm kalemler, yukarıdaki birim fiyatlara dahil olarak teklif edilmelidir:
- Bağlantı elemanları ve yardımcı malzemeler,
- Her türlü boru birleşimi için kaynak işlemi, boru kesimi, delimi vb. işler,
- Yer altı boruları için her türlü dirsek, Te, yivli kep vb. yardımcı malzemeler,
- Yer üstü hortum bağlantı ağızları için kolektör ve manşonlu kaynak imalatı,
-Yapılan yer altı bina girişlerinin mevcut otomatik sprinkler sistemi kolon borularına veya
mevcut kolektörlerine bağlanması, bina girişlerindeki her türlü döşeme kırma ve onarma işleri,
- Borulamanın 1 kat antipas ve en az 2 kat yağlı boya ile boyanması,
- Yer altında kalan kimi çelik boruların PE sargı ile korozyon korumasının yapılması,
-Yeni yapılacak sistemin yangın pompa odasındaki kolektöre bağlanması
- İşin tamamlanması için her türlü çalışma, mühendislik hizmetleri.
|  | GENEL TOPLAM : |  |  | 8303150

## Pres2-3 Çelik Kule
Pres-2 ve Pres-3 - Çelik Yangın Dolabı Sistemi Kurulumu
No |  | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 34 | Ad. |  | 0
2 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 400 | Ad. |  | 0
3 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 400 | Ad. |  | 0
4 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 | 500 | m | 675 | 337500
5 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 700 | m | 430 | 301000
6 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 100 | Ad. | 400 | 40000
7 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 150 | Ad. | 300 | 45000
8 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 150 | Ad. | 300 | 45000
9 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 400 | Ad. |  | 0
10 | Kelebek Vana, DN300 | 4 | Ad. | 4500 | 18000
11 | Kelebek Vana, DN150 | 17 | Ad. | 3000 | 51000
12 | Yangın Hortum Dolabı | 30 | Ad. | 2500 | 75000
13 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 30 | Ad. | 7500 | 225000
14 | Kolektör, DN200 | 2 | Ad. | 8000 | 16000
|  |  | GENEL TOPLAM : |  | 1153500

## Trafo.Su.Püskürtme
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | TRAFO SU PÜSKÜRTME SİSTEMİ | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Su Sprayi Püskürtme Memesi, (Spray Nozul ) 125° | 420 | ad. | 200 | 84000
Türü : Açık (Open
Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay
Malzeme : Pirinç veya Çelik
Püskürtme Yapısı : Konik
Bağlantı : ½” NPT
Aksesuar : Koruma Kapağı
Onay : FM Onaylı
Üretici : Reliable, Tyco, Victaulic, Viking
2 | Baskın Vana İstasyonu, DN 65 | 19 | Adet | 3000 | 57000
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Tahrik Şekli : Elektrik Aktivasyonlu veya Elle
Tahrik Ünitesi : Yangın Algılama Sistemi
Kapanma : Elle Yerinden
Tip : Değişken Basınçlı
Bağlantı : Giriş – Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı
Çapı : DN65
Montaj Biçim : Dik
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
Su Motorlu Gong ve Aksamı, Basınç Anahtarı,
Giriş-Çıkış Manometreleriyle Birlikte
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
3 | Baskın Vana İstasyonu, DN 80 | 2 | Adet | 3500 | 7000
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Tahrik Şekli : Elektrik Aktivasyonlu veya Elle
Tahrik Ünitesi : Yangın Algılama Sistemi
Kapanma : Elle Yerinden
Tip : Değişken Basınçlı
Bağlantı : Giriş – Çıkış Yivli veya Flanşlı Bağlantılı
Çapı : DN80
Montaj Biçim : Dik
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
- Su Motorlu Gong ve Aksamı, Basınç Anahtarı,
Giriş-Çıkış Manometreleriyle Birlikte
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
4 | Baskın Vana Dolabı | 21 | Adet | 2500 | 52500
Tip : Değişken Basınçlı
Uygulama Amacı : Baskın Vanasını Dış Etkilerden Korumak
Malzeme : En Az 2,5-3 mm Çelik Sacdan İmal
Koruma Sınıfı : IP 65 - TSE 3033
Aksesuar : Kapı Üzeri Elle Kumandalı Menfez (30x30 cm)
Diğer Özellikler : İzleme MODÜLERİ İÇİN MONTAJ YERİ (50cm en x 20 cm yük.)
Elektrostatik Epoksi Polyester Toz Boyalı (RAL 3000, 70 μm
İç Tarafta Çelikten İmal Belge Cebi
Elektriksel Topraklama Noktası
4 Yollu Deprem Koruması İçin Çelik Taşıyıcılı
Baskın Vanası Montajı İçin Her Türlü Bağlantı Noktası Hazırlanmış
Her Türlü Boru Giriş Çıkışı İçin (Algılama Hattı vb. ) Delikleri Önceden
Hazırlanmış Montaja Hazır
İmalat Çizimleri Hazırlanmış
Uzaktan Elle Tahrik Vanası İçin Dışarıda Sabitleme Noktası Bulunan
5 | Kelebek Vana, DN 65 | 19 | Adet | 1500 | 28500
Türü : Yivli veya Wafer
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
6 | Kelebek Vana, DN 80 | 2 | Adet | 1750 | 3500
Türü : Yivli veya Wafer
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
7 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN25 | 272 | Metre | 270 | 73440
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
8 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN32 | 10 | Metre | 300 | 3000
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN40 | 36 | Metre | 340 | 12240
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN50 | 320 | Metre | 380 | 121600
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN65 | 522 | Metre | 420 | 219240
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
12 | Dikişli Siyah Çelik Boru DN80 | 30 | Metre | 480 | 14400
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb.
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000
Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
13 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN65 | 57 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
14 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN80 | 6 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
15 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN65 | 76 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
16 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN80 | 8 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
17 | 4 Yollu Boru Askısı | 63 | Adet | 400 | 25200
Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete Müsaade Etmeyen Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj
Elemanlarıyla
Onay : UL Listeli
Üretici : Tolco veya Erico
18 | Sulu Kolektör İmalatı (DN 80) | 13 | Adet | 3500 | 45500
Çap : DN 80
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Giriş-Çıkış : 1xHDPE225 Flanşlı Giriş - 1xDN65 Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TS EN 10217-1
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanıyla
Marka : Borusan veya Çayırova
19 | Sulu Kolektör İmalatı (DN 100) | 1 | Adet | 4000 | 4000
Çap : DN 100
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Giriş-Çıkış : 1xHDPE225 Flanşlı Giriş - 1xDN65 Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN 16
Standardı : TS EN 10217-1
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanıyla
Marka : Borusan veya Çayırova
|  | GENEL TOPLAM : |  |  | 751120

## Sprinkler.Sistemi
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | SPRİNKLER SİSTEMİ | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
A. Melamin Pres - Zımpara ve Boya Hattı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=240) | 11670 | Ad. | 200 | 2334000
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40 K=240 | 34 | Ad. | 750 | 25500
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN65 | 900 | Ad. |  | 0
4 | Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 | 11670 | Ad. |  | 0
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 82 | Ad. |  | 0
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 2285 | Ad. |  | 0
7 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 11135 | Ad. |  | 0
8 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 | 7873 | m | 750 | 5904750
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 34000 | m | 420 | 14280000
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 | 12200 | m | 270 | 3294000
11 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 114 | Ad. | 400 | 45600
12 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 952 | Ad. | 300 | 285600
13 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 365 | Ad. | 300 | 109500
14 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 1612 | Ad. |  | 0
15 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 11670 | Ad. |  | 0
16 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150 | 105 | Ad. | 3000 | 315000
17 | Kelebek Vana, DN300 | 8 | Ad. | 4500 | 36000
18 | Kelebek Vana, DN150 | 34 | Ad. | 3000 | 102000
19 | Akış Anahtarı, DN150 | 34 | Ad. | 1500 | 51000
20 | Yangın Hortum Dolabı | 80 | Ad. | 2500 | 200000
21 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 34 | Ad. | 7500 | 255000
22 | Kolektör, DN200 | 9 | Ad. | 8000 | 72000
B. Variodor Tesisi - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=240) | 7053 | Ad. | 200 | 1410600
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=240 | 17 | Ad. | 750 | 12750
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN65 | 330 | Ad. |  | 0
4 | Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 | 7053 | Ad. |  | 0
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 34 | Ad. |  | 0
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 1199 | Ad. |  | 0
7 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 6570 | Ad. |  | 0
8 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 | 4221 | m | 750 | 3165750
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 19710 | m | 420 | 8278200
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 | 7200 | m | 270 | 1944000
11 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 77 | Ad. | 400 | 30800
12 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 384 | Ad. | 300 | 115200
13 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 173 | Ad. | 300 | 51900
14 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 850 | Ad. |  | 0
15 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 7053 | Ad. |  | 0
16 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150 | 54 | Ad. | 3000 | 162000
17 | Kelebek Vana, DN300 | 4 | Ad. | 4500 | 18000
17 | Kelebek Vana, DN150 | 17 | Ad. | 3000 | 51000
18 | Akış Anahtarı, DN150 | 17 | Ad. | 15000 | 255000
19 | Yangın Hortum Dolabı | 61 | Ad. | 2500 | 152500
19 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 17 | Ad. | 7500 | 127500
20 | Kolektör, DN200 | 6 | Ad. | 8000 | 48000
C. MDF 3 - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=240) | 2422 | Ad. | 200 | 484400
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=240 | 6 | Ad. | 750 | 4500
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN65 | 206 | Ad. |  | 0
4 | Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 | 2422 | Ad. |  | 0
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 12 | Ad. |  | 0
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 587 | Ad. |  | 0
7 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 2321 | Ad. |  | 0
8 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 | 2064 | m | 750 | 1548000
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 6996 | m | 420 | 2938320
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 | 2604 | m | 270 | 703080
11 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 34 | Ad. | 400 | 13600
12 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 177 | Ad. | 300 | 53100
13 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 83 | Ad. | 300 | 24900
14 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 397 | Ad. |  | 0
15 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 2422 | Ad. |  | 0
16 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150 | 18 | Ad. | 3000 | 54000
17 | Kelebek Vana, DN300 | 1 | Ad. | 4500 | 4500
17 | Kelebek Vana, DN150 | 6 | Ad. | 3000 | 18000
18 | Akış Anahtarı, DN150 | 6 | Ad. | 1500 | 9000
19 | Yangın Hortum Dolabı | 28 | Ad. | 2500 | 70000
19 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 6 | Ad. | 7500 | 45000
20 | Kolektör, DN200 | 1 | Ad. | 8000 | 8000
|  |  |  | GENEL TOPLAM : | 49111550

## Konveyör.Sprink
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | KONVEYÖR SPRİNK SİSTEMİ | MARKA | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | 1-BETON SİLO-1-2 REFİNER 1 KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 8 | Ad. | 200 | 1600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 8 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 24 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 6 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 380 | 15960
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 36 | m | 300 | 10800
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 36 | m | 270 | 9720
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 38 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 3000 | 3000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 18 | Ad. |  | 0
2 | 2-BETON SİLO-1-2 REFİNER 2 KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 11 | Ad. | 200 | 2200
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 11 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 3 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 6 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 14 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 6 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 480 | 5760
| Yivli Çelik Boru, DN50 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 380 | 15960
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 36 | m | 300 | 10800
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 3 | m | 270 | 810
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 30 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1750 | 1750
| Akış Anahtarı, DN80 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, | 1 | Ad. | 1250 | 1250
| Islak Alarm Vanası, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 3000 | 3000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 27 | Ad. |  | 0
3 | 3-KAZAN YERDEN YAKIT BESLEME TKF KONVEYÖRLERİ -1
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 3 | Ad. | 200 | 600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 3 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 22 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 30 | m | 380 | 11400
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 300 | 3600
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 1 | m | 270 | 270
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. |  | 0
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 14 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1250 | 1250
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2500 | 2500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 9 | Ad. |  | 0
4 | 4-KAZAN YERDEN YAKIT BESLEME TKF KONVEYÖRLERİ -2
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 8 | Ad. | 200 | 1600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 8 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 24 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 4 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 420 | 17640
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 24 | m | 300 | 7200
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 2 | m | 270 | 540
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 23 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. |  | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2500 | 2500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 18 | Ad. |  | 0
5 | 5-KAZAN YERDEN YAKIT BESLEME TKF KONVEYÖRLERİ -3
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 9 | Ad. | 200 | 1800
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 9 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 48 | m | 420 | 20160
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 30 | m | 300 | 9000
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 2 | m | 270 | 540
| 4 Yollu Boru Askısı, DN | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 27 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2500 | 2500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 21 | Ad. |  | 0
6 | 6-DRUM HAKER - BETON SİLO1-2 KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 25 | Ad. | 200 | 5000
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN80 x DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 25 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 15 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 21 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN100 | Borusan veya Çayırova | 24 | m | 550 | 13200
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 78 | m | 480 | 37440
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 78 | m | 380 | 29640
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 5 | m | 270 | 1350
| 4 Yollu Boru Askısı, DN100 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 60 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN100 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2000 | 2000
| Akış Anahtarı, DN100 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1250 | 1250
| Islak Alarm Vanası, DN100 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 5000 | 5000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 63 | Ad. |  | 0
7 | 7-ORTA KULE DRUM HAKER ARA KONVEYÖR
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 13 | Ad. | 200 | 2600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 11 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 7 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 480 | 5760
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 380 | 15960
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 300 | 12600
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 3 | m | 270 | 810
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 33 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1750 | 1750
| Akış Anahtarı, DN80 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1250 | 1250
| Islak Alarm Vanası, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 3000 | 3000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 33 | Ad. |  | 0
8 | 8-ORTA KULE YÖNLENDİRME KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 13 | Ad. | 200 | 2600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 18 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 7 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 480 | 5760
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 48 | m | 380 | 18240
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 42 | m | 300 | 12600
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 3 | m | 270 | 810
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 35 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN80 (1258 Numaralı Konveyör ile Ortak) | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1750 | 1750
| Akış Anahtarı, DN80 (1258 Numaralı Konveyör ile Ortak) | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1250 | 1250
| Islak Alarm Vanası, DN80 (1258 Numaralı Konveyör ile Ortak) | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 4000 | 4000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 33 | Ad. |  | 0
9 | 9-ORTA KULE - BETON SİLO 3 KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 53 | Ad. | 200 | 10600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN100 x DN65 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 53 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 41 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 32 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN150 | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 675 | 8100
| Yivli Çelik Boru, DN100 | Borusan veya Çayırova | 198 | m | 550 | 108900
| Yivli Çelik Boru, DN65 - 3.6 mm | Borusan veya Çayırova | 192 | m | 420 | 80640
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 11 | m | 270 | 2970
| 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 138 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN150 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 3000 | 3000
| Akış Anahtarı, DN150 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1500 | 1500
| Islak Alarm Vanası, DN150 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 7500 | 7500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 162 | Ad. |  | 0
10 | 10-BETON SİLO-3 REFİNER 3 KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 4 | Ad. | 200 | 800
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 4 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 16 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 3 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 30 | m | 380 | 11400
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 18 | m | 300 | 5400
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 1 | m | 270 | 270
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 16 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2500 | 2500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 9 | Ad. |  | 0
11 | 11-DİSK HAKER VE ORTA KULE AKTARIM KONVEYÖRÜ
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 17 | Ad. | 200 | 3400
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 17 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 18 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 9 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 24 | m | 480 | 11520
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 60 | m | 380 | 22800
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 54 | m | 300 | 16200
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 4 | m | 270 | 1080
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 39 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1750 | 1750
| Akış Anahtarı, DN80 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 3000 | 3000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 42 | Ad. |  | 0
12 | 12-DİSK HAKER ZİNCİRLİ KONVEYÖR
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 14 | Ad. | 200 | 2800
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 14 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 13 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 16 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 8 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 480 | 5760
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 48 | m | 380 | 18240
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 48 | m | 300 | 14400
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 3 | m | 270 | 810
| 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | Link, Erico, Hilti, Tolco, | 1 | Ad. | 400 | 400
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 37 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1750 | 1750
| Akış Anahtarı, DN80 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 4000 | 4000
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 36 | Ad. |  | 0
13 | 13-PANEL KAPI REFİNER KONVEYÖRÜ (PASİF)
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 3 | Ad. | 200 | 600
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 3 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 21 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 24 | m | 380 | 9120
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 12 | m | 300 | 3600
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 1 | m | 270 | 270
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 12 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar |  | Ad. | 750 | 0
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 1 | Ad. | 1000 | 1000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 2500 | 2500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 9 | Ad. |  | 0
14 | 14-GENEL KONVEYÖR SPRİNK
| Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | Reliable, Tyco, Victaulic,Viking | 400 | Ad. | 200 | 80000
| Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40, K=115 | AGF, Giacomini | 30 | Ad. | 750 | 22500
| Branşman Kelepçesi, DN100 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN32 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 400 | Ad. |  | 0
| Yivli Çelik Boru, DN80 - 4 mm | Borusan veya Çayırova | 500 | m | 480 | 240000
| Yivli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 500 | m | 380 | 190000
| Yivli Çelik Boru, DN32 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 500 | m | 300 | 150000
| Yivli Çelik Boru, DN25 - 3.2 mm | Borusan veya Çayırova | 500 | m | 270 | 135000
| Sprinkler Boru Askısı | Hilti, İnka veya Link | 400 | Ad. |  | 0
| Hat Sonu Yıkama Vanası, DN32 | ECA, Duyar | 30 | Ad. | 750 | 22500
| Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 1000 | 30000
| Akış Anahtarı, DN50 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 30 | Ad. | 1000 | 30000
| Islak Alarm Vanası, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 2500 | 75000
| Kelebek Vana, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 1750 | 52500
| Akış Anahtarı, DN80 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 30 | Ad. | 1000 | 30000
| Islak Alarm Vanası, DN80 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 4000 | 120000
| Kelebek Vana, DN100 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 2000 | 60000
| Akış Anahtarı, DN100 | SYSTEM SENSOR, POTTER ROEMER, SAFE SIGNAL | 30 | Ad. | 1250 | 37500
| Islak Alarm Vanası, DN100 | Tyco, Victualic, Viking | 30 | Ad. | 5000 | 150000
| Kollektör DN150 | İMALAT | 15 | Ad. | 5000 | 75000
| Kollektör DN100 | İMALAT | 15 | Ad. | 4000 | 60000
| Kollektör DN65 | İMALAT | 15 | Ad. | 2500 | 37500
| Çelik Konstrüksiyon Uygulama Amacı: Trafolar Sprinkler Boru Desteği Malzeme: En az 6 mm Çelik Sacdan İmal, U ve L Profiller | İMALAT | 500 | Ad. |  | 0
|  |  | GENEL TOPLAM : |  |  | 2343160

## Toz.Ambarı
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | TOZ AMBARI SÖNDÜRME SİSTEMİ | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Kelebek Vana, DN100 (4”) | 1 | Adet | 2000 | 2000
Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi)
Giriş – Çıkış : DN100 (4”)
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida
Somunlarıyla Birlikte
2 | Akış Anahtarı, DN100 | 1 | Adet | 1250 | 1250
3 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN100 (4”) 1 ad. | 1 | Adet | 5000 | 5000
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN100 (4”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
Kapanma : Elle Yerinden
Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı
Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan
Basınç sınıfı : 175 psi
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından
: - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid
Vanası ile
Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana
: - Çapı : ½”
: - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik
: - Renk : RAL 3000
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
: Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu
4 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN100 (4”) | 78 | Metre | 550 | 42900
Çap : DN100 (4”)
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL
3000 Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
5 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) | 108 | Metre | 380 | 41040
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN50 (2”)
6 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN100 | 1 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
7 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi DN100 | 30 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic
8 | Branşman Kelepçesi, DN100 x DN50 | 12 | Adet |  | 0
İşlevi : Borudan Branşman Almak
Türü : Kelepçeli, Boru Üstü Deliğe Geçmeli
Malzeme : Dökme Demir
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : UL Listeli veya FM Onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic veya Eşdeğeri
|  |  |  | GENEL TOPLAM : | 92190

## Pompa.Odası.Sprink
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | POMPA ODASI SPRİNK SİSTEMİ | MARKA | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=80) | Tyco, Victualic, Viking | 6 | Ad. | 200 | 1200
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=80 | AGF, Giacomini | 1 | Ad. | 750 | 750
3 | Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
4 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | Shurjoint, Grinnell, Victaulic | 2 | Ad. |  | 0
5 | Sprinkler Askısı | Hilti, İnka veya Link | 6 | Ad. |  | 0
6 | Sprinkler Askı Çubuğu | Hilti, İnka veya Link | 6 | Ad. |  | 0
7 | Dikişli Çelik Boru, DN50 | Borusan veya Çayırova | 24 | m | 380 | 9120
8 | Dikişli Çelik Boru, DN25 | Borusan veya Çayırova | 18 | m | 270 | 4860
9 | Kelebek Vana, DN50 | Tyco, Victualic, Viking | 1 | Ad. | 1250 | 1250
10 | Akış Anahtarı, DN50 | System Sensor, Potter,Roemer,Safe Sıgnal | 1 | Ad. | 1000 | 1000
|  |  | GENEL TOPLAM : |  |  | 18180

## Otomatik.Köpüklü
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | OTOMATİK KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT İŞÇİLİK | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) | 124 | Adet | 0 | 0
Türü : Açık (Open)
Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay
Malzeme : Pirinç veya Çelik
Püskürtme Yapısı : Konik
Bağlantı : 1/2" NPT
K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI)
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Reliable, Tyco, Viking
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN100 (4”) | 1 | Adet |  | 0
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN100 (4”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
Kapanma : Elle Yerinden
Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı
Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan
Basınç sınıfı : 175 psi
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından
: - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid
Vanası ile
Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana
: - Çapı : ½”
: - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik
: - Renk : RAL 3000
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
: Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
3 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN80 (3”) | 2 | Adet |  | 0
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN80 (3”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
4 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN50 (2”) | 6 | Adet |  | 0
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN50 (2”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
Kapanma : Elle Yerinden
Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı
Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan
Basınç sınıfı : 175 psi
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından
: - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid
Vanası ile
Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana
: - Çapı : ½”
: - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik
: - Renk : RAL 3000
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
: Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
5 | Kelebek Vana, DN100 (4”) | 1 | Adet |  | 0
Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi)
Giriş – Çıkış : DN250 (10”)
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Fivalco, Nibco, Tyco, Victualic
6 | Kelebek Vana, DN80 (3”) | 2 | Adet |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN80 (3”)
7 | Kelebek Vana, DN50 (2”) | 6 | Adet |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN50 (2”)
8 | Boru Desteği | 660 | Adet |  | 0
Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe)
Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda)
Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt)
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun
Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden
Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN100 (4”) | 4 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal
Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj
Elemanlarıyla Birlikte
Onay : FM Onaylı
Üretici : Link, Erico, Hilti, Tolco
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 (3”) | 8 | Adet |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN80 (3”)
10 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 (2”) | 24 | Adet |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak;
Çap : DN50 (2”)
11 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 (4”) | 57 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN100 (4”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : FM Onaylı,UL Listeli
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
11 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 (3”) | 178 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN80 (3”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : FM Onaylı,UL Listeli
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
11 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 (2”) | 360 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Sert (Rigid)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN50 (2”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Onay : FM Onaylı,UL Listeli
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
12 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 (4”) | 6 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN100 (4”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen
Onay : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
12 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 (3”) | 12 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN80 (3”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen
Onay : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
12 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 (2”) | 36 | Adet |  | 0
İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak
Türü : Esnek (Flexible)
Malzeme : Dökme Demir
Çap : DN50 (2”)
Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun)
Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen
Onay : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Shurjoint, Victaulic, Grinnell
13 | 2 Yollu Boru Askısı, (Enine) | 226 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Çelik U-Vida (U-Bolt)
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli
Üretici : Tolco veya Erico
14 | 2 Yollu Boru Askısı, (Boyuna) | 110 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, Link, Inka
15 | Sprinkler Boru Askısı | 660 | Adet |  | 0
Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı
Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Askı Çubuğu : M10
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı
Malzeme : % 0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı,
Muhafaza Bandı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
16 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN100 (4”) | 223 | Metre |  | 0
Çap : DN100 (4”)
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri
Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil
İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL
3000 Yağlı Boya
Üretici : Borusan veya Çayırova
17 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 (3”) | 534 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN80 (3”)
18 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) | 1800 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN50 (2”)
19 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN40 (1 1/2”) | 24 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN40 (11/2 ”)
20 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1”) | 240 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN25 (1”)
21 | Kolektör Revizyonu (DN200) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN200 (8”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1HDPE160 Giriş + 1xDN100(4”) Flanşlı Çıkış + 1xDN80(3”) Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
22 | Yeni Köpük Kolektörü (DN150) (6”) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN150 (6”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1xDN100(4”) Giriş + 2xDN80(3”) Flanşlı Çıkış + 2xDN80(3”) Flanşlı
Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
23 | Küresel Vana, DN25 (1”) | 2 | Adet |  | 0
Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli
Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli
Tahrik : 90, Kollu
Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte
Üretici : ECA veya Duyar
Onay : TSE Onaylı
24 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası | 2 | Adet |  | 0
Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli
Tip : İbreli, Gliserinli tip
Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile
Bağlantı : Dişli Bağlantılı
Onay : TSE Onaylı
25 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 1000 L | 1 | Adet |  | 0
Kullanım : Köpüklü Depolama
Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik
Malzeme : Çelik
- Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
- Hacim : 106 Us Gal (400 L)
- Renk : Kırmızı (RAL 3000)
Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi
Doldurma Kabı
Basınç Emniyet Vanası
Boşaltma Vanası
Uygunluk : EN 13445
Onay : CE 0408, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
26 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 | 1000 | Litre |  | 0
Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi
Karışım Oranı : %3
PH : 6,5…7,5
Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC
Raf Ömrü : En Az 10 yıl
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : TS EN 1568-3, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Solberg
27 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN100 | 1 | Adet |  | 0
Türü : Düşük Genleşme, AR-AFFF
Karışım Oranı : %3
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Chemguard, Tyco, Viking
28 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek
Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli)
Giriş-Çıkış : DN80
Bağlantı Türü : Dişli
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile
Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış)
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
29 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
Giriş – Çıkış : DN80
Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı
Tip : Çalparalı (Swing)
Bağlantı : Flanşlı veya Yivli
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Üretici : Tyco, Viking, Fas
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
30 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 2 | Adet |  | 0
Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli
Giriş – Çıkış : DN80
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
31 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması | 1 | Takım |  | 0
İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak
Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri (2. Kolektör)
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) | 6 | Adet |  | 0
Türü : Açık (Open)
Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay
Malzeme : Pirinç veya Çelik
Püskürtme Yapısı : Konik
Bağlantı : 1/2" NPT
K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI)
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Reliable, Tyco, Viking
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN80 (3”) | 1 | Adet |  | 0
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN80 (3”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
Kapanma : Elle Yerinden
Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı
Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan
Basınç sınıfı : 175 psi
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından
Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile
Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana
: - Çapı : ½”
: - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik
: - Renk : RAL 3000
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
: Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
3 | Kelebek Vana, DN50 | 1 | Adet |  | 0
Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi)
Giriş – Çıkış : DN50 (2”)
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Fivalco, Nibco, Tyco, Victualic
4 | Boru Desteği | 11 | Adet |  | 0
Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe)
Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda)
Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt)
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun
Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden
Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
5 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 (2”) | 2 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal
Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj
Elemanlarıyla Birlikte
Onay : FM Onaylı
Üretici : Link, Erico, Hilti, Tolco
6 | 2 Yollu Boru Askısı, (Enine) | 2 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Çelik U-Vida (U-Bolt)
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli
Üretici : Tolco veya Erico
7 | 2 Yollu Boru Askısı, (Boyuna) | 1 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı :Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, Link, Inka
8 | Sprinkler Boru Askısı | 11 | Adet |  | 0
Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı
Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Askı Çubuğu : M10
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı
Malzeme : % 0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı,
Muhafaza Bandı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) | 12 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN40 (11/2 ”)
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN40 (1 1/2”) | 4 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN40 (11/2 ”)
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1”) | 16 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN25 (1”)
12 | Kolektör Revizyonu (DN200) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN200 (8”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1HDPE160 Giriş + 1xDN100(4”) Flanşlı Çıkış + 1xDN80(3”) Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
13 | Yeni Köpük Kolektörü (DN150) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN150 (6”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1xDN150(6”) Giriş + 1xDN50(2”) Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
14 | Küresel Vana, DN25 (1”) | 2 | Adet |  | 0
Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli
Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli
Tahrik : 90, Kollu
Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte
Üretici : ECA veya Duyar
Onay : TSE Onaylı
15 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası | 2 | Adet |  | 0
Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli
Tip : İbreli, Gliserinli tip
Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile
Bağlantı : Dişli Bağlantılı
Onay : TSE Onaylı
16 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı - 200 L | 1 | Adet |  | 0
Kullanım : Köpüklü Depolama
Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik
Malzeme : Çelik
- Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
- Hacim : 106 Us Gal (400 L)
- Renk : Kırmızı (RAL 3000)
Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi
Doldurma Kabı
Basınç Emniyet Vanası
Boşaltma Vanası
Uygunluk : EN 13445
Onay : CE 0408, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
17 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 | 200 | Litre |  | 0
Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi
Karışım Oranı : %3
PH : 6,5…7,5
Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC
Raf Ömrü : En Az 10 yıl
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : TS EN 1568-3, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Solberg
18 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN100 | 1 | Adet |  | 0
Türü : Düşük Genleşme, AR-AFFF
Karışım Oranı : %3
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Chemguard, Tyco, Viking
19 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek
Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli)
Giriş-Çıkış : DN80
Bağlantı Türü : Dişli
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile
Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış)
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
20 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
Giriş – Çıkış : DN80
Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı
Tip : Çalparalı (Swing)
Bağlantı : Flanşlı veya Yivli
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Üretici : Tyco, Viking, Fas
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
21 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 2 | Adet |  | 0
Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli
Giriş – Çıkış : DN80
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
22 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması | 1 | Takım |  | 0
İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak
Malzeme Listesi ve Teknik Özellikleri (3. Kolektör)
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) | 46 | Adet |  | 0
Türü : Açık (Open)
Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay
Malzeme : Pirinç veya Çelik
Püskürtme Yapısı : Konik
Bağlantı : 1/2" NPT
K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI)
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Reliable, Tyco, Viking
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN80 (3”) | 2 | Adet |  | 0
Tür : Diyaframlı veya Klapeli
Çapı : DN80 (3”)
Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle
Kapanma : Elle Yerinden
Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı
Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan
Basınç sınıfı : 175 psi
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından
: - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid
Vanası ile
Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana
: - Çapı : ½”
: - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik
: - Renk : RAL 3000
Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte
: Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Victaulic, Viking
3 | Kelebek Vana, DN50 | 1 | Adet |  | 0
Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi)
Giriş – Çıkış : DN50 (2”)
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
3 | Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN40 | 1 | Adet |  | 0
Tüm kazı,kumlama,beton,asfalt,kepçe,jsb vb. işler işverene aittir.
Gözetleme Camı : Vardır
Manometre : 0-20 Bar, Gliserinli ve Kesme Vanalı
Üretici : AGF, Giacomini veya Eşdeğeri
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
4 | Boru Desteği | 23 | Adet |  | 0
Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe)
Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda)
Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt)
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun
Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden
Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
5 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 (3”) | 2 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal
Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj
Elemanlarıyla Birlikte
Onay : FM Onaylı
Üretici : Link, Erico, Hilti, Tolco
6 | 2 Yollu Boru Askısı, (Enine) | 11 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Çelik U-Vida (U-Bolt)
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli
Üretici : Tolco veya Erico
7 | 2 Yollu Boru Askısı, (Boyuna) | 6 | Adet |  | 0
Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik
Hareketlere Karşı Korumak
Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik
Askı Çubuğu : DN 25 Boru
Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi
Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı
Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama
ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, Link, Inka
8 | Sprinkler Boru Askısı | 99 | Adet |  | 0
Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı
Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25)
Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal
Askı Çubuğu : M10
Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı
Malzeme : % 0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik
Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg
Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı,
Muhafaza Bandı
Onay : TSE Onaylı
Üretici : Hilti, İnka veya Link
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 (3”) | 450 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN80 (3”)
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN40 (1 1/2”) | 12 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN40 (11/2 ”)
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1”) | 96 | Metre |  | 0
Yukarıdaki gibi ancak
Çap : DN25 (1”)
12 | Kolektör Revizyonu (DN200) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN200 (8”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1HDPE160 Giriş + 1xDN100(4”) Flanşlı Çıkış + 1xDN80(3”) Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
13 | Yeni Köpük Kolektörü (DN150) | 1 | Adet |  | 0
Çap : DN150 (6”)
Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru
Boy : 4 m
Giriş-Çıkış : 1xDN150(6”) Giriş + 1xDN80(3”) Flanşlı Çıkış
Basınç Sınıfı : PN16
Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı
İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile
Üretici : Borusan veya Çayırova
Onay : TSE Onaylı
14 | Küresel Vana, DN25 (1”) | 2 | Adet |  | 0
Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli
Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli
Tahrik : 90, Kollu
Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte
Üretici : ECA veya Duyar
Onay : TSE Onaylı
15 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası | 2 | Adet |  | 0
Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli
Tip : İbreli, Gliserinli tip
Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile
Bağlantı : Dişli Bağlantılı
Onay : TSE Onaylı
16 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 400 L | 1 | Adet |  | 0
Kullanım : Köpüklü Depolama
Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik
Malzeme : Çelik
- Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
- Hacim : 106 Us Gal (400 L)
- Renk : Kırmızı (RAL 3000)
Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi
Doldurma Kabı
Basınç Emniyet Vanası
Boşaltma Vanası
Uygunluk : EN 13445
Onay : CE 0408, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
17 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 | 400 | Litre |  | 0
Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi
Karışım Oranı : %3
PH : 6,5…7,5
Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC
Raf Ömrü : En Az 10 yıl
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : TS EN 1568-3, UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Solberg
18 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN100 | 1 | Adet |  | 0
Türü : Düşük Genleşme, AR-AFFF
Karışım Oranı : %3
Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Chemguard, Tyco, Viking
19 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek
Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli)
Giriş-Çıkış : DN80
Bağlantı Türü : Dişli
Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı
Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile
Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış)
Onaylar : UL Listeli, FM onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
20 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 1 | Adet |  | 0
Giriş – Çıkış : DN50
Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı
Tip : Çalparalı (Swing)
Bağlantı : Flanşlı veya Yivli
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Üretici : Tyco, Viking, Fas
Onaylar : UL Listeli, FM Onaylı
21 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun | 2 | Adet |  | 0
Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli
Giriş – Çıkış : DN50
Montaj Biçimi : Dik veya Yatay
Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile
Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli
Basınç Sınıfı : En Az 175 psi
Gösterge : Konum Gösteren İbreli
Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte
Onay : UL Listeli, FM Onaylı
Üretici : Tyco, Viking, Fas
22 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması | 1 | Takım |  | 0
İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak
22 | Drenaj Vanası | 1 | Adet |  | 0
DN50
Not: Şartname gereklerine göre her türlü yardımcı malzemeler, işçilik, nakliye, kaldırma makineleri
ve mühendislik hizmetleri, birim fiyatların içerisinde düşünülecektir. bu kalemler, aşağıdakilerle
sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:
- İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma bağlantı elemanları, yardımcı malzemeler, işçilik
hizmetleri
- Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri
- Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları
- Fittings, kaynak, sızdırmazlık malzemeleri
- Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri
- Karotla delme, onarım vb. işin gerektirdiği tüm inşa işler
- Etiketleme ve işaretleme
İşin tamamlanması İçin gerekli Her Türlü tesisat malzemesi
- İmalat çizimlerinin (shop drawings ve as-built çizimleri) hazırlanması
- Gerekli tüm hesaplamaların (hidrolik, statik vb.) yapılması
- Deneme ve işletmeye alma çalışmaları ve bu çalışmalar için gerekli malzemeler (köpük dahil)
Şartname gereklerine göre Her Türlü mühendislik hizmetleri
- İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma ve ekipman
Çizimlerde gösterilen ancak Malzeme listesinde belirtilmeyen tüm malzemeler
- İşveren izninde ilgili sistemlerin kurulması adına tüm değişiklerin/yer değiştirmelerin yapılması,
çalışır şekilde bırakılması
- İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, inşa çalışmalar, kazı, dolgu, kırma,
delme ve onarım İşleri,
- Tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar ve şartname gereklerine göre her türlü
mühendislik hizmetleri,
|  | GENEL TOPLAM : |  |  | 0

## Yangın.Durdurucu
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-UC YANGIN TESİSATI TEKLİFİ
No | PASİF YANGIN DURDURUCU | MARKA | Miktar | Birim | BİRİM FİYAT MALZEME | TOPLAM FİYAT İŞÇİLİK
1 | Akrilik Mastik CP 606 Yangın Durdurucu Akustik Mastik - 580ml Beyaz | HİLTİ / FISCHER | 369 | Adet | 0 | 0
2 | İntümesan Mastik FS ONE Max Yangın Durdurucu İntümesan Mastik- Sosis | HİLTİ / FISCHER | 126 | Adet |  | 0
3 | Köpük CP 660 Yangın Durdurucu Köpük | HİLTİ / FISCHER | 432 | Adet |  | 0
4 | Harç CP 636 Yangın Durdurucu Harç | HİLTİ / FISCHER | 99 | Adet |  | 0
5 | Sonsuz Sargı CP 648-E-W45/1.8" Yangın Durdurucu Çoklu Sargı - 10 metre | HİLTİ / FISCHER | 36 | Adet |  | 0
6 | Panel Boyası CP 673 Yangın Durdurucu Taşyünü Panel Boyası | HİLTİ / FISCHER | 45 | Adet |  | 0
|  |  | GENEL TOPLAM : |  |  | 0