## İCMAL
FIRMA-C ENTEGRE SAHA-ALTI TESİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ TEMİNİ-MONTAJ,TEST & DEVREYE ALMA İŞİ
İCMAL SAYFASI- İŞÇİLİK
Bölge No | KAPSAM
1 | Hidrant Sistemi | 497500
2 | Yangın Pompa Odası | 388103
3 | Konveyör | 102700
4 | Sprinkler Sistemi | 29327215
5 | İdari Bina | 236350
6 | Metanol Köpük | 0
7 | Otomatik köpük | 0
8 | Yangın Durdurucu | 0
9
| TOPLAM MALİYET: | 30551868

## hidrant
HİDRANT SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAY | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
1 | Dış Saha Yerüstü Hidrantı (Mevcut) | 19 | Ad | KAPSAM DIŞI
2 | Dış Saha Yerüstü Hidrantı (Yeni Planlanan) Türü : Yer Üstü Hidrantı Giriş Çapı : DN100 Çıkış Çapı : 2 x DN 65 Storz Giriş Bağlantısı : Flanşlı Çıkış Bağlantısı : Flanşlı Montaj Biçimi : Yer Üstü Açılma : Elle Aksesuarlar : 1 adet Açma Anahtarı ve Hidrant Dirseği ile Onaylar : TSE Onaylı Yedekler : - | 2 | Ad |  | TSE | 5000 | 10000
3 | Hidrant Koruyucu İmalatı (Yeni Planlanan) Türü : Yer Üstü, Çelik Yere Sabitlenmiş Ayak Koruma : Dış Hava Koşullarına, Paslanmaya Dayanıklı ve Korumalı Montaj Yeri : Hidrant Yakınına Malzeme : DN 80 Borudan İmal Renk : Sarı ve Siyah Boyalı | 2 | Ad
4 | Yerüstü Hidrant Dolabı (Yeni Planlanan) Türü : Yer Üstü, Ayaklı Koruma : Dış Hava Koşullarına Dayanıklı ve Korumalı Montaj Yeri : Hidrant Yakınına Malzeme : Fosfatlanmış Galvanize Saç (Üzeri Epoksi Kaplı) Renk : RAL3000 Kırmızı Aksesuarlar : 1 adet Hidrant Açma Anahtarı, 2 adet DN65 PVC Kaplı 30 m Bez Hortum ve Tekerli ve 2 adet Ayarlı Nozul ve Nozul Tutturma Kelepçesiyle Onaylar : TSE Belgeli Yedekler : - | 2 | Ad |  | TSE | 2500 | 5000
5 | Yükselen Milli Vana (OS&Y Vana) (Yeni Planlanan) DN150 | 1 | Ad |  |  | 4500 | 4500
6 | PE Yeraltı Yangın Suyu Borusu, (DN180 )(Yeni Planlanan) Malzeme : PE-100 (HDPE), SDR 11 Çap : DN 180 Basınç Sınıfı : PN 16 Ek Türü : Elektrofüzyon veya Alın Kaynaklı Ek veya Fittings : Her Türlü Yardımcı Malzeme ve Fittings Dahil Uygunluk : TS 418-2 EN 12201-2 | 850 | m |  |  | 400 | 340000
7 | Su Monitörü (Mevcut) | 9 | Ad | KAPSAM DIŞI
8 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu, (DN150) (Yeni Planlanan) - 5mm Türü : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı Boya Çap : DN 150 Basınç Sınıfı : PN 16 Ek veya Fittings : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak vb. Uygunluk : TSE EN 10255 Orta Seri | 60 | m |  | TSE | 500 | 30000
9 | Dikişli Siyah Çelik Yangın Suyu Borusu, (DN100) (Yeni Planlanan) - 4.5 mm Türü : Yukardakinin aynısı Çap : DN 100 | 200 | m |  | TSE | 540 | 108000
10 | ø400 , tek parça ,2000 mm /ad ,400 doz yüksek dayanımlı betondan vibratör tekniğiyle üretilmiş entegre contalı Büz beton | 0 | ad |  | TS,EN
GENEL TOPLAM : | [6 empty] | 497500

## pompa
NOT : MEVCUT POMPALAR ÇIKARILARAK YENİ POMPALAR MINTE EDİLECEK.
YANGIN POMPA ODASI
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAY | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
1 | Dizel Motorlu Yangın Pompası Türü : Tek Kademeli, Yatay, Ayrılabilir Gövdeli (Horizontal Split-Case) Anma Debisi (Rated Flow) : 2500 gpm Anma Basıncı (Rated Head): 175 psi Kapalı Basma Basıncı : En Fazla 245 psi (Shut-Off Head) Motor Dönüş Yönü : Saat Yönünde (Clockwise) Uygunluk : NFPA 20'ye Uygun Gövde : Eksenel Bölünmüş Tip ve Dökme Demir Dizel Motor Türü : Yatay Milli Dizel Motor Soğutması : Su Soğutmalı (Basma Hattı Yangın Suyu) Yakıt Deposu : Kapasitesi NFPA 20’ye Uygun, Seviye Göstergeli Yakıt Deposu Nefesliği : Şapkalı Tip, Korozyon Dayanımlı İçindekiler : Yakıt Deposu, Egzoz, 2 Tk. Kuru Tip Akü, Motor Soğutma Hattı, Manometreler, Hava Atma Ventili, | 2 | Ad |  | UL-FM | 40000 | 80000 | 10
2 | Dizel Motorlu Yangın Pompası Kontrol Paneli Türü : Mikroişlemcili Koruma Sınıfı : Tam Kapalı ve Sızdırmaz Koruma (NEMA 4) Güç Beslemesi : 380 VAC/3-Ph//50Hz İçindekiler : Basınç Kumanda Cihazı, Yedek ve Asıl Aküler, Devresi, Otomatik Zaman Saati, Sistem Basıncı Kayıt Cihazı, Test Devresi, Min. Çalışma Süresi Zamanlayıcısı | 2 | Ad |  | UL-FM | 40000 | 80000
3 | Elektrik Motorlu Kaçak Pompası (Jokey Pompa) Türü : Dikey Milli, Çok Kademeli Anma Debisi : 25 gpm Anma Basıncı : 185 psi Elektrik Motor : ODP İçindekiler : Emniyet Ventili, Manometreler, Hava Atma Ventili | 1 | Ad |  | UL-FM | 20000 | 20000
4 | Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası (Jokey Pompa) Kontrol Paneli Türü : Röleli Koruma Sınıfı : Tam Kapalı ve Sızdırmaz Koruma (NEMA 4) Gücü : Pompaya Uygun Olarak Seçilmiş İçindekiler : Basınç Kumanda Cihazı, Min. Çalışma Süresi Zamanlayıcısı, Çalışma Süresi Toplayıcısı (Totaliser) | 1 | Ad |  | " | 20000 | 20000
5 | Yükselen Milli Vana (OS&Y Valve) Çap : DN 250 Vana Türü : Yükselen Milli Sürgülü Bağlantı Türü : Flanşlı Basınç Sınıfı : 175 psi Açılma : Volanlı Malzeme : - Vana Gövdesi : Dökme Demir - Disk : EPDM Kaplamalı Döküm Demir Aksesuarlar : İzleme Anahtarlı (TKÇY) | 2 | Ad |  | UL-FM | 6000 | 12000
6 | Yükselen Milli Vana (OS&Y Valve) Yukarıdaki gibi ancak; Giriş – Çıkış : DN 32 | 1 | Ad |  | UL-FM | 600 | 600
7 | Çek Vana Giriş – Çıkış : DN 250 Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı Basınç Sınıfı : 300 psi Montaj Biçimi : Dik veya yatay | 2 | Ad |  | UL-FM | 4000 | 8000
8 | Çek Vana Yukarıdaki gibi ancak; Giriş – Çıkış : DN 100 | 1 | Ad |  | UL-FM | 2200 | 2200
9 | Çek Vana Yukarıdaki gibi ancak; Giriş – Çıkış : DN 32 | 1 | Ad |  | UL-FM | 600 | 600
10 | Basınç Rahatlatma Vanası (Pressure Relief Valve) Çap : DN 150 Bağlantı Türü : Flanşlı Basınç Sınıfı : 300 psi | 2 | Ad |  | UL-FM | 3000 | 6000
10 | waste cone, size 6” x 10 Çap : DN 150 x DN250 Bağlantı Türü : Flanşlı | 0 | Ad |  | UL/FM
11 | Kelebek Vana, DN 250 Giriş – Çıkış : DN 250 Bağlantı : Wafer Tip Basınç Sınıfı : 300 psi Montaj Biçimi : Dik-Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve 2 adet Bağlantı Kelepçesi ile | 2 | Ad |  | UL-FM | 4000 | 8000
12 | Kelebek Vana, DN 200 Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN 200 | 3 | Ad |  | UL-FM | 3500 | 10500
13 | Test Akış Ölçme Cihazı Türü : Annubar veya Venturi Giriş – Çıkış : DN 200 Gösterge : 0-2500 gpm İşletme Basıncı : En Fazla 20 Bar (300 psi) | 1 | Ad |  | UL-FM | 3500 | 3500
14 | İtfaiye Bağlantı Ağzı İşlevi : Yangın Suyu Sistemine İtfaiye Aracıyla Dışarıdan Yangın Suyu Beslemesini Sağlamak Çıkış Bağlantıları : DN 65 x DN 65 Arka Bağlantısı : DN 100 Aksesuarlar : Çıkış Ağızlarını Koruyucu Kapak, Bronz Duvar Rozeti ve 2 adet - DN 65 Storz Adaptörlü | 1 | Ad |  | UL-FM | 2500 | 25003
15 | Otomatik Damlatma Vanası İşlevi : Boru İçinde Kalan Suyu Boşaltma Malzeme : - Gövde: Bronz - Küre: Paslanmaz Çelik veya Pirinç Tip : Otomatik, Yaylı Giriş : DN 15 Dişli | 1 | Ad |  | UL-FM | 300 | 300
16 | Küresel Vana Giriş-Çıkış : DN 25, Dişli Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli Tahrik : 90°, Kollu Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte | 2 | Ad |  | TSE | 500 | 1000
17 | Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, Esnek İşlevi : Boru Üzerinde Esnek Bağlantı Noktası Oluşturmak, Çap : DN 250 Türü : Esnek (Flexible) Malzeme : Demir Döküm Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun | 4 | Ad |  | UL-FM
18 | 0-20 Bar Manometre ve Kesme Vanası Gösterge Aralığı : 0-20 Bar Göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli Tip Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile Bağlantı : Dişli Bağlantılı | 1 | Ad |  | TSE | 400 | 400
19 | Boru Desteği Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda) Sabitleme Malzemesi : M14 U-Vida (U-Bolt) | 30 | Ad
20 | Paslanmaz Çelik Boru Çap : DN 15 Basınç Sınıfı : PN 16 Aksesuar : DN 15 Şiber Vana, DN 15 Çek Vana, Fittingsler Standardı : TSE EN 10216-5, | 40 | m |  | TSE | 200 | 8000
21 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN 250- 5mm Çap : DN 250 Basınç Sınıfı : PN 16 Standardı : TS EN 10217-1’e Uygun Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi için Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş Vb. Dâhil İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı boya | 50 | m |  | TSE | 1000 | 50000
22 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN 200- 5 mm | 40 | m |  | TSE | 750 | 30000
23 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN32 | 15 | m |  | TSE | 300 | 4500
24 | Kolektör İmalatı (DN300) Çap : DN 300 Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 4 m Giriş-Çıkış : 2 x DN250 + 1 x DN32 Flanşlı Giriş – 2 x HDPE180 + 1 x DN100 Flanşlı Çıkış 1 x DN32 (Gider Vanası), 1 x DN25 (Manometre) Kaynaklı Bağlantı Basınç Sınıfı : PN 16 Standardı : TS EN 10217-1 İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad |  |  | 10000 | 10000
25 | Vorteks Plakası Boyutlar : 40 cm x 40 cm Çap : DN 250 Malzeme : Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik | 2 | Ad
26 | Duvar Tipi Eksenel Egzoz Fanı El ile ve dizel pompanın devreye girmesi ile çalışacak şekilde aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Debi : 2000 m³/h Cihaz Dışı Basınç Kaybı : 50 Pa Malzeme : Galvaniz Çelik Gövde, Alüminyum Döküm Fan Motor : Direk akuple, 0,15 kW, 220V/1Ph/50Hz Özellikleri : Motor Korumalı, Koruma Kafesi ile Aksesuar : Geri Dönüşsüz (Backdraft) Damperli | 1 | tk. |  |  | 4000 | 4000
27 | Geri Dönüşsüz (Backdraft) Damper Kullanım Yeri : Egzoz Fanı için Taze Hava Sağlamak Malzeme : 1,2 mm Galvaniz Çelik Plaka Boyut : 20 cm x 20 cm Montaj Şekli : Yerden 50 cm Yükseklikte | 1 | tk.
28 | Oda Tipi Termostat Ortam sıcaklığının 10°C’nin altına düşmesi durumunda alarm bilgisi alınacaktır. Sıcaklık Aralığı : 0, 50 °C | 1 | tk.
29 | Pompa Odası Gider Sistemi Pompa odasına çizimlerde belirtildiği şekilde yer süzgeci kurulumlarıyla en az %4 eğimle doğal cazibeyle oda dışına atılması | 1 | Tk
30 | Şamandıralı Seviye Kontrol Vanası Giriş – Çıkış : DN 100 Bağlantı : Flanşlı Basınç Sınıfı : PN 10 Malzeme : Sfero Döküm | 2 | Ad |  |  | 1500 | 3000
31 | Su Seviye Gösterge Hortumu ve Aksesuarları Temini Çap : DN 15 Basınç Sınıfı : PN 10 Standardı : TS 8507’e Uygun Et Kalınlığı : En az 1,2 mm - şeffaf Yardımcı Malzeme : Gösterge gerekli her türlü dirsek, hortum kelepçesi , duvara montaj aparatı, boşaltma vanası vb. dâhil | 2 | Ad |  | TSE | 500 | 500
32 | Bağlantı Elemanları ve Yardımcı Malzemeler Her türlü bağlantı elemanları, tesisat malzemeleri, Sabitleme amaçlı imalat ve hazır elemanları, Fittings, kaynak, sızdırmalık malzemeleri, Korozyona karşı koruyucular, tesisat boya işleri, Etiketleme ve işaretlemeleri, montaj kutuları, gider aparatları, Klemens, bağlantı kutusu, kablo ve kablolama işleri metal kondüit, Kablo tavası, kablo giriş çıkış işaretleri, Egzost borulaması, paslanmaz çelik boru ile yakıt tankı besleme-geri dönüş borulaması ve çevre ekipmanları, Havalık borulaması, soğutma suyu borulaması ve gideri, Kalıcı gider borulaması, Beton pompa kaidesi yapımı,(hariç) İşin tamamlanması için gerekli her türlü tesisat malzemesi, inşai kırma, delme ve onarım işleri, Tekniğine uygun işin yapımı için çalışmalar ve şartname gereklerine göre her türlü mühendislik hizmetleri, İşin gerçekleştirilmesi için her türlü çalışma. | 1 | SET
33 | Pompaların ilk devrye Alımı ücretsiz olup.Talep dahilinde diğer servis daveti | 0 | Gün/Adam
GENEL TOPLAM : | [6 empty] | 388103

## sprinkler
SPRINKLER SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAY | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
A. FIRMA-C Entegre SAHA-ALTI Tesisi - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
| Branşman Kelepçesi, DN150 x DN50 | 0 | Ad. |  | UL/FM | 0 | 0
| Branşman Kelepçesi, DN50 x DN25 | 0 | Ad. |  | UL/FM
| Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 0 | Ad. |  | UL/FM
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık K=240) Türü : ESFR K Faktörü : Metrik K=240 Montaj Biçimi : Sarkık Malzeme : Pirinç Açılma Sıcaklığı : 79ºC Sıcaklık Elemanı : Ergiyen Metalli veya Cam Tüplü Bağlantı : DN20 Dişli – Düşürücü Manşon ile Yedek : 10 Ad. (Dahil) – Orijinal Yedek Kutusu ve Spr. Anahtarı ile | 9213 | Ad. |  | UL/FM | 200 | 1842000
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN32 veya DN50 K=240 Gözetleme Camı : Vardır Manometre : 0-20 Bar, Gliserinli ve Kesme Vanalı | 26 | Ad. |  | UL/FM | 600 | 15600
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN65 İşlevi : Borudan Branşman Almak Türü : Kelepçeli, Boru Üstü Deliğe Geçmeli Malzeme : Dökme Demir Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) | 998 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN65 x DN25 İşlevi : Borudan Branşman Almak Türü : Kelepçeli, Boru Üstü Deliğe Geçmeli Malzeme : Dökme Demir Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) | 9213 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 52 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN200 | 1667 | Ad. |  | UL/FM
7 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 3834 | Ad. |  | UL/FM
8 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 11334 | Ad. |  | UL/FM
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN200 - 5 MM | 5000 | m |  | TSE | 750 | 3750000
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 5 MM | 6500 | m |  | TSE | 675 | 4387500
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 34000 | m |  | TSE | 430 | 14620000
12 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 | 10000 | m |  | TSE | 270 | 2700000
13 | Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boru, HDPE160 | 30 | m |  | TSE | 500 | 15000
14 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete Müsaade Etmeyen Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla | 52 | Ad. |  | FM | 400 | 20800
15 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 408 | Ad. |  | FM | 300 | 122400
16 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 186 | Ad. |  | FM | 300 | 55800
17 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 2413 | Ad. |  | TSE
18 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 9213 | Ad. |  | TSE
19 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150 ,REDÜKTÖRLÜ,KV-7 | 78 | Ad. |  | TSE
20 | Kelebek Vana, DN150 Türü : Yivli veya Wafer Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Basınç Sınıfı : En Az 300 psi Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 78 | Ad. |  | UL/FM | 3000 | 234000
21 | Akış Anahtarı, DN150 | 78 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 78000
22 | Yangın Hortum Dolabı, Yarı-Sert Hortumlu Türü : 1,5 mm DKP Sac Kapak ve Gövde, 6 kg ABC KKT Taşınabilir Söndürücü Giriş Çapı : DN50 Storz Kaplinli Vana ve DN50-DN25 Adaptör Hortum Çapı : DN25 Sert veya Yarı Sert (EN 694‘e Uygun) Hortum Uzunluğu : 30 m Nozul : Ayarlanabilir Renk : Kırmızı (RAL 3001) Montaj Tipi : Sıva Üstü | 65 | Ad. |  | TSE, EN671-1 | 2500 | 162500
23 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 26 | Ad. |  | UL/FM | 7500 | 195000
24 | Kolektör, DN200 Çap : DN 200 Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Uzunluk : 4 m Basınç Sınıfı : PN 20 Standardı : TS EN 10217-1 İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanıyla | 6 | Ad. |  |  | 6000 | 36000
C. FIRMA-C Entegre SAHA-ALTI Eski Talaş Depo - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=115),68°C,BR | 180 | Ad. |  | UL/FM | 200 | 36000
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=115, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 1000
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN50 | 36 | Ad. |  | UL/FM
4 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 6 | Ad. |  | UL/FM
5 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 51 | Ad. |  | UL/FM
6 | Dişli Siyah Çelik Boru, DN50 | 460 | m |  | TSE | 380 | 174800
7 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 5 MM | 152 | m |  | TSE | 675 | 102600
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 2 | Ad. |  | FM | 400 | 800
9 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 10 | Ad. |  | FM | 300 | 3000
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 4 | Ad. |  | FM | 300 | 1200
11 | Sprinkler Boru Askısı, DN50 | 180 | Ad. |  | TSE
12 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 24 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150,REDÜKTÖRLÜ,KV-7 | 3 | Ad. |  | TSE | 3000 | 9000
14 | Kelebek Vana, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 3000 | 3000
15 | Akış Anahtarı, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 1000
16 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 7500 | 7500
17 | Kolektör, DN200 | 1 | Ad. |  |  | 8000 | 8000
18 | Yangın Hortum Dolabı | 2 | Ad. |  | TSE Onaylı, EN 671-1’e Uygun | 2500 | 5000
D. FIRMA-C Entegre SAHA-ALTI Ahşap Talaş Toz Deposu - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=115),68°C,BR | 720 | Ad. |  | UL/FM | 200 | 144000
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=115, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 1000
3 | Branşman Kelepçesi, DN150 x DN50 | 60 | Ad. |  | UL/FM
4 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 10 | Ad. |  | UL/FM
5 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 | 73 | Ad. |  | UL/FM
6 | Dişli Siyah Çelik Boru, DN50 | 1073 | m |  | TSE | 380 | 407740
7 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 5 MM | 217 | m |  | TSE | 675 | 146475
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN150 | 2 | Ad. |  | UL/FM | 400 | 800
9 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Enine) | 16 | Ad. |  | UL/FM | 300 | 4800
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN150 (Boyuna) | 8 | Ad. |  | UL/FM | 300 | 2400
11 | Sprinkler Boru Askısı, DN50 | 360 | Ad. |  | TSE
12 | Sprinkler Boru Askısı, DN150 | 34 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN150 ,REDÜKTÖRLÜ,KV-7 | 1 | Ad. |  | TSE | 3000 | 3000
14 | Kelebek Vana, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 3000 | 3000
15 | Akış Anahtarı, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 1000
16 | Islak Alarm Vanası, DN150 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 7500 | 7500
17 | Kolektör, DN200 | 1 | Ad. |  |  | 8000 | 8000
18 | Yangın Hortum Dolabı | 4 | Ad. |  | TSE Onaylı, EN 671-1’e Uygun | 2500 | 10000
GENEL TOPLAM : | [6 empty] | 29327215
"

## idari bina
SPRINKLER SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAYLAR | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
B. FIRMA-C Entegre SAHA-ALTI İdari Bina Tesisi - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=80),BR | 150 | Ad. |  | UL/FM | 200 | 30000
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, (Sarkık, K=80),WT | 0 | Ad. |  | UL/FM
1 | Sprinkler Flex ve seti,1"-500 | 0 |  |  | FM/VDS
1 | Sprinkler Rozet-WT | 0 |  |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=80, DN32 | 4 | Ad. |  | UL/FM | 600 | 2400
3 | Branşman Kelepçesi, DN125 x DN25 | 124 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN125 x DN32 | 4 | Ad. |  | UL/FM
5 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN25 | 4 | Ad. |  | UL/FM
6 | Branşman Kelepçesi, DN125 x DN40 | 8 | Ad. |  | UL/FM
7 | Branşman Kelepçesi, DN40 x DN25 | 8 | Ad. |  | UL/FM
8 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN125 | 2 | Ad. |  | UL/FM
9 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 | 15 | Ad. |  | UL/FM
10 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 21 | Ad. |  | UL/FM
11 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN125 | 4 | Ad. |  | UL/FM
12 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 | 390 | m |  | TSE | 270 | 105300
13 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN32 | 12 | m |  | TSE | 300 | 3600
14 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN40 | 16 | m |  | TSE | 340 | 5440
15 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 | 19 | m |  | TSE | 380 | 7220
16 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 | 45 | m |  | TSE | 430 | 19350
17 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN80 | 63 | m |  | TSE | 480 | 30240
18 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN125 | 10 | m |  | TSE | 600 | 6000
19 | 4 Yollu Boru Askısı, DN125 | 2 | Ad. |  | FM | 400 | 800
20 | 2 Yollu Boru Askısı, DN40 (Enine) | 3 | Ad. |  | FM | 300 | 900
21 | 2 Yollu Boru Askısı, DN50 (Enine) | 3 | Ad. |  | FM | 300 | 900
22 | 2 Yollu Boru Askısı, DN65 (Enine) | 4 | Ad. |  | FM | 300 | 1200
23 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 9 | Ad. |  | FM | 300 | 2700
24 | 2 Yollu Boru Askısı, DN50 (Boyuna) | 1 | Ad. |  | FM | 300 | 300
25 | 2 Yollu Boru Askısı, DN65 (Boyuna) | 4 | Ad. |  | FM | 300 | 1200
26 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 1 | Ad. |  | FM | 300 | 300
27 | Sprinkler Boru Askısı, DN25 | 140 | Ad. |  | TSE
28 | Sprinkler Boru Askısı, DN32 | 8 | Ad. |  | TSE
29 | Sprinkler Boru Askısı, DN40 | 4 | Ad. |  | TSE
30 | Sprinkler Boru Askısı, DN50 | 6 | Ad. |  | TSE
31 | Sprinkler Boru Askısı, DN65 | 8 | Ad. |  | TSE
32 | Sprinkler Boru Askısı, DN80 | 15 | Ad. |  | TSE
33 | Kelebek Vana, DN125 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 2500 | 2500
34 | Akış Anahtarı, DN125 | 4 | Ad. |  | UL/FM | 1000 | 4000
35 | Islak Alarm Vanası, DN125 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 6000 | 6000
36 | Kolektör, DN150 | 1 | Ad. | İMALAT |  | 6000 | 6000
|  |  |  | GENEL TOPLAM : |  |  | 236350

## metanol köpük
METANOL TANKLARI OTOMATİK KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAYLAR | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
0 | Su Püskürtme Memesi, Foam Nozul Türü : Açık (Open),Aspirate Montaj Biçimi : pendent Malzeme : Pirinç Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 41 Metrik (2.8 ANSI) | 0 | Ad |  | UL/FM | 0 | 0
1 | Su Püskürtme Memesi, Spray Nozul Türü : Açık (Open) Montaj Biçimi : açılı-yatay Malzeme : Pirinç Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI) | 2 | Ad |  | UL/FM
2 | Köpük Yapıcı (Foam Maker), Alçak Genleşmeli +Köpük dökücü ağız Türü : Hava Karışımlı (Aspirating) Hat Tipi (In-line) Çapı : DN65 (2 1/2”) Karışım Oranı : %3 SFFF Köpüklü Su Debisi : 43 – 226 Gpm @ 3-9 Bar Malzeme : Karbon Çeliği Kaplama : Dış Hava Korumalı (Epoksi Kaplamalı) | 5 | Ad |  | UL/FM
3 | Köpük Hücresi (Foam Chamber), Alçak Genleşmeli + Solid Deflector Türü : Sabit Tavanlı Tank Kenarı Tipi Çapı : DN65 (2 1/2”) Karışım Oranı : %3 SFFF Köpüklü Su Debisi : 36- 226 Gpm @ 30 psi Kurulum Biçimi : Dikey Malzeme : Karbon Çeliği Kaplama : Dış Hava Korumalı (Epoksi Kaplamalı) Aksesuar : Kırılabilir Cam, Orifis (Paslanmaz Çelik) | 3 | Ad |  | UL/FM
c | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN100 (4”) Tür : Diyaframlı veya Klapeli Çapı : DN100 (4”) Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle Kapanma : Elle Yerinden Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan Basınç sınıfı : 175 psi Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından : - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana : - Çapı : ½” : - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik : - Renk : RAL 3000 Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte : Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile | 1 | Ad |  | UL/FM
5 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN65 (2 1/2”) Yukarıdaki gibi ancak; Çapı : DN65 (2 1/2”) | 3 | Ad |  | UL/FM
6 | Kelebek Vana, DN150 Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi) Giriş – Çıkış : Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 1 | Ad |  | UL/FM
7 | Kelebek Vana, DN100 (4”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN100 (4”) | 1 | Ad |  | UL/FM
8 | Kelebek Vana, DN65 (2 1/2”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN65 (2 1/2”) | 3 | Ad |  | UL/FM
9 | Boru Desteği Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe) Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN150, DN100, DN80, DN65) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda) Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt) Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı | 150 | Ad |  | TSE
10 | 4 Yollu Boru Askısı, DN65 (2 1/2”) Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 6 | Ad |  | FM
11 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN150 (6”) İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak Türü : Sert (Rigid) Malzeme : Dökme Demir Çap : DN150 (6”) Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) | 4 | Ad |  | UL/FM
12 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 (4”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN100 (4”) | 40 | Ad |  | UL/FM
13 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 (2 1/2”) | 57 | Ad |  | UL/FM
14 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN65 (2 1/2”) İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak Türü : Esnek (Flexible) Malzeme : Dökme Demir Çap : DN65 (2 1/2”) Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen | 6 | Ad |  | UL/FM
15 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN150 (6”) 5 MM Çap : DN150 (6”) Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı Boya | 10 | m |  | TSE
16 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN100 (4”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN100 (4”) | 120 | m |  | TSE
17 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 (2 1/2”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN65 (2 1/2”) | 170 | m |  | TSE
18 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN50 (2”) | 6 | m |  | TSE
19 | Mevcut Kolektör Revizyonu (DN200) Çap : DN200 (8”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1XDN250 Giriş + 1xDN80(3”) Flanşlı Çıkış + 1xDN150(6”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad |  | TSE
20 | Yeni Köpük Kolektörü (DN200) Çap : DN200 (8”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1xDN150(6”) Giriş + 3xDN65(2 1/2”) Flanşlı Çıkış + 1xDN100(4”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad |  | TSE
21 | Küresel Vana, DN25 (1”) Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli Tahrik : 90, Kollu Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte | 2 | Ad |  | TSE
22 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli tip Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile Bağlantı : Dişli Bağlantılı | 2 | Ad |  | TSE
23 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 3000 L Kullanım : Köpüklü Depolama Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik - Malzeme : Çelik - Basınç Sınıfı : En Az 175 psi - Hacim : 792 Us Gal (3000 L) - Renk : Kırmızı (RAL 3000) Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi - Doldurma Kabı - Basınç Emniyet Vanası - Boşaltma Vanası Uygunluk : EN 13445 veya Eşdeğeri | 1 | Ad |  | UL/FM
24 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 Türü : Düşük Genleşme, SFFF Karışım Oranı : %3 PH : 6,5…7,5 Depolama Sıcaklığı : 5ºC...55ºC Raf Ömrü : En Az 10 yıl Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 Onaylar : TS EN 1568-4, UL Listeli, FM onaylı Üretici : Tyco, Viking, Solberg veya Eşdeğeri | 3000 | L |  | UL/FM
25 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN150 Türü : Düşük Genleşme, SFFF Karışım Oranı : %3 Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 1 | Ad |  | UL/FM
26 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli) Giriş-Çıkış : DN80 Bağlantı Türü : Dişli Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış) + F2 Valve+KOns Kontrol Vanası ve trimi | 1 | Ad |  | UL/FM
27 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Giriş – Çıkış : DN80 Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı veya Yivli Montaj Biçimi : Dik veya Yatay | 1 | Ad |  | UL/FM
28 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun yerine küresel vana kullanılmalı.Sistem tamalayıcısı olarak F2 halar vana mevcut olduğundan tamalayıcı unusr olarak eklenmiştir. Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli Giriş – Çıkış : DN80 Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Basınç Sınıfı : En Az 175 psi Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad |  | UL/FM
29 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak | 1 | tk.
30 | Yangın Söndürme Kontrol Paneli C-TEC EP203 | 4 | Ad |  | LPCB
31 | Söndürme Aktivasyon Butonu – C-TEC EP203 Paneli Uyumlu (Sarı Renk) | 4 | Ad |  | LPCB
32 | Söndürme Durdurma Butonu – C-TEC EP203 Paneli Uyumlu (Mavi Renk) | 4 | Ad |  | LPCB
|  |  |  | GENEL TOPLAM : |  |  | 0

## otomatik köpük
OTOMATİK KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAY | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
1. KOLLEKTÖR
water foam sprinkler için metanol tarafında kırmızı layer ile belirtilen köpük sprinkler eklenmiştir.
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) Türü : Açık (Open) Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay Malzeme : Pirinç veya Çelik Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI) | 12 | Ad | Viking | UL/FM | 0 | 0
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN50 (2”) Tür : Diyaframlı veya Klapeli Çapı : DN50 (2”) Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle Kapanma : Elle Yerinden Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan Basınç sınıfı : 175 psi Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından : - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana : - Çapı : ½” : - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik : - Renk : RAL 3000 Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte : Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile | 6 | Ad | Viking | UL/FM
3 | Kelebek Vana, DN80 (3”) Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi) Giriş – Çıkış : DN80 (3”) Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 1 | Ad | Viking | UL/FM
4 | Kelebek Vana, DN50 (2”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN50 (2”) | 1 | Ad | Viking | UL/FM
5 | Boru Desteği Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe) Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda) Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt) Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı | 334 | Ad | Norm | TSE
6 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 (2”) Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 12 | Ad | Hilti | UL/FM
7 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 (2”) İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak Türü : Esnek (Flexible) Malzeme : Dökme Demir Çap : DN50 (2”) Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen | 12 | Ad | Victaulic | UL/FM
8 | 2 Yollu Boru Askısı, (Enine) Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik Askı Çubuğu : DN 25 Boru Boruya Tutturma : Çelik U-Vida (U-Bolt) Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 42 | Ad | Hilti | UL/FM
9 | 2 Yollu Boru Askısı, (Boyuna) Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik Askı Çubuğu : DN 25 Boru Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 19 | Ad | Hilti | UL/FM
10 | Sprinkler Boru Askısı Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Askı Çubuğu : M10 Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı Malzeme : %0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı, Muhafaza Bandı | 100 | Ad | Norm | TSE
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) Çap : DN50 (2”) Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı Boya | 1000 | m | Çayırova | TSE
12 | Kolektör Revizyonu (DN150) Çap : DN150 (6”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1HDPE180 Giriş + 1xDN50(2”) Flanşlı Çıkış + 1Xdn50(2”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
13 | Yeni Köpük Kolektörü (DN100) (4”) Çap : DN100 (4”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1xDN50(2”) Giriş + 6xDN50(2”) Flanşlı Çıkış + Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
14 | Küresel Vana, DN25 (1”) Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli Tahrik : 90, Kollu Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte | 2 | Ad | Ayvaz | TSE
15 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli tip Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile Bağlantı : Dişli Bağlantılı | 2 | Ad | PAKKENS | TSE
16 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 200 L VFTV0100GF 50G Kullanım : Köpüklü Depolama Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik - Malzeme : Çelik - Basınç Sınıfı : En Az 175 psi - Hacim : 53 Us Gal (200 L) - Renk : Kırmızı (RAL 3000) Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi - Doldurma Kabı - Basınç Emniyet Vanası - Boşaltma Vanası Uygunluk : EN 13445 veya Eşdeğeri | 1 | Ad | Viking | UL/FM
17 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi Karışım Oranı : %3 PH : 6,5…7,5 Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC Raf Ömrü : En Az 10 yıl Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 200 | L | Viking | UL/FM
18 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN50 Türü : Düşük Genleşme, SFFF Karışım Oranı : %3 Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 1 | Ad | Viking | UL/FM
19 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli) Giriş-Çıkış : DN50 Bağlantı Türü : Dişli Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış) | 1 | Ad | Viking | UL/FM
20 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Giriş – Çıkış : DN50 Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı veya Yivli Montaj Biçimi : Dik veya Yatay | 1 | Ad | Viking | UL/FM
21 | Küresel Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli Giriş – Çıkış : DN50 Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Basınç Sınıfı : En Az 175 psi Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Viking | UL/FM
22 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak | 1 | tk. | EA
2. KOLLEKTÖR
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) Türü : Açık (Open) Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay Malzeme : Pirinç veya Çelik Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI) | 6 | Ad | Viking | UL/FM
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN50 (2”) Tür : Diyaframlı veya Klapeli Çapı : DN50 (2”) Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle Kapanma : Elle Yerinden Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan Basınç sınıfı : 175 psi Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından : - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana : - Çapı : ½” : - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik : - Renk : RAL 3000 Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte : Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile | 2 | Ad | Viking | UL/FM
3 | Kelebek Vana, DN50 (3”) Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi) Giriş – Çıkış : DN50 (2”) Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Viking | UL/FM
4 | Kelebek Vana, DN50 (2”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap :Dn50(2”) | 4 | Ad | Viking | UL/FM
5 | Boru Desteği Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe) Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda) Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt) Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı | 3 | Ad | Norm | TSE
6 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 (2”) Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm MontajElemanlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Hilti | UL/FM
7 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 (4”) İşlevi : Borunun Boruya Bağlanmasını Sağlamak Türü : Esnek (Flexible) Malzeme : Dökme Demir Çap : DN100 (4”) Kelepçe Contası : EPDM (Yangın Kullanımına Uygun) Özellik : Model Numarası Yazan Ya Da Dışarıdan Tipi Anlaşılabilen | 2 | Ad | Victaulic | UL/FM
8 | Sprinkler Boru Askısı Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Askı Çubuğu : M10 Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı Malzeme : %0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı, Muhafaza Bandı | 8 | Ad | Norm | TSE
9 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) Çap : DN50 (2”) Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı Boya | 120 | m | Çayırova | TSE
10 | Kolektör Revizyonu (DN150) Çap : DN150 (6”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1HDPE160 Giriş + 1xDN50(2”) Flanşlı Çıkış + 1xDN50(2”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
11 | Yeni Köpük Kolektörü (DN100) Çap : DN100 (4”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1xDN50(2”) Giriş + 2xDN50(2”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
12 | Küresel Vana, DN25 (1”) Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli Tahrik : 90, Kollu Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte | 2 | Ad | Ayvaz | TSE
13 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli tip Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile Bağlantı : Dişli Bağlantılı | 2 | Ad | PAKKENS | TSE
14 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 200 L VFTV0100GF 50G Kullanım : Köpüklü Depolama Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik - Malzeme : Çelik - Basınç Sınıfı : En Az 175 psi - Hacim : 106 Us Gal (400 L) - Renk : Kırmızı (RAL 3000) Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi - Doldurma Kabı - Basınç Emniyet Vanası - Boşaltma Vanası Uygunluk : EN 13445 veya Eşdeğeri | 1 | Ad | Viking | UL/FM
15 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 2 Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi Karışım Oranı : %3 PH : 6,5…7,5 Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC Raf Ömrü : En Az 10 yıl Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 200 | L | Viking | UL/FM
16 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN50 1 ad. Türü : Düşük Genleşme, SFFF Karışım Oranı : %3 Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 1 | Ad | Viking | UL/FM
17 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli) Giriş-Çıkış : DN50 Bağlantı Türü : Dişli Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış) | 1 | Ad | Viking | UL/FM
18 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Giriş – Çıkış : DN50 Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı veya Yivli Montaj Biçimi : Dik veya Yatay | 1 | Ad | Viking | UL/FM
19 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli Giriş – Çıkış : DN50 Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Basınç Sınıfı : En Az 175 psi Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Viking | UL/FM
20 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak | 1 | tk. | EA
3. KOLLEKTÖR
1 | Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) Türü : Açık (Open) Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay Malzeme : Pirinç veya Çelik Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 40 Metrik (2.8 ANSI) | 72 | Ad | Viking | UL/FM
2 | Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN100 (4”) 1 ad. Tür : Diyaframlı veya Klapeli Çapı : DN100 (4”) Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle Kapanma : Elle Yerinden Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan Basınç sınıfı : 175 psi Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından : - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana : - Çapı : ½” : - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik : - Renk : RAL 3000 Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile | 1 | Ad | Viking | UL/FM
3 | Kelebek Vana, DN80 (3”) Türü : Yivli veya Wafer veya Kulaklı (Lug Tipi) Giriş – Çıkış : DN80 (3”) Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Viking | UL/FM
4 | Kelebek Vana, DN50 (2”) Yukarıdaki gibi ancak; Çap : DN50 (2”) | 2 | Ad | Viking | UL/FM
5 | Boru Desteği Türü : Rijit (U-Bolt veya Kelepçe) Kelepçe/U-Bolt Çapı : Muhtelif (DN100, DN80, DN65) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Destek Malzemesi : Çelik C120 Profil (Ortalama 1 m Uzunluğunda) Sabitleme Malzemesi : M12 U-vida (U-bolt) Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübeli veya Taşıyıcıya Uygun Montaj Biçimi : Duvardan veya Çelik Profillerden Taşıyıcıya Tutturma : Taşıyıcıya Açılacak Deliklere Somun + Pul ve Kontra Somun + Pul Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı | 23 | Ad | Norm | TSE
6 | 4 Yollu Boru Askısı, DN100 (4”) Kullanım Amacı : Hiçbir Yöne Harekete İzin Vermeyen Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelikten İmal Kelepçe Çapı : Taşıdığı Boru Çapına Eşit Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Hilti | UL/FM
7 | 2 Yollu Boru Askısı, (Enine) Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik Askı Çubuğu : DN 25 Boru Boruya Tutturma : Çelik U-Vida (U-Bolt) Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 8 | Ad | Hilti | UL/FM
8 | 2 Yollu Boru Askısı, (Boyuna) Kullanım Amacı : Tek Yönlü Harekete Müsaade Eden Askı, Borulamayı Sismik Hareketlere Karşı Korumak Sehpa Malzemesi : Galvanize Çelik Askı Çubuğu : DN 25 Boru Boruya Tutturma : Ağır Yük Kelepçesi Dayanım : En Az 9500 N Çekme Kuvvetine Dayanıklı Aksesuarlar : Çelik Konstrüksiyon için Evrensel Bağlantı Elemanları, Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Tüm Montaj Elemanlarıyla Birlikte | 6 | Ad | Hilti | UL/FM
9 | Sprinkler Boru Askısı Türü : Fabrikasyon Kelepçe veya Armut Sprinkler Askısı Armut Çapı : Muhtelif (DN 150, DN 80, DN 65, DN 50, DN 40, DN 32, DN 25) Kelepçe Malzemesi : 2 mm Kalınlığında, 25 mm Eninde Galvanize Sacdan İmal Askı Çubuğu : M10 Taşıyıcıya Tutturma : Beton Dübelli ve/veya Kiriş Kenedi + Muhafaza Bandı Malzeme : % 0,6 Elektrogalvaniz Kaplı Çelik Taşıma Kapasitesi : Borunun Su Dolu Ağırlığı + 115 kg Aksesuarlar : Ayarlama ve Kontra Somunu, Vida, Somun ve Taban Elemanı, Muhafaza Bandı | 87 | Ad | Norm | TSE
10 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN100 (4”) Çap : DN100 (4”) Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TSE EN 10255 Orta Seri Yardımcı Malzeme : Boru Sistemi İçin Gerekli Her Türlü Dirsek, T, Flanş, Kaynak Vb. Dâhil İmalat : Siyah Çelik Üzeri Standartlara Uygun 1 Kat Antipas ve 2 Kat RAL 3000 Yağlı Boya | 36 | m | Çayırova | TSE
11 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN65 (2 1/2”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN65 (1 1/2”) | 18 | m | Çayırova | TSE
12 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN50 (2”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN50 (2”) | 12 | m | Çayırova | TSE
13 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN40 (1 1/2”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN40 (1 1/2”) | 120 | m | Çayırova | TSE
14 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN32 (1 1/4”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN40 (11/4 ”) | 60 | m | Çayırova | TSE
15 | Dikişli Siyah Çelik Boru, DN25 (1”) Yukarıdaki gibi ancak Çap : DN25 (1”) | 120 | m | Çayırova | TSE
16 | Kolektör Revizyonu (DN100) Çap : DN100 (4”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1HDPE180 Giriş + 1xDN50(3”) Flanşlı Çıkış + 1xDN50(2”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
17 | Yeni Köpük Kolektörü (DN150) Çap : DN150 (6”) Malzeme : Dikişli Siyah Çelik Boru Boy : 4 m Giriş-Çıkış : 1xDN100(4”) Giriş + 1xDN100(4”) Flanşlı Çıkış Basınç Sınıfı : PN16 Standardı : TS EN 10217-1, En Az 5,4 mm Et Kalınlıklı İmalat : Antipas + 2 Kat Yağlı Boya + Her Türlü Duvara Asma Elemanı ile | 1 | Ad | İmalat | TSE
18 | Küresel Vana, DN25 (1”) Giriş-Çıkış : DN25 (1”), Dişli Tip : Paslanmaz Çelik Küresel, Tam Geçişli Tahrik : 90, Kollu Aksesuar : Amacını Gösteren İşaret Plakası ve İşaretlemelerle Birlikte | 2 | Ad | Ayvaz | TSE
19 | 0-16 Bar Manometre ve Kesme Vanası Gösterge Aralığı : 0-16 Bar Göstergeli Tip : İbreli, Gliserinli tip Aksesuar : Vana Altı, 3 Yollu Kesme ve Tahliye Vanası ile Bağlantı : Dişli Bağlantılı | 2 | Ad | PAKKENS | TSE
20 | Dikey Dengelenmiş Basınçlı Diyafram Tankı – 350 L Kullanım : Köpüklü Depolama Tank : - Biçimi : Dikey, Silindirik - Malzeme : Çelik - Basınç Sınıfı : En Az 175 psi - Hacim : 350 Us Gal (1350 L) - Renk : Kırmızı (RAL 3000) Aksesuarlar : - Köpük Seviye Göstergesi - Doldurma Kabı - Basınç Emniyet Vanası - Boşaltma Vanası Uygunluk : EN 13445 veya Eşdeğeri | 1 | Ad | Viking | UL/FM
21 | Köpük Sıvısı, Düşük Genleşmeli, %3 Türü : Flor İçermeyen Köpük Konsantresi Karışım Oranı : %3 PH : 6,5…7,5 Depolama Sıcaklığı : 5ºC...50ºC Raf Ömrü : En Az 10 yıl Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 350 | L | Viking | UL/FM
22 | Köpük Oranlayıcı (Ratio-Flow Controller), DN100 Türü : Düşük Genleşme, SFFF Karışım Oranı : %3 Uygunluk : TS EN 13565, NFPA 11 | 1 | Ad | Viking | UL/FM
23 | Köpük Sıvısı Hidrolik Tahrikli Vanası, Köpük Kullanımına Uygun İşlevi : Islak Alarm Vanasının Açılması ile Köpük Hattını Aktive Etmek Tahrik Şekli : Hidrolik (Basınç Tahrikli) Giriş-Çıkış : DN50 Bağlantı Türü : Dişli Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Hid. Tahrik Ünite : Çalışma Şekli : Mekanik - Tüm Aparat (Trim)Leri ile Malzeme : Köpük Kullanımına Uygun (Uygun Kaplama Yapılmış) | 1 | Ad | Viking | UL/FM
24 | Çek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Giriş – Çıkış : DN50 Kaplama : Saf Köpüğe Karşı Dayanımlı Kaplamalı Tip : Çalparalı (Swing) Bağlantı : Flanşlı veya Yivli Montaj Biçimi : Dik veya Yatay | 1 | Ad | Viking | UL/FM
25 | Kelebek Vana, Saf Köpük Kullanımına Uygun Türü : Yivli, Flanşlı veya Dişli Giriş – Çıkış : DN50 Montaj Biçimi : Dik veya Yatay Açılma : Dişli Kutulu El Volanı ile Malzeme : Döküm Demir Gövdeli, Bronz Diskli Basınç Sınıfı : En Az 175 psi Gösterge : Konum Gösteren İbreli Aksesuarlar : TKÇY İzleme Anahtarı ve Sıkıştırma Vida Somunlarıyla Birlikte | 2 | Ad | Viking | UL/FM
26 | Borulamanın ve Tüm Çelik Konstrüksiyon Topraklaması İşlevi : Tüm Köpük Sisteminin Borulamasını Topraklamak | 1 | tk. | EA
27 | Yangın Söndürme Kontrol Paneli C-TEC EP203 | 7 | Ad |  | LPCB
28 | Söndürme Aktivasyon Butonu – C-TEC EP203 Paneli Uyumlu (Sarı Renk) | 7 | Ad |  | LPCB
29 | Söndürme Durdurma Butonu – C-TEC EP203 Paneli Uyumlu (Mavi Renk) | 7 | Ad |  | LPCB
|  |  | GENEL TOPLAM : |  |  |  | 0

## konveyör
KONVEYÖR SULU SÖNDÜRME SİSTEMİ
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | ONAYLAR | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
| Basınç Düşürücü & sabitleyici Vana DN100,F x F CLASS150 | 0 | Ad |  |  |  | 0
| Su Püskürtme Memesi, (Spray Nozzle) Türü : Açık (Open) Montaj Biçimi : Açılı veya Yatay Malzeme : Pirinç veya Çelik Püskürtme Yapısı : Konik Bağlantı : 1/2" NPT K Faktörü : 41 | 0 | Ad |  | UL/FM
14 | Kelebek Vana, DN100 | 0 | Ad. |  | UL/FM
| Baskın Vana İstasyonu (Elektrik Tahrikli), DN100 (4”) Tür : Diyaframlı veya Klapeli Çapı : DN100 (4”) Tahrik Şekli : Elektrik ve Elle Kapanma : Elle Yerinden Bağlantı Türü : Yivli veya Flanşlı Yeniden Kurma : Tamamen Dışarıdan, Açmadan Basınç sınıfı : 175 psi Kurulum Biçimi : Dikey – Düz veya Açılı Tahrik Ünite : - Türü : Algılama Hattından : - Çalışma Şekli : Elektrik - Tüm Aparat (Trim)Leri ve Solenoid Vanası ile Elle Tahrik Ünitesi : - Türü : Küresel Vana : - Çapı : ½” : - Koruma Kutusu : Çelik Sac veya Onaylı Sert Plastik : - Renk : RAL 3000 Aksesuar : Her Türlü Aksamlarıyla (Trim) Birlikte : Giriş-Çıkış Manometreleri, Basınç Anahtarı ve Motor Gongu ile | 0 | Ad |  | UL/FM
| Basınç Düşürücü Vana 4" Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar) Çalışma Sıcaklığı : 80 ºC Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar) Gövde : Demir Döküm Bağlantı : Yivli | 0 | Ad. |  | UL/FM
| Kolektör, DN150 | 0 | Ad. | İMALAT
A. 1255 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 22 | Ad. |  | UL/FM | 200 | 4400
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM | 800 | 800
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 40 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 120 | m |  | TSE | 480 | 57600
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 80 | m |  | TSE | 300 | 24000
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM | 400 | 800
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 5 | Ad. |  | FM | 300 | 1500
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 3 | Ad. |  | FM | 300 | 900
12 | Sprinkler Boru Askısı | 47 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 ,REDÜKTÖRLÜ,KV-7 | 2 | Ad. |  | TSE | 1800 | 3600
14 | Kelebek Vana, DN80 (1275 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1800 | 1800
15 | Akış Anahtarı, DN80 (1275 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM | 1800 | 1800
16 | Islak Alarm Vanası, DN80 (1275 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM | 4500 | 4500
17 | Kolektör, DN100 (1275 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  |  | 1000 | 1000
B. 1275 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 17 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 34 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 100 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 60 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 5 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 3 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 29 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 ,REDÜKTÖRLÜ,KV-7 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN80 (1255 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN80 (1255 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN80 (1255 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN100 (1255 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
C. 1294 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 26 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 44 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 130 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 85 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 10 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 4 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 44 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN80 (1296 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN80 (1296 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN80 (1296 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN100 (1296 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
D. 1296 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 26 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 44 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 130 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 85 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 10 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 4 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 44 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN80 (1294 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN80 (1294 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN80 (1294 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN100 (1294 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
E. 1635 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 18 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 44 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 120 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 75 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 6 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 3 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 31 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN80 | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN80 | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN80 | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN100 | 1 | Ad.
F. 1295 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 6 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 6 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 80 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 50 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 10 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 (1532 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 (1532 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası, DN50 (1532 Numaralı Konveyör ile Ortak) terine DN80 verildi | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 (1532 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
G. 1532 Konveyör Bandı - Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 4 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 4 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 60 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 24 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 7 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 (1295 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 (1295 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası, DN50 (1295 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN50 (1295 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
Ğ. 1285 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 40 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, K=115, DN40 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN100 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 40 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | 40 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN100 | 180 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 80 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN100 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 10 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 5 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 66 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN100 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN100 (1621 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN100 (1621 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN100 (1621 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN150 (1621 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
H. 1621 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 25 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN100 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 25 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN100 | 25 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN100 | 150 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 70 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN100 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 10 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 5 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 50 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN100 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN100 (1285 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN100 (1285 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN100 (1285 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN150 (1285 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
I. 1582 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 7 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 4 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 80 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 30 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 10 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 | 1 | Ad.
İ. 1282 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 5 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 4 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 70 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 24 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 8 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 | 1 | Ad.
J. 1531 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 11 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 4 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 90 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 24 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 8 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası DN50 | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 | 1 | Ad.
K. 2417 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 34 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN80 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 22 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Sert Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN80 | 54 | Ad. |  | UL/FM
7 | Yivli Çelik Boru, DN80 | 160 | m |  | TSE
8 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 100 | m |  | TSE
9 | 4 Yollu Boru Askısı, DN80 | 2 | Ad. |  | FM
10 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Enine) | 5 | Ad. |  | FM
11 | 2 Yollu Boru Askısı, DN80 (Boyuna) | 9 | Ad. |  | FM
12 | Sprinkler Boru Askısı | 54 | Ad. |  | TSE
13 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN80 | 2 | Ad. |  | TSE
14 | Kelebek Vana, DN80 | 1 | Ad. |  | UL/FM
15 | Akış Anahtarı, DN80 | 1 | Ad. |  | UL/FM
16 | Islak Alarm Vanası, DN80) | 1 | Ad. |  | UL/FM
17 | Kolektör, DN100 | 1 | Ad.
L. 151 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 5 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 5 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 60 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 20 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 9 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 (152 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 (152 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası DN50 (152 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 (152 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad.
M. 152 Konveyör Bandı- Otomatik Sprinkler Sistemi Kurulumu
1 | Otomatik Sprinkler Kafası, Standart Tepkili (Sarkık, K=115) | 6 | Ad. |  | UL/FM
2 | Deneme ve Gider Vanası, DN40, K=115 | 1 | Ad. |  | UL/FM
3 | Branşman Kelepçesi, DN50 x DN32 | 2 | Ad. |  | UL/FM
4 | Branşman Kelepçesi, DN32 x DN15 | 6 | Ad. |  | UL/FM
5 | Esnek Yivli Boru Bağlantı Kelepçesi, DN50 | 2 | Ad. |  | UL/FM
6 | Yivli Çelik Boru, DN50 | 60 | m |  | TSE
7 | Yivli Çelik Boru, DN32 | 24 | m |  | TSE
8 | 4 Yollu Boru Askısı, DN50 | 2 | Ad. |  | FM
9 | Sprinkler Boru Askısı | 9 | Ad. |  | TSE
10 | Hat Sonu Yıkama Vanası, DN50 | 2 | Ad. |  | TSE
11 | Kelebek Vana, DN50 (151 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
12 | Akış Anahtarı, DN50 (151 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
13 | Islak Alarm Vanası DN50 (151 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. |  | UL/FM
14 | Kolektör, DN65 (151 Numaralı Konveyör ile Ortak) | 1 | Ad. | İMALAT
|  | GENEL TOPLAM : |  |  |  |  | 102700

## yangin durdurucu
YANGIN DURDURUCU
NO | MALZEME ADI | MİKTARI | BİRİM | MARKA | İŞÇİLİK BF | İŞÇİLİK TF
2 | Akrilik Mastik CP 606 580ml INT gri | 120 | Ad. |  | 0 | 0
3 | İntümesan Mastik FS-ONE MAX 20.0OZ FOI | 42 | Ad.
4 | Köpük CP 660 INT | 144 | Ad.
5 | Harç CP 636 20KG | 33 | Ad.
6 | Sonsuz sargı CP 648-E-W45/1.8" | 12 | Ad.
7 | Panel Boyası CP 673 17,5kg | 15 | Ad.
GENEL TOPLAM : | [5 empty] | 0